**СХЕМА**

**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД ГЛАЗОВ»**

**УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения**

Глава 1

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

**Содержание**

[Введение 7](#_Toc433893500)

[1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 8](#_Toc433893501)

[1.1 Потребность в тепловой мощности на цели отопления (вентиляции), горячего водоснабжения и технологию на основе договорных обязательств (договорная нагрузка) 8](#_Toc433893502)

[1.2 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных фактического отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями 13](#_Toc433893503)

[1.3 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных приборов учета потребителей 14](#_Toc433893504)

[1.4 Расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка) 17](#_Toc433893505)

[2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 23](#_Toc433893506)

[2.1 Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилого фонда 23](#_Toc433893507)

[2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 25](#_Toc433893508)

[2.3 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 31](#_Toc433893509)

[3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 34](#_Toc433893510)

[3.1 Общие положения 34](#_Toc433893511)

[3.2 Показатели удельного теплопотребления зданий нового строительства 36](#_Toc433893512)

[4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов 40](#_Toc433893513)

[5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 41](#_Toc433893514)

[5.1 Прогнозируемые периоды реализации проекта 2019-2021 гг. и 2022-2025 гг. 41](#_Toc433893515)

[6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 43](#_Toc433893516)

[7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 44](#_Toc433893517)

[8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 45](#_Toc433893518)

[9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 46](#_Toc433893519)

[10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 47](#_Toc433893520)

[Приложение А. Данные приборного учета источников теплоснабжения и результаты обработки 48](#_Toc433893521)

[Приложение Б. Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») для целей инвестиционного планирования на 01.01.2015 95](#_Toc433893522)

[Приложение В. Объекты перспективного строительства 153](#_Toc433893523)

**Обозначения и сокращения**

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения:

ГВС – горячее водоснабжение;

КПД – коэффициент полезного действия;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ПВК – пиковый водогрейный котел;

ПГУ – парогазовая установка;

РОУ – редукционная охладительная установка;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ХВО – химводоочистка;

ХОВ – химически очищенная вода;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ЦТРП – центральный тепловой распределительный пункт;

ЧМЗ – Чепецкий механический завод;

#### Введение

Схема теплоснабжения городского округа «Город Глазов» на период до 2031 года разработана впервые. Основанием является муниципальный контракт от 02» февраля 2015 г. № 0113300023914000405-П1

Структура материала принята по ПП РФ № 154.

В данном документе изложены все разделы по Главе 2 в соответствии с требованиями ПП РФ № 154. Приложения к данному тому – это приложения Главы 2.

Внутренняя структура тома – полностью соответствует Рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения городов.

# Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

## 1.1 Потребность в тепловой мощности на цели отопления (вентиляции), горячего водоснабжения и технологию на основе договорных обязательств (договорная нагрузка)

Данные базового уровня потребления тепла на отопление (вентиляцию), ГВС и технологические нужды в зонах централизованного теплоснабжения на 01.01.2015 приняты на основании договорной нагрузки, которая составляет в целом 529,05 Гкал/ч, в т. ч.: по теплоносителю «Горячая вода» - 503,02 Гкал/ч, по теплоносителю «Пар» - 26,03 Гкал/ч.

Договорные нагрузки потребителей МУП «Глазовские теплосети», включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 368 Гкал/ч:

* теплоноситель «Горячая вода» - 367,32 Гкал/ч:

отопление – 238,93 Гкал/ч,

вентиляция – 8,2 Гкал/ч,

ГВС (максимально в час) – 120,19 Гкал/ч;

* теплоноситель «Пар» – 0,68 Гкал/ч.

Покрытие потребности в тепловой энергии источниками теплоснабжения принято на основании данных о потреблении тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Сводные данные базового уровня о потреблении тепловой энергии сторонними потребителями и покрытии потребности в тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения представлены ниже (Таблица 1) (теплоноситель «Горячая вода»).

Сводные данные базового уровня о потреблении тепловой энергии собственными корпусами заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») и покрытии потребности в тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения представлены ниже (Таблица 2) (теплоноситель «Горячая вода»).

Сводные данные базового уровня о потреблении тепловой энергии сторонними потребителями и собственными корпусами завода (АО «ЧМЗ») и покрытии потребности в тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения представлены ниже (Таблица 3) (теплоноситель «Пар»).

Таблица – Данные базового уровня потребления тепловой энергии сторонними потребителями и покрытия потребности тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения (теплоноситель «Горячая вода»)

| Кадастровый участок | Наименование Источника | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Суммарно, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | Всего: | 10,78 | 11,15 | 5,80 | 27,72 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 10,78 | 11,15 | 5,80 | 27,72 |
| 18:28:000003 | Всего: | 0,39 | 0,26 | 0,08 | 0,72 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,39 | 0,26 | 0,08 | 0,72 |
| 18:28:000007 | Всего: | 3,15 | 0,00 | 0,01 | 3,16 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,15 | 0,00 | 0,01 | 3,16 |
| 18:28:000008 | Всего: | 0,58 | 0,00 | 0,04 | 0,62 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,58 | 0,00 | 0,04 | 0,62 |
| 18:28:000009 | Всего: | 3,13 | 0,00 | 2,04 | 5,17 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,13 | 0,00 | 2,04 | 5,17 |
| 18:28:000010 | Всего: | 2,42 | 0,00 | 1,28 | 3,70 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,42 | 0,00 | 1,28 | 3,70 |
| 18:28:000011 | Всего: | 12,07 | 4,53 | 4,14 | 20,74 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 12,07 | 4,53 | 4,14 | 20,74 |
| 18:28:000013 | Всего: | 12,09 | 0,77 | 14,18 | 27,04 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 12,09 | 0,77 | 14,18 | 27,04 |
| 18:28:000014 | Всего: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 18:28:000018 | Всего: | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 18:28:000019 | Всего: | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,15 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,15 |
| 18:28:000020 | Всего: | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,17 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,17 |
| 18:28:000021 | Всего: | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 18:28:000022 | Всего: | 3,96 | 0,00 | 1,28 | 5,23 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,96 | 0,00 | 1,28 | 5,23 |
| 18:28:000023 | Всего: | 0,79 | 0,00 | 0,99 | 1,78 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,79 | 0,00 | 0,99 | 1,78 |
| 18:28:000024 | Всего: | 1,99 | 0,00 | 1,81 | 3,80 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,99 | 0,00 | 1,81 | 3,80 |
| 18:28:000025 | Всего: | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 18:28:000026 | Всего: | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,14 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,14 |
| 18:28:000027 | Всего: | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| 18:28:000028 | Всего: | 6,66 | 0,00 | 3,82 | 10,48 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 6,66 | 0,00 | 3,82 | 10,48 |
| 18:28:000029 | Всего: | 6,64 | 0,00 | 3,87 | 10,51 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 6,64 | 0,00 | 3,87 | 10,51 |
| 18:28:000030 | Всего: | 4,89 | 0,09 | 1,96 | 6,94 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,89 | 0,09 | 1,96 | 6,94 |
| 18:28:000031 | Всего: | 9,43 | 0,07 | 4,19 | 13,68 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 9,43 | 0,07 | 4,19 | 13,68 |
| 18:28:000032 | Всего: | 6,75 | 0,07 | 3,76 | 10,58 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 6,75 | 0,07 | 3,76 | 10,58 |
| 18:28:000033 | Всего: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 18:28:000034 | Всего: | 16,23 | 0,34 | 16,81 | 33,39 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 16,23 | 0,34 | 16,81 | 33,39 |
| 18:28:000037 | Всего: | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,17 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,17 |
| 18:28:000038 | Всего: | 5,60 | 0,00 | 1,86 | 7,46 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,60 | 0,00 | 1,86 | 7,46 |
| 18:28:000039 | Всего: | 9,40 | 0,10 | 4,12 | 13,63 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 9,40 | 0,10 | 4,12 | 13,63 |
| 18:28:000040 | Всего: | 6,70 | 0,00 | 2,67 | 9,37 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 6,70 | 0,00 | 2,67 | 9,37 |
| 18:28:000041 | Всего: | 4,68 | 0,08 | 2,16 | 6,92 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,68 | 0,08 | 2,16 | 6,92 |
| 18:28:000042 | Всего: | 3,52 | 3,42 | 1,35 | 8,28 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,52 | 3,42 | 1,35 | 8,28 |
| 18:28:000043 | Всего: | 4,72 | 0,00 | 1,95 | 6,67 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,72 | 0,00 | 1,95 | 6,67 |
| 18:28:000044 | Всего: | 4,20 | 0,55 | 1,91 | 6,67 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,20 | 0,55 | 1,91 | 6,67 |
| 18:28:000045 | Всего: | 4,13 | 0,00 | 1,64 | 5,77 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,13 | 0,00 | 1,64 | 5,77 |
| 18:28:000046 | Всего: | 2,54 | 0,00 | 1,32 | 3,86 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,54 | 0,00 | 1,32 | 3,86 |
| 18:28:000047 | Всего: | 16,27 | 0,64 | 7,07 | 23,98 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 16,27 | 0,64 | 7,07 | 23,98 |
| 18:28:000051 | Всего: | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 18:28:000052 | Всего: | 8,66 | 0,00 | 0,12 | 8,78 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 8,66 | 0,00 | 0,12 | 8,78 |
| 18:28:000053 | Всего: | 2,91 | 0,00 | 0,80 | 3,71 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,91 | 0,00 | 0,80 | 3,71 |
| 18:28:000054 | Всего: | 3,37 | 0,03 | 0,72 | 4,12 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,37 | 0,03 | 0,72 | 4,12 |
| 18:28:000055 | Всего: | 10,79 | 0,06 | 7,65 | 18,50 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 10,79 | 0,06 | 7,65 | 18,50 |
| 18:28:000056 | Всего: | 5,05 | 0,03 | 3,19 | 8,27 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,05 | 0,03 | 3,19 | 8,27 |
| 18:28:000057 | Всего: | 6,04 | 0,18 | 3,14 | 9,35 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 6,04 | 0,18 | 3,14 | 9,35 |
| 18:28:000058 | Всего: | 12,91 | 1,01 | 6,70 | 20,62 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 12,91 | 1,01 | 6,70 | 20,62 |
| 18:28:000059 | Всего: | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,24 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,24 |
| 18:28:000061 | Всего: | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18:28:000062 | Всего: | 2,50 | 0,00 | 1,49 | 3,99 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 2,50 | 0,00 | 1,49 | 3,99 |
| 18:28:000064 | Всего: | 0,54 | 0,00 | 0,96 | 1,50 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,54 | 0,00 | 0,96 | 1,50 |
| 18:28:000065 | Всего: | 0,72 | 0,00 | 0,59 | 1,31 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,72 | 0,00 | 0,59 | 1,31 |
| 18:28:000066 | Всего: | 1,07 | 0,28 | 0,64 | 1,99 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,07 | 0,28 | 0,64 | 1,99 |
| 18:28:000068 | Всего: | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,14 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,14 |
| 18:28:000070 | Всего: | 1,13 | 0,00 | 0,29 | 1,42 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 1,13 | 0,00 | 0,29 | 1,42 |
| 18:28:000072 | Всего: | 1,76 | 0,00 | 0,78 | 2,54 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,76 | 0,00 | 0,78 | 2,54 |
| 18:28:000074 | Всего: | 0,54 | 0,00 | 0,04 | 0,57 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 0,54 | 0,00 | 0,04 | 0,57 |
| 18:28:000075 | Всего: | 7,88 | 0,00 | 2,77 | 10,65 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 7,88 | 0,00 | 2,77 | 10,65 |
| 18:28:000078 | Всего: | 0,77 | 0,00 | 0,04 | 0,81 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,77 | 0,00 | 0,04 | 0,81 |
| 18:28:000079 | Всего: | 0,47 | 0,00 | 0,26 | 0,73 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,47 | 0,00 | 0,26 | 0,73 |
| 18:28:000080 | Всего: | 1,14 | 0,00 | 0,10 | 1,24 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,14 | 0,00 | 0,10 | 1,24 |
| 18:28:000081 | Всего: | 3,46 | 0,00 | 0,69 | 4,15 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,63 | 0,00 | 0,46 | 3,10 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,83 | 0,00 | 0,23 | 1,06 |
| 18:28:000082 | Всего: | 0,70 | 0,00 | 0,12 | 0,82 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,70 | 0,00 | 0,12 | 0,82 |
| 18:28:000083 | Всего: | 1,07 | 0,00 | 0,22 | 1,28 |
|  | Котельная АО Реммаш | 1,07 | 0,00 | 0,22 | 1,28 |
| 18:28:000084 | Всего: | 0,40 | 0,00 | 0,08 | 0,48 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,40 | 0,00 | 0,08 | 0,48 |
| 18:28:000085 | Всего: | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| 18:28:000086 | Всего: | 3,02 | 0,00 | 0,62 | 3,64 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 3,02 | 0,00 | 0,62 | 3,64 |
| 18:28:000087 | Всего: | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 18:28:000088 | Всего: | 0,57 | 0,00 | 0,10 | 0,67 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,57 | 0,00 | 0,10 | 0,67 |
| 18:28:000090 | Всего: | 0,76 | 0,00 | 0,12 | 0,88 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,76 | 0,00 | 0,12 | 0,88 |
| 18:28:000091 | Всего: | 1,98 | 0,00 | 1,46 | 3,44 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,63 | 0,00 | 1,39 | 3,02 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,35 | 0,00 | 0,07 | 0,41 |
| 18:28:000092 | Всего: | 0,74 | 0,00 | 0,09 | 0,83 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,74 | 0,00 | 0,09 | 0,83 |
| 18:28:000093 | Всего: | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 18:28:000094 | Всего: | 0,83 | 0,00 | 0,61 | 1,44 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,83 | 0,00 | 0,61 | 1,44 |
| 18:28:000095 | Всего: | 3,13 | 0,00 | 0,73 | 3,86 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 3,13 | 0,00 | 0,73 | 3,86 |
| 18:28:000096 | Всего: | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,13 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,13 |
| 18:28:000098 | Всего: | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Итого | | 252,50 | 23,66 | 127,41 | 403,56 |

Таблица – Данные базового уровня потребления тепловой энергии собственными корпусами заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») и покрытия потребности тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый участок | Наименование Источника | Суммарно (отопление + вентиляция + ГВС), Гкал/ч |
| 18:28:000001 | Всего: | 97,71 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 97,71 |
| 18:28:000068 | Всего: | 1,77 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,77 |
| Итого | | 99,48 |

Таблица – Данные базового уровня потребления тепловой энергии, по теплоносителю «Пар», сторонними потребителями и собственными корпусами завода (АО «ЧМЗ»)

| Кадастровый квартал | Собственные корпуса, Гкал/ч | Сторонние потребители, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 22,62 | 2,33 |
| 18:28:000011 | 0,00 | 0,41 |
| 18:28:000028 | 0,00 | 0,68 |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 22,62 | 3,42 |

## 1.2 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных фактического отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями

По результатам анализа данных теплоснабжающих организаций г. Глазова выявлены несоответствия между договорной и фактической потребностью в тепловой мощности потребителей.

Анализ проводился на основании данных о суточном отпуске тепловой энергии в тепловые сети за январь, февраль, март 2014 г. Информация проанализирована по отпуску тепловой энергии в горячей воде.

Все исходные данные и результаты обработки приборного учета Источников теплоснабжения приводятся в Приложении А обосновывающих материалов.

В таблице ниже приведена сводная оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Глазовские теплосети» с разделением по источникам.

Таблица – Оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями по приборам учета Источников теплоснабжения

| Наименование Источника/ месяц | Договорная подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | Фактический теплоотпуск от Источника в пересчете на нормативные условия  (средний за месяц), Гкал/ч | | | Коэффициент отношения факт/договор | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qов | Qгвс | Qобщ | Qов | Qгвс | Qобщ | k\_от | k\_гвс |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» | | | | | | | | |
| январь | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 196,2 | 34,5 | 230,7 | 0,88 | 0,31 |
| февраль | 206,76 | 33,82 | 240,58 | 0,93 | 0,3 |
| март | 188,93 | 44,20 | 233,14 | 0,85 | 0,39 |
| Средний за период по ТЭЦ АО «ЧМЗ» | | | | | | | 0,88 | 0,33 |
| Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | | | | | | | | |
| январь | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 4,25 | 1,92 | 8,06 | 0,50 | 0,84 |
| февраль | 4,65 | 1,92 | 8,52 | 0,55 | 0,84 |
| март | 3,82 | 2,33 | 7,52 | 0,45 | 1,02 |
| Средний за период по Котельной №2 МУП «Глазовские теплосети» | | | | | | | 0,5 | 0,9 |
| Котельная АО «Реммаш» | | | | | | | | |
| январь | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 4,27 | 0,72 | 5,18 | 1,04 | 0,92 |
| февраль | 4,34 | 0,71 | 5,24 | 1,06 | 0,90 |
| март | 4,87 | 0,69 | 5,70 | 1,19 | 0,87 |
| Средний за период по Котельной АО «Реммаш» | | | | | | | 1,09 | 0,89 |
| Котельная ООО «КомЭнерго» | | | | | | | | |
| январь (с 14.01.2014) | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 3,35 | 0,58 | 4,57 | 0,30 | 0,14 |
| март | 7,56 | 1,17 | 9,60 | 0,68 | 0,27 |
| декабрь | 7,07 | 1,39 | 9,48 | 0,64 | 0,32 |
| Средний за период по Котельной ООО «КомЭнерго» | | | | | | | 0,64 | 0,29 |

Расчеты, выполненные на основании суточных показаний при фактической температуре наружного воздуха, строгого учета потребности в тепловой мощности конечных потребителей в договорах теплоснабжения, свидетельствуют о среднестатистическом превышении договорных значений над фактической потребностью в тепловой мощности:

* на 30 % (ТЭЦ АО «ЧМЗ»);
* на 25,4 % (Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»);
* на 38,7 % (Котельная ООО «КомЭнерго»).

А также о среднестатистическом превышении фактической потребности в тепловой мощности над договорными нагрузками на 10% по Котельной АО «Реммаш»

## 1.3 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных приборов учета потребителей

Выборочные данные о фактической потребности жилых зданий в тепловой мощности на отопление по данным приборов учета и оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями приведены ниже (Таблица 5).

Исходные данные и результаты обработки приборного учета Потребителей приведены в Приложении Б обосновывающих материалов.

Таблица – Оценка величины фактического теплопотребления по приборам учета Потребителей теплоэнергии по сравнению с договорными значениями

| Наименование потребителя | Потребность в тепловой мощности на отопление зданий | | | Коэффициент отношения факт/договор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По данным абонентской базы | По прибору | В пересчете на расчетные условия |
| Qсо Гкал/час | Qсо Гкал/час | Qсо Гкал/час | k\_от |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» | | | | |
| Буденного 6 | 0,640 | 0,255 | 0,530 | 0,83 |
| Буденного 13 | 0,476 | 0,179 | 0,372 | 0,78 |
| Глинки 7 | 0,249 | 0,094 | 0,197 | 0,79 |
| Глинки 13 | 0,296 | 0,118 | 0,246 | 0,83 |
| Глинки 15 | 0,296 | 0,126 | 0,264 | 0,89 |
| Глинки 15А | 0,296 | 0,120 | 0,251 | 0,85 |
| Глинки 17 | 0,222 | 0,094 | 0,196 | 0,88 |
| К Маркса 10 | 0,515 | 0,212 | 0,441 | 0,86 |
| К Маркса 12 | 0,502 | 0,230 | 0,479 | 0,95 |
| К Маркса 21 | 0,502 | 0,234 | 0,486 | 0,97 |
| Калинина 2 | 1,564 | 0,715 | 1,457 | 0,93 |
| Калинина 2А | 1,377 | 0,562 | 1,147 | 0,83 |
| Калинина 5 | 1,391 | 0,601 | 1,225 | 0,88 |
| Калинина 7 | 0,926 | 0,416 | 0,849 | 0,92 |
| Кирова 29 | 0,162 | 0,093 | 0,194 | 1,20 |
| Кирова 60 | 0,206 | 0,096 | 0,200 | 0,97 |
| Кирова 63Г | 0,222 | 0,087 | 0,182 | 0,82 |
| Кирова 63Д | 0,222 | 0,086 | 0,179 | 0,81 |
| Кирова 64 | 0,206 | 0,093 | 0,194 | 0,94 |
| Кирова 68 | 0,186 | 0,079 | 0,147 | 0,79 |
| Кирова 70 | 0,186 | 0,081 | 0,172 | 0,93 |
| Кирова 71А | 0,296 | 0,121 | 0,252 | 0,85 |
| Кирова 106 | 0,426 | 0,166 | 0,348 | 0,82 |
| Кирова 114 | 0,368 | 0,161 | 0,337 | 0,92 |
| Колхозная 10 | 0,306 | 0,121 | 0,256 | 0,83 |
| Короленко 14в | 0,197 | 0,092 | 0,187 | 0,95 |
| Короленко 25А | 0,186 | 0,087 | 0,162 | 0,87 |
| Ленина 13 | 0,19 | 0,077 | 0,160 | 0,84 |
| Луначарского 11 | 0,352 | 0,160 | 0,333 | 0,95 |
| М Гвардии 18 | 0,235 | 0,095 | 0,198 | 0,84 |
| М Гвардии 22 | 0,238 | 0,109 | 0,227 | 0,95 |
| Мира 28 | 0,21 | 0,089 | 0,185 | 0,88 |
| Мира 36 | 0,296 | 0,110 | 0,231 | 0,78 |
| Мира 36А | 0,297 | 0,122 | 0,254 | 0,86 |
| Монтажников 2 | 0,399 | 0,156 | 0,325 | 0,82 |
| Наговицына 14 | 0,168 | 0,076 | 0,158 | 0,94 |
| Парковая 6 | 0,186 | 0,086 | 0,160 | 0,86 |
| Парковая 8 | 0,186 | 0,083 | 0,154 | 0,83 |
| Парковая 14 | 0,186 | 0,073 | 0,146 | 0,78 |
| Пехтина 6 | 0,944 | 0,412 | 0,839 | 0,89 |
| Пехтина 10 | 0,739 | 0,339 | 0,688 | 0,93 |
| Пехтина 12 | 0,754 | 0,502 | 1,022 | 1,36 |
| Пехтина 16 | 1,002 | 0,470 | 0,956 | 0,95 |
| Пехтина 22 | 0,385 | 0,155 | 0,322 | 0,84 |
| Пехтина 24 | 1,084 | 0,501 | 1,041 | 0,96 |
| Пряженникова 3 | 0,29 | 0,130 | 0,271 | 0,94 |
| Пряженникова 7 | 0,222 | 0,095 | 0,195 | 0,88 |
| Пряженникова 25 | 0,858 | 0,379 | 0,792 | 0,92 |
| Пряженникова 45 | 0,502 | 0,221 | 0,460 | 0,92 |
| Республиканская 39 | 0,107 | 0,041 | 0,085 | 0,80 |
| Сибирская 16 | 0,26 | 0,100 | 0,209 | 0,80 |
| Сибирская 22 | 0,451 | 0,173 | 0,359 | 0,80 |
| Сибирская 23А | 0,195 | 0,088 | 0,182 | 0,93 |
| Сибирская 33 | 0,288 | 0,129 | 0,261 | 0,91 |
| Советская 3А | 0,047 | 0,018 | 0,038 | 0,80 |
| Сулимова, 78 | 0,556 | 0,218 | 0,447 | 0,80 |
| Т Барамзиной, 25 | 0,047 | 0,021 | 0,043 | 0,91 |
| Толстого, 41 | 1,442 | 0,647 | 1,316 | 0,91 |
| Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | | | | |
| Драгунова 53В | 0,077 | 0,032 | 0,066 | 0,86 |
| Драгунова 55А | 0,07 | 0,035 | 0,073 | 1,05 |
| Кр тракт 12А | 0,13 | 0,020 | 0,040 | 0,31 |
| Кр тракт 14 | 0,15 | 0,035 | 0,073 | 0,49 |
| Кр тракт 16 | 0,29 | 0,055 | 0,114 | 0,39 |
| Куйбышева 48 | 0,029 | 0,011 | 0,022 | 0,77 |
| Куйбышева 75 | 0,342 | 0,144 | 0,297 | 0,87 |
| Куйбышева 79 | 0,4 | 0,180 | 0,371 | 0,93 |
| Котельная ООО «КомЭнерго» | | | | |
| 70 лет Октября 9 | 0,284 | 0,079 | 0,165 | 0,58 |
| 70 лет Октября 17 | 0,339 | 0,123 | 0,257 | 0,76 |
| Гайдара 11 | 0,293 | 0,085 | 0,177 | 0,60 |
| Гайдара 14 | 0,065 | 0,040 | 0,082 | 1,26 |
| Гайдара 17 | 0,291 | 0,080 | 0,164 | 0,56 |
| Итого | 28,3 | 12,1 | 24,9 | 0,88 (средний) |

Результаты выборочного анализа показателей объектов потребления тепловой энергии, рассчитанных на основании данных приборного учета, несмотря на большой разброс значений и принадлежности к различным Источникам теплоснабжения, подтверждают вывод о среднем по выборке превышении данных договоров над расчетными значениями потребности в тепловой мощности на отопление. По данному расчету превышение оценивается в 12%.

## 1.4 Расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка)

На основании материалов схем теплоснабжения Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода и др. городов, с учетом экспертной оценки и выше изложенных расчетов, решением Рабочей группы по разработке Схемы теплоснабжения вводятся следующие коэффициенты для пересчета договорных значений в расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования, дифференцированные по зонам действия источников тепловой энергии (Таблица 6).

Таблица – Коэффициенты для пересчета договорных значений в расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка)

| Зона действия Источника теплоснабжения | Значение поправочного коэффициента к договорному значению нагрузки конечных потребителей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление и вентиляция | ГВС | Технологическое потребление/Пар |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 0,88 | 0,3 | 1 |
| Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | 0,78 | 0,9 | 1 |
| Котельная АО «Реммаш» | 1,1 | 0,89 | 1 |
| Котельная ООО «КомЭнерго» | 0,83 | 0,3 | 1 |

На основании принятых решений расчетная потребность в тепловой мощности сторонних потребителей (по теплоносителю «горячая вода»), с учетом анализа действительного теплопотребления, принятая для инвестиционного планирования на 01.01.2015, снижается с 403,56 Гкал/ч до 282,61 Гкал/ч   
(Таблица 7).

Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш»), а также общая расчетная потребность в тепловой мощности по теплоносителю «Пар» (сторонние + собственные корпуса) принимается на базовом уровне (см. таблицы ниже - Таблица 8 и Таблица 9).

Таблица – Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») сторонних потребителей источников централизованного теплоснабжения на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

| Кадастровый участок | Источник | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | Всего: | 9,48 | 9,81 | 1,74 | 21,03 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 9,48 | 9,81 | 1,74 | 21,03 |
| 18:28:000003 | Всего: | 0,35 | 0,23 | 0,02 | 0,59 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,35 | 0,23 | 0,02 | 0,59 |
| 18:28:000007 | Всего: | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
| 18:28:000008 | Всего: | 0,51 | 0,00 | 0,01 | 0,52 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,51 | 0,00 | 0,01 | 0,52 |
| 18:28:000009 | Всего: | 2,75 | 0,00 | 0,61 | 3,36 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,75 | 0,00 | 0,61 | 3,36 |
| 18:28:000010 | Всего: | 2,13 | 0,00 | 0,38 | 2,51 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,13 | 0,00 | 0,38 | 2,51 |
| 18:28:000011 | Всего: | 10,62 | 3,99 | 1,24 | 15,85 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 10,62 | 3,99 | 1,24 | 15,85 |
| 18:28:000013 | Всего: | 10,64 | 0,68 | 4,25 | 15,57 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 10,64 | 0,68 | 4,25 | 15,57 |
| 18:28:000014 | Всего: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 18:28:000018 | Всего: | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 18:28:000019 | Всего: | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
| 18:28:000020 | Всего: | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| 18:28:000021 | Всего: | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 18:28:000022 | Всего: | 3,48 | 0,00 | 0,38 | 3,86 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,48 | 0,00 | 0,38 | 3,86 |
| 18:28:000023 | Всего: | 0,69 | 0,00 | 0,30 | 0,99 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,69 | 0,00 | 0,30 | 0,99 |
| 18:28:000024 | Всего: | 1,75 | 0,00 | 0,54 | 2,29 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,75 | 0,00 | 0,54 | 2,29 |
| 18:28:000025 | Всего: | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 18:28:000026 | Всего: | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,11 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,11 |
| 18:28:000027 | Всего: | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 18:28:000028 | Всего: | 5,86 | 0,00 | 1,15 | 7,01 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,86 | 0,00 | 1,15 | 7,01 |
| 18:28:000029 | Всего: | 5,84 | 0,00 | 1,16 | 7,00 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,84 | 0,00 | 1,16 | 7,00 |
| 18:28:000030 | Всего: | 4,31 | 0,08 | 0,59 | 4,97 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,31 | 0,08 | 0,59 | 4,97 |
| 18:28:000031 | Всего: | 8,30 | 0,06 | 1,26 | 9,61 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 8,30 | 0,06 | 1,26 | 9,61 |
| 18:28:000032 | Всего: | 5,94 | 0,06 | 1,13 | 7,13 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,94 | 0,06 | 1,13 | 7,13 |
| 18:28:000033 | Всего: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 18:28:000034 | Всего: | 14,28 | 0,30 | 5,04 | 19,63 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 14,28 | 0,30 | 5,04 | 19,63 |
| 18:28:000037 | Всего: | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,14 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,14 |
| 18:28:000038 | Всего: | 4,93 | 0,00 | 0,56 | 5,49 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,93 | 0,00 | 0,56 | 5,49 |
| 18:28:000039 | Всего: | 8,27 | 0,09 | 1,24 | 9,60 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 8,27 | 0,09 | 1,24 | 9,60 |
| 18:28:000040 | Всего: | 5,90 | 0,00 | 0,80 | 6,70 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,90 | 0,00 | 0,80 | 6,70 |
| 18:28:000041 | Всего: | 4,12 | 0,07 | 0,65 | 4,84 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,12 | 0,07 | 0,65 | 4,84 |
| 18:28:000042 | Всего: | 3,09 | 3,01 | 0,40 | 6,51 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,09 | 3,01 | 0,40 | 6,51 |
| 18:28:000043 | Всего: | 4,15 | 0,00 | 0,59 | 4,74 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,15 | 0,00 | 0,59 | 4,74 |
| 18:28:000044 | Всего: | 3,70 | 0,48 | 0,57 | 4,76 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,70 | 0,48 | 0,57 | 4,76 |
| 18:28:000045 | Всего: | 3,64 | 0,00 | 0,49 | 4,13 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,64 | 0,00 | 0,49 | 4,13 |
| 18:28:000046 | Всего: | 2,24 | 0,00 | 0,40 | 2,63 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,24 | 0,00 | 0,40 | 2,63 |
| 18:28:000047 | Всего: | 14,32 | 0,56 | 2,12 | 17,00 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 14,32 | 0,56 | 2,12 | 17,00 |
| 18:28:000051 | Всего: | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 18:28:000052 | Всего: | 7,62 | 0,00 | 0,04 | 7,66 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 7,62 | 0,00 | 0,04 | 7,66 |
| 18:28:000053 | Всего: | 2,56 | 0,00 | 0,24 | 2,80 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,56 | 0,00 | 0,24 | 2,80 |
| 18:28:000054 | Всего: | 2,97 | 0,03 | 0,22 | 3,21 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,97 | 0,03 | 0,22 | 3,21 |
| 18:28:000055 | Всего: | 9,50 | 0,05 | 2,29 | 11,84 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 9,50 | 0,05 | 2,29 | 11,84 |
| 18:28:000056 | Всего: | 4,45 | 0,02 | 0,96 | 5,43 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,45 | 0,02 | 0,96 | 5,43 |
| 18:28:000057 | Всего: | 5,31 | 0,16 | 0,94 | 6,41 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,31 | 0,16 | 0,94 | 6,41 |
| 18:28:000058 | Всего: | 11,36 | 0,88 | 2,01 | 14,26 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 11,36 | 0,88 | 2,01 | 14,26 |
| 18:28:000059 | Всего: | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 18:28:000061 | Всего: | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 18:28:000062 | Всего: | 2,08 | 0,00 | 0,45 | 2,52 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 2,08 | 0,00 | 0,45 | 2,52 |
| 18:28:000064 | Всего: | 0,48 | 0,00 | 0,29 | 0,76 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,48 | 0,00 | 0,29 | 0,76 |
| 18:28:000065 | Всего: | 0,63 | 0,00 | 0,18 | 0,81 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,63 | 0,00 | 0,18 | 0,81 |
| 18:28:000066 | Всего: | 0,94 | 0,24 | 0,19 | 1,38 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,94 | 0,24 | 0,19 | 1,38 |
| 18:28:000068 | Всего: | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,15 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,15 |
| 18:28:000070 | Всего: | 0,88 | 0,00 | 0,26 | 1,14 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,88 | 0,00 | 0,26 | 1,14 |
| 18:28:000072 | Всего: | 1,55 | 0,00 | 0,23 | 1,78 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,55 | 0,00 | 0,23 | 1,78 |
| 18:28:000074 | Всего: | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,46 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,46 |
| 18:28:000075 | Всего: | 6,54 | 0,00 | 0,83 | 7,37 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 6,54 | 0,00 | 0,83 | 7,37 |
| 18:28:000078 | Всего: | 0,68 | 0,00 | 0,01 | 0,69 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,68 | 0,00 | 0,01 | 0,69 |
| 18:28:000079 | Всего: | 0,41 | 0,00 | 0,08 | 0,49 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,41 | 0,00 | 0,08 | 0,49 |
| 18:28:000080 | Всего: | 1,01 | 0,00 | 0,03 | 1,04 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,01 | 0,00 | 0,03 | 1,04 |
| 18:28:000081 | Всего: | 3,23 | 0,00 | 0,34 | 3,57 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,32 | 0,00 | 0,14 | 2,46 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,91 | 0,00 | 0,20 | 1,11 |
| 18:28:000082 | Всего: | 0,76 | 0,00 | 0,11 | 0,87 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,76 | 0,00 | 0,11 | 0,87 |
| 18:28:000083 | Всего: | 1,18 | 0,00 | 0,19 | 1,37 |
|  | Котельная АО Реммаш | 1,18 | 0,00 | 0,19 | 1,37 |
| 18:28:000084 | Всего: | 0,44 | 0,00 | 0,07 | 0,51 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,44 | 0,00 | 0,07 | 0,51 |
| 18:28:000085 | Всего: | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 18:28:000086 | Всего: | 2,35 | 0,00 | 0,56 | 2,92 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 2,35 | 0,00 | 0,56 | 2,92 |
| 18:28:000087 | Всего: | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18:28:000088 | Всего: | 0,50 | 0,00 | 0,03 | 0,53 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,50 | 0,00 | 0,03 | 0,53 |
| 18:28:000090 | Всего: | 0,67 | 0,00 | 0,04 | 0,70 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,67 | 0,00 | 0,04 | 0,70 |
| 18:28:000091 | Всего: | 1,82 | 0,00 | 0,48 | 2,29 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,43 | 0,00 | 0,42 | 1,85 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,38 | 0,00 | 0,06 | 0,44 |
| 18:28:000092 | Всего: | 0,81 | 0,00 | 0,08 | 0,89 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,81 | 0,00 | 0,08 | 0,89 |
| 18:28:000093 | Всего: | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 18:28:000094 | Всего: | 0,65 | 0,00 | 0,55 | 1,19 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,65 | 0,00 | 0,55 | 1,19 |
| 18:28:000095 | Всего: | 2,44 | 0,00 | 0,66 | 3,10 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 2,44 | 0,00 | 0,66 | 3,10 |
| 18:28:000096 | Всего: | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| 18:28:000098 | Всего: | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Итого: | | 221,72 | 20,82 | 40,07 | 282,61 |

Таблица – Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

| Кадастровый квартал | Суммарно (отопление + вентиляция + ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- |
| 18:28:000001 | 97,71 |
| ТЭЦ АО ЧМЗ | 97,71 |
| 18:28:000068 | 1,77 |
| Котельная АО «Реммаш» | 1,77 |
| ИТОГО | 99,48 |

Таблица – Расчетная потребность в тепловой мощности по теплоносителю «Пар», сторонних потребителей и собственных корпусов завода (АО «ЧМЗ») на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

| Кадастровый квартал | Собственные корпуса, Гкал/ч | Сторонние потребители, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 22,62 | 2,33 |
| 18:28:000011 | 0,00 | 0,41 |
| 18:28:000028 | 0,00 | 0,68 |
| ИТОГО ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 22,62 | 3,42 |

Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») на цели отопления, вентиляции и ГВС для инвестиционного планирования приведена в приложении Б (скорректированные нагрузки).

# Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

## 2.1 Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилого фонда

По сведениям Федеральной службы государственной статистики «Удмуртстат», на начало 2015 г. общий жилищный фонд муниципального образования «Город Глазов» составлял 1930 тыс. м2.

С 2005 по 2015 гг. объем строительства объектов жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Глазов» за счет всех источников финансирования составил 123,7 тыс. м2.

За 2014 г. в муниципальном образовании «Город Глазов» построен 41 жилой дом общей площадью 18,4 тыс. м2. На рисунке ниже (Рисунок 1) представлены объемы ввода жилых зданий в период 2005-2014 гг.



Рисунок –Ввод жилых зданий в муниципальном образовании «Город Глазов» в 2005-2014 гг.

Существующий жилищный фонд представлен многоэтажными домами (44 %) и индивидуальными жилыми домами (их доля составляет 56 %). Практически все многоквартирные жилые дома оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением. Индивидуальный жилой фонд, в основном построенный в последние годы, также оснащен некоторыми видами инженерной инфраструктуры. Площадь ветхих и аварийных зданий по городу составляет 31 тыс. м2 или 1,7 % от существующего жилищного фонда.

За 2014 г. в муниципальном образовании «Город Глазов» введено в действие нежилых помещений общей площадью 8,7 тыс. м2.

Объемы ввода в действие нежилых помещений в муниципальном образовании «Город Глазов» в 2005-2014 гг. представлены на рисунке ниже (Рисунок 2).



Рисунок – Ввод в действие нежилых помещений в муниципальном образовании «Город Глазов» в 2005-2014 гг.

Наиболее важные показатели, характеризующие физические объемы строительных работ в г. Глазов в 2010-2014 гг., представлены ниже (Таблица 10).

Таблица – Строительство объектов различного назначения в муниципальном образовании «Город Глазов» в 2010-2014 гг. (по вводу в действие)

| Наименование показателя, единицы измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь введенных квартир, тыс. м² | 8,87 | 8,6 | 10,6 | 9,2 | 15 |
| Общая площадь введенных торговых предприятий, тыс. м² | 5,5 | 3,3 | 1,1 | 2 | 1,5 |
| Ввод в действие зданий общественно-делового назначения тыс. м² | 4,7 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 0,25 |
| Ввод в действие промышленных зданий тыс. м² | 3,36 | 7 | 3,8 | 3,9 | 7 |

## 2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогноз приростов площадей выполнен в соответствии с данными Генерального плана муниципального образования «Город Глазов» и данными, полученными от Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Глазов». Кроме того, использованы данные о выданных технических условиях на подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения.

Прогноз приростов площадей перспективного строительства выполнен на основании оптимистического прогноза развития районов муниципального образования «Город Глазов». Учитывая вероятностный характер перспективного строительства и невозможность точного прогнозирования темпов строительства в зонах источников, в соответствии с утвержденными планами планировки территорий и существующими заявками на подключение, при разработке в целом по городу приняты повышенные темпы строительства.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии с их характеристиками приведен в приложении В.

Сводные показатели прогноза приростов площадей нового строительства в соответствии с кадастровым делением муниципального образования «Город Глазов» приведены ниже (Таблица 11).

Показатели прироста площадей с разделением на типы застройки в соответствии с кадастровым делением муниципального образования «Город Глазов» приведены в таблицах ниже (Таблица 12-15).

Данных об изменении площадей производственных зданий промышленных предприятий разработчику схемы не поступало. В связи с этим при разработке схемы учитывается нулевой прирост площадей производственных зданий. В случае появления сведений об изменениях площадей производственных зданий промышленных предприятий, корректировки в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица – Сводный прогноз прироста площадей муниципального образования «Город Глазов» на период до 2031 г., тыс. м²/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 222,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000024 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000029 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000034 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000040 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000043 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000046 | 21,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000047 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 18:28:000050 | 63,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 18:28:000051 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 18:28:000056 | 8,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 18:28:000057 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 18:28:000058 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18:28:000059 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 18:28:000062 | 30,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 18:28:000063 | 20,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 18:28:000064 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 18:28:000072 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 18:28:000080 | 5,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 18:28:000081 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 18:28:000084 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 18:28:000087 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 18:28:000091 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 18:28:000092 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 18:28:000094 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 18:28:000095 | 29,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 18:28:000097 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 18:28:000099 | 6,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | 18:28:0000… | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей жилой застройки муниципального образования «Город Глазов» на период до 2031 г., тыс. м²/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 212,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000024 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000029 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000034 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000046 | 16,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000047 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000050 | 38,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000056 | 8,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000058 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 18:28:000059 | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 18:28:000062 | 28,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 18:28:000063 | 13,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 18:28:000072 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 18:28:000080 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18:28:000081 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 18:28:000084 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 18:28:000087 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 18:28:000091 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 18:28:000092 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 18:28:000094 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 18:28:000095 | 29,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 18:28:000097 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 18:28:000099 | 3,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 18:28:0000… | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей застройки муниципального образования «Город Глазов» зданиями общеобразовательных учреждений на период до 2031 г., тыс. м²/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000059 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей застройки муниципального образования «Город Глазов» зданиями дошкольного образования на период до 2031 г., тыс. м²/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000024 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000029 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000040 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000043 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000050 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000059 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000062 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000084 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000091 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей застройки муниципального образования «Город Глазов» общественными зданиями на период до 2031 г., тыс. м²/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000046 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000050 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000057 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000059 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000063 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000064 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000080 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000084 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000091 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000099 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 2.3 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогноз приростов площадей нового строительства в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» приведен ниже (таблицы 16-19).

Прогноз приростов площадей нового строительства с индивидуальным отоплением, в муниципальном образовании «Город Глазов», приведен ниже (Таблица 20).

Данные об изменении площадей производственных зданий промышленных предприятий разработчику схемы не поступало. В связи с этим при разработке схемы учитывается нулевой прирост площадей производственных зданий. В случае появления сведений об изменениях площадей производственных зданий промышленных предприятий, корректировки в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица – Прогноз прироста площадей жилой застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов», тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 537,8 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 119,8 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТс | 31,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная АО Реммаш | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» зданиями общеобразовательных учреждений, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» зданиями дошкольного образования, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 35,6 | 0 | 1,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» общественными зданиями, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 45,3 | 8,9 | 0 | 0 | 21,6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТс | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица – Прогноз прироста площадей застройки зданиями с индивидуальным отоплением, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 179,9 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

## 3.1 Общие положения

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

* базового уровня энергопотребления жилых зданий в соответствии с МР 23-345-2008 УР (Удмуртская Республика) «Методические Рекомендации по проектированию тепловой защиты жилых и общественных зданий»;
* положений Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;
* требований Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
* требований Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;
* требований ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;
* положений СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;
* положений СП 124.13330.2012 Тепловые сети;
* положений СП 131.13330.2012 Строительная климатология;
* положений СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатологические данные для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства принимаются по ТСН 23-345-2003 УР. Климатологические данные, принятые при разработке удельных показателей приведены ниже (Таблица 21).

Таблица – Климатологические данные, принятые при разработке удельных показателей

| Поз. | Наименование показателя, здания | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания, гостиницы общежития |  |  |
| Температура внутреннего воздуха | 0С | 21 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | 0С | -35 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0С | -6 |
| Продолжительность отопительного режима | сут | 231 |
| Градусо-сутки отопительного режима | 0С х сут | 6237 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5 |  |  |
| Температура внутреннего воздуха | 0С | 20 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | 0С | -35 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0С | -6 |
| Продолжительность отопительного режима | сут | 231 |
| Градусо-сутки отопительного режима | 0С х сут | 6006 |
| 3 | Школы общеобразовательные |  |  |
| Температура внутреннего воздуха | 0С | 21 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | 0С | -35 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0С | -6 |
| Продолжительность отопительного режима | сут | 231 |
| Градусо-сутки отопительного режима | 0С х сут | 6237 |
| 4 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |  |  |
| Температура внутреннего воздуха | 0С | 21 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | 0С | -35 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0С | -5 |
| Продолжительность отопительного режима | сут | 247 |
| Градусо-сутки отопительного режима | 0С х сут | 6422 |
| 5 | Дошкольные учреждения |  |  |
| Температура внутреннего воздуха | 0С | 22 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | 0С | -35 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0С | -5 |
| Продолжительность отопительного режима | сут | 247 |
| Градусо-сутки отопительного режима | 0С х сут | 6669 |

## 3.2 Показатели удельного теплопотребления зданий нового строительства

Показатели удельной потребности зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции приведены ниже (Таблица 22).

Показатели удельной потребности в тепловой энергии зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены ниже (Таблица 23).

Таблица – Удельная потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции, ккал/(ч⋅м2)

| Поз. | Типы зданий | Этажность зданий | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и выше |
| Строительство 2015 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жилые | 54,6 | 54,6 | 60,7 | 40,7 | 40,7 | 37,9 | 37,9 | 35,7 | 35,7 | 34,0 | 34,0 | 32,9 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 58,6 | 53,1 | 50,4 | 44,9 | 44,9 | 43,2 | 43,2 | 41,0 | 41,0 | 38,9 | 38,9 | --- |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 48,5 | 46,8 | 45,7 | 44,0 | 44,0 | 42,9 | 42,9 | 41,3 | 41,3 | 39,6 | 39,6 | --- |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 59,6 | 59,6 | 66,3 | 44,0 | 44,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детские сады | 59,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2016-2020 г.г. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жилые | 44,6 | 44,6 | 50,2 | 33,4 | 33,4 | 31,2 | 31,2 | 29,5 | 29,5 | 27,9 | 27,9 | 26,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 48,2 | 43,8 | 41,6 | 36,7 | 36,7 | 35,6 | 35,6 | 33,9 | 33,9 | 32,3 | 32,3 | --- |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 39,6 | 38,5 | 37,3 | 36,2 | 36,2 | 35,1 | 35,1 | 34,0 | 34,0 | 32,9 | 32,9 | --- |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 49,1 | 49,1 | 54,6 | 36,2 | 36,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детские сады | 49,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство после 2020 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жилые | 38,5 | 38,5 | 42,9 | 28,4 | 28,4 | 26,8 | 26,8 | 25,1 | 25,1 | 24,0 | 24,0 | 22,9 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 41,6 | 37,2 | 35,6 | 31,8 | 31,8 | 30,7 | 30,7 | 29,0 | 29,0 | 27,4 | 27,4 | --- |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 34,0 | 32,9 | 32,3 | 31,2 | 31,2 | 30,1 | 30,1 | 29,0 | 29,0 | 27,9 | 27,9 | --- |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 41,8 | 41,8 | 46,8 | 31,2 | 31,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детские сады | 42,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица – Удельная потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции, Гкал/(год⋅м2)

| Поз. | Типы зданий | Этажность зданий | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и выше |
| Строительство 2015 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жилые | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | --- |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | --- |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детские сады | 0,35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2016-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жилые | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | --- |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | --- |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детские сады | 0,29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство после 2020 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жилые | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | --- |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | --- |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детские сады | 0,25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При расчете удельных показателей потребности в тепловой энергии и мощности на нужды ГВС зданий нового строительства учтены положения Генерального плана муниципального образования «Город Глазов», утвержденного Решением Глазовской Городской Думы № 593 от 03.07.2008, и Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов», устанавливающих для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон, следующие показатели жилищной обеспеченности на одного человека:

* на срок до 2015 года – 20 м² общей площади жилых помещений;
* на срок с 2015 до 2020 года – 21 м² общей площади жилых помещений;
* на срок с 2020 до 2025 года – 22 м² общей площади жилых помещений.

Удельные показатели потребности в горячей воде на ГВС зданий нового строительства приведены ниже (Таблица 24).

Таблица – Удельные показатели потребности в горячей воде зданий нового строительства

| Поз. | Потребители | Измеритель | 2015 г. | | 2016-2020 гг. | | После 2020 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода горячей воды | Потери | Норма расхода горячей воды | Потери | Норма расхода горячей воды | Потери |
| л/сут | % | л/сут | % | л/сут | % |
| 1 | Жилые | 1 житель | 115 | 15 | 98 | 13 | 83 | 12 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 1 работающий | 7,2 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 1 больной | 82,5 | 10 | 70 | 9 | 60 | 8 |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 8,8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | Детские сады-ясли с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 22 | 10 | 19 | 9 | 16 | 8 |

# Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В перспективе до 2031 г. не планируется застройка муниципального образования «Город Глазов» объектами, потребляющими тепловую энергию на технологические процессы.

# Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сделаны на основании прогноза прироста строительных фондов нового строительства, выполненного в п. 2 главы 2. При расчетах использованы прогнозируемые удельные показатели перспективного теплопотребления, приведенные в п. 3 и п. 4 главы 2.

Данные о перспективных приростах потребности в тепловой энергии получены в соответствии с приведенным ниже расчетом.

По данным планировки нового строительства территории участка № 5 (Левобережье) в кадастровом квартале № 18:28:000014 планируется строительство 14-ти этажных жилых зданий общей площадью 31,44 тыс. м²

## 5.1 Прогнозируемые периоды реализации проекта 2019-2021 гг. и 2022-2025 гг.

Прогнозируемое завершение строительства, с равномерным вводом площадей – 2021 г. и 2025 г. Для указанных годов завершения строительства нормативный показатель удельной потребности в тепловой мощности на отопление (вентиляцию) и ГВС данного типа зданий нового строительства принимается как для зданий постройки после 2020 г. – 22,9 ккал/(ч м2) и 10 ккал/(ч м2), соответственно. Прогнозируемый на момент ввода площадей прирост потребности в тепловой мощности данного типа зданий нового строительства на отопление (вентиляцию) и ГВС составит:

* для 2021 г. – 0,36 Гкал/ч и 0,16 Гкал/ч соответственно;
* для 2025 г. – 0,36 Гкал/ч и 0,16 Гкал/ч соответственно.

Общий прогнозируемый прирост потребности в тепловой мощности жилых зданий нового строительства за период 2019-2025 гг. на отопление (вентиляцию) составит 0,72 Гкал/ч, на ГВС – 0,31 Гкал/ч, всего – 1,03 Гкал/ч.

Расчеты приростов потребности в тепловой мощности других потребителей выполнены аналогично.

# Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления объектами с не предусмотренным подключением к централизованной системе теплоснабжения на каждом этапе сделаны на основании прогноза прироста строительных фондов нового строительства, выполненного в ТОМ 5 «Обосновывающих материалов». При расчетах использованы прогнозируемые удельные показатели перспективного теплопотребления, приведенные в п. 3 и п. 4 главы 2

# Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В перспективе до 2031 г. приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования в муниципальном образовании «Город Глазов» не планируется.

# Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. На период до 2027 г. установление льготных тарифов не планируется

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Глазов» по существующему состоянию системы теплоснабжения льготные тарифы для отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, не установлены.

# Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По состоянию на 01.01.2015 свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По состоянию на 01.01.2015 долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Приложение А. Данные приборного учета источников теплоснабжения и результаты обработки

Таблица А-1 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел И)

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | Масса | | Давление | | Мощность | | Время | Мощность | | | |
| tп | tо | Мп | Мо | P1 | P2 | Qпв | Qов | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | 74,9 | 45,1 | 53 043,15 | 48 756,68 | 9,25 | 2,20 | 3 980,49 | 2 201,78 | 24 | 74,11 | 5,48 | 58,0 | 10,64 |
| 02.01.2014 | 82,4 | 47,7 | 53 265,00 | 48 812,55 | 9,30 | 2,19 | 4 403,18 | 2 329,89 | 24 | 86,39 | 6,39 | 68,9 | 11,06 |
| 03.01.2014 | 93,7 | 52,4 | 53 332,13 | 49 035,83 | 9,27 | 2,17 | 5 010,10 | 2 573,89 | 24 | 101,51 | 7,51 | 83,3 | 10,67 |
| 04.01.2014 | 93,2 | 51,7 | 53 956,05 | 49 446,30 | 9,38 | 2,19 | 5 041,96 | 2 561,11 | 24 | 103,37 | 7,65 | 84,5 | 11,20 |
| 05.01.2014 | 91,3 | 51,6 | 53 916,45 | 49 309,95 | 9,43 | 2,18 | 4 934,87 | 2 548,80 | 24 | 99,42 | 7,36 | 80,6 | 11,44 |
| 06.01.2014 | 83,4 | 48,7 | 53 380,88 | 48 503,25 | 9,16 | 2,17 | 4 461,90 | 2 367,61 | 24 | 87,26 | 6,46 | 68,7 | 12,11 |
| 07.01.2014 | 83,3 | 48,3 | 53 505,23 | 48 951,53 | 9,28 | 2,18 | 4 465,33 | 2 368,37 | 24 | 87,37 | 6,47 | 69,6 | 11,31 |
| 08.01.2014 | 76,2 | 46,1 | 53 875,43 | 48 313,50 | 9,20 | 2,19 | 4 111,39 | 2 230,87 | 24 | 78,36 | 5,80 | 58,7 | 13,81 |
| 09.01.2014 | 71,3 | 44,1 | 54 102,98 | 48 644,70 | 9,29 | 2,18 | 3 864,93 | 2 148,59 | 24 | 71,51 | 5,29 | 52,7 | 13,55 |
| 10.01.2014 | 69,9 | 43,7 | 54 462,23 | 49 035,23 | 9,40 | 2,19 | 3 817,17 | 2 145,59 | 24 | 69,65 | 5,15 | 46,6 | 17,92 |
| 11.01.2014 | 70,2 | 43,4 | 54 260,70 | 48 916,35 | 9,29 | 2,17 | 3 821,15 | 2 127,99 | 24 | 70,55 | 5,22 | 52,1 | 13,27 |
| 12.01.2014 | 71,2 | 43,6 | 54 006,38 | 48 107,33 | 9,15 | 2,19 | 3 855,18 | 2 102,35 | 24 | 73,03 | 5,40 | 53,0 | 14,65 |
| 13.01.2014 | 72,0 | 44,0 | 54 148,35 | 48 768,08 | 9,31 | 2,21 | 3 907,41 | 2 147,43 | 24 | 73,33 | 5,43 | 54,5 | 13,36 |
| 14.01.2014 | 74,0 | 45,1 | 53 499,45 | 48 388,35 | 9,22 | 2,20 | 3 966,67 | 2 184,95 | 24 | 74,24 | 5,49 | 56,1 | 12,69 |
| 15.01.2014 | 85,0 | 48,6 | 53 309,78 | 48 535,80 | 9,27 | 2,20 | 4 543,04 | 2 362,70 | 24 | 90,85 | 6,72 | 72,3 | 11,86 |
| 16.01.2014 | 92,5 | 51,6 | 53 097,68 | 48 533,40 | 9,25 | 2,18 | 4 923,37 | 2 503,91 | 24 | 100,81 | 7,46 | 82,0 | 11,33 |
| 17.01.2014 | 96,0 | 53,6 | 53 266,58 | 48 935,85 | 9,39 | 2,18 | 5 128,10 | 2 624,68 | 24 | 104,31 | 7,72 | 85,8 | 10,75 |
| 18.01.2014 | 100,2 | 55,2 | 53 064,15 | 48 841,35 | 9,38 | 2,19 | 5 330,35 | 2 696,75 | 24 | 109,73 | 8,12 | 91,1 | 10,49 |
| 19.01.2014 | 102,0 | 55,5 | 53 279,10 | 48 624,53 | 9,31 | 2,18 | 5 452,00 | 2 702,15 | 24 | 114,58 | 8,48 | 94,5 | 11,56 |
| 20.01.2014 | 102,1 | 55,1 | 52 920,53 | 48 543,68 | 9,26 | 2,20 | 5 418,03 | 2 677,70 | 24 | 114,18 | 8,45 | 94,9 | 10,87 |
| 21.01.2014 | 103,9 | 56,4 | 53 144,48 | 48 902,63 | 9,42 | 2,19 | 5 538,86 | 2 761,79 | 24 | 115,71 | 8,56 | 96,6 | 10,53 |
| 22.01.2014 | 104,8 | 56,9 | 53 039,55 | 48 762,90 | 9,37 | 2,17 | 5 572,82 | 2 778,01 | 24 | 116,45 | 8,62 | 97,2 | 10,62 |
| 23.01.2014 | 104,7 | 56,5 | 52 914,98 | 48 588,60 | 9,28 | 2,16 | 5 553,56 | 2 745,35 | 24 | 117,01 | 8,66 | 97,6 | 10,74 |
| 24.01.2014 | 109,0 | 57,6 | 52 691,55 | 48 480,98 | 9,22 | 2,16 | 5 762,71 | 2 795,08 | 24 | 123,65 | 9,15 | 104,0 | 10,46 |
| 25.01.2014 | 109,6 | 57,6 | 52 455,53 | 48 278,78 | 9,12 | 2,17 | 5 764,74 | 2 783,48 | 24 | 124,22 | 9,19 | 104,7 | 10,37 |
| 26.01.2014 | 109,4 | 57,4 | 52 827,08 | 48 217,43 | 9,17 | 2,20 | 5 794,52 | 2 770,06 | 24 | 126,02 | 9,33 | 105,2 | 11,45 |
| 27.01.2014 | 108,1 | 56,6 | 52 754,03 | 48 284,25 | 9,22 | 2,23 | 5 718,18 | 2 736,83 | 24 | 124,22 | 9,19 | 103,9 | 11,10 |
| 28.01.2014 | 109,1 | 56,5 | 52 483,95 | 48 029,85 | 9,11 | 2,18 | 5 743,60 | 2 716,87 | 24 | 126,11 | 9,33 | 105,7 | 11,06 |
| 29.01.2014 | 108,6 | 55,7 | 52 385,93 | 47 866,73 | 9,06 | 2,20 | 5 705,52 | 2 666,55 | 24 | 126,62 | 9,37 | 106,0 | 11,22 |
| 30.01.2014 | 109,0 | 55,9 | 52 585,28 | 48 041,70 | 9,13 | 2,21 | 5 750,36 | 2 688,46 | 24 | 127,58 | 9,44 | 106,9 | 11,28 |
| 31.01.2014 | 109,9 | 56,5 | 52 772,93 | 48 298,95 | 9,20 | 2,22 | 5 815,10 | 2 732,18 | 24 | 128,46 | 9,51 | 107,8 | 11,11 |
| 01.02.2014 | 110,5 | 57,4 | 52 909,50 | 48 580,20 | 9,27 | 2,22 | 5 863,83 | 2 788,52 | 24 | 128,14 | 9,48 | 107,9 | 10,75 |
| 02.02.2014 | 109,9 | 57,1 | 53 043,83 | 48 286,95 | 9,20 | 2,20 | 5 846,20 | 2 759,69 | 24 | 128,60 | 9,52 | 107,3 | 11,81 |
| 03.02.2014 | 103,2 | 56,0 | 53 181,90 | 48 541,65 | 9,34 | 2,23 | 5 505,53 | 2 721,62 | 24 | 116,00 | 8,58 | 95,9 | 11,52 |
| 04.02.2014 | 104,0 | 56,3 | 53 211,83 | 48 710,48 | 9,38 | 2,21 | 5 551,52 | 2 745,63 | 24 | 116,91 | 8,65 | 97,1 | 11,18 |
| 05.02.2014 | 107,9 | 57,6 | 52 888,65 | 48 515,48 | 9,34 | 2,20 | 5 723,60 | 2 797,71 | 24 | 121,91 | 9,02 | 102,0 | 10,86 |
| 06.02.2014 | 108,2 | 58,2 | 53 993,93 | 49 770,23 | 9,65 | 2,20 | 5 858,88 | 2 900,32 | 24 | 123,27 | 9,12 | 103,7 | 10,49 |
| 07.02.2014 | 110,1 | 57,6 | 52 073,70 | 47 874,00 | 9,09 | 2,23 | 5 751,43 | 2 761,28 | 24 | 124,59 | 9,22 | 104,9 | 10,43 |
| 08.02.2014 | 109,1 | 57,5 | 52 606,80 | 48 394,88 | 9,17 | 2,21 | 5 756,02 | 2 785,44 | 24 | 123,77 | 9,16 | 104,2 | 10,46 |
| 09.02.2014 | 107,3 | 57,6 | 53 400,08 | 48 735,68 | 9,34 | 2,21 | 5 747,78 | 2 809,82 | 24 | 122,42 | 9,06 | 101,8 | 11,58 |
| 10.02.2014 | 98,9 | 55,3 | 53 169,00 | 48 659,48 | 9,31 | 2,20 | 5 269,61 | 2 694,32 | 24 | 107,30 | 7,94 | 88,2 | 11,20 |
| 11.02.2014 | 95,7 | 53,5 | 52 421,10 | 47 898,00 | 9,08 | 2,20 | 5 030,44 | 2 563,08 | 24 | 102,81 | 7,61 | 84,0 | 11,23 |
| 12.02.2014 | 93,7 | 52,8 | 53 158,73 | 48 559,20 | 9,26 | 2,20 | 4 992,33 | 2 568,83 | 24 | 100,98 | 7,47 | 82,1 | 11,42 |
| 13.02.2014 | 93,2 | 52,3 | 52 681,13 | 48 007,95 | 9,11 | 2,19 | 4 920,58 | 2 512,97 | 24 | 100,32 | 7,42 | 81,3 | 11,61 |
| 14.02.2014 | 90,0 | 50,8 | 52 560,53 | 47 893,73 | 9,03 | 2,19 | 4 738,82 | 2 436,19 | 24 | 95,94 | 7,10 | 77,3 | 11,59 |
| 15.02.2014 | 83,0 | 49,1 | 53 357,85 | 48 697,20 | 9,28 | 2,20 | 4 440,24 | 2 392,28 | 24 | 85,33 | 6,31 | 67,4 | 11,57 |
| 16.02.2014 | 79,6 | 47,7 | 53 943,98 | 48 498,90 | 9,29 | 2,23 | 4 300,52 | 2 317,17 | 24 | 82,64 | 6,12 | 63,0 | 13,52 |
| 17.02.2014 | 72,1 | 44,6 | 53 506,58 | 48 239,03 | 9,15 | 2,23 | 3 866,23 | 2 155,76 | 24 | 71,27 | 5,27 | 52,9 | 13,08 |
| 18.02.2014 | 78,1 | 46,4 | 53 494,43 | 48 511,65 | 9,25 | 2,24 | 4 184,29 | 2 253,97 | 24 | 80,43 | 5,95 | 62,1 | 12,37 |
| 19.02.2014 | 84,1 | 48,5 | 52 512,53 | 47 765,85 | 9,06 | 2,24 | 4 425,83 | 2 320,70 | 24 | 87,71 | 6,49 | 69,4 | 11,79 |
| 20.02.2014 | 93,4 | 51,9 | 51 905,78 | 47 428,05 | 9,02 | 2,27 | 4 859,27 | 2 463,35 | 24 | 99,83 | 7,39 | 81,3 | 11,12 |
| 21.02.2014 | 104,3 | 55,9 | 51 843,08 | 47 710,73 | 9,07 | 2,26 | 5 422,59 | 2 668,98 | 24 | 114,73 | 8,49 | 96,0 | 10,26 |
| 22.02.2014 | 104,6 | 56,3 | 52 051,88 | 47 874,45 | 9,08 | 2,25 | 5 460,18 | 2 698,11 | 24 | 115,09 | 8,52 | 96,2 | 10,37 |
| 23.02.2014 | 104,7 | 56,1 | 52 393,88 | 47 866,50 | 9,11 | 2,23 | 5 499,91 | 2 686,48 | 24 | 117,23 | 8,67 | 97,3 | 11,24 |
| 24.02.2014 | 89,5 | 52,0 | 52 577,85 | 47 864,70 | 9,08 | 2,21 | 4 711,49 | 2 491,65 | 24 | 92,49 | 6,84 | 73,9 | 11,70 |
| 25.02.2014 | 78,3 | 47,0 | 53 601,15 | 48 531,60 | 9,27 | 2,24 | 4 204,15 | 2 287,37 | 24 | 79,87 | 5,91 | 61,4 | 12,59 |
| 26.02.2014 | 75,4 | 45,9 | 53 863,28 | 48 687,53 | 9,30 | 2,21 | 4 073,33 | 2 237,09 | 24 | 76,51 | 5,66 | 58,0 | 12,85 |
| 27.02.2014 | 75,0 | 45,5 | 53 693,78 | 48 548,40 | 9,26 | 2,21 | 4 037,01 | 2 212,73 | 24 | 76,01 | 5,62 | 57,6 | 12,78 |
| 28.02.2014 | 77,8 | 46,8 | 53 840,78 | 48 725,10 | 9,31 | 2,21 | 4 200,19 | 2 284,14 | 24 | 79,84 | 5,91 | 61,2 | 12,70 |
| 01.03.2014 | 83,0 | 48,3 | 52 902,00 | 48 153,83 | 9,10 | 2,21 | 4 401,46 | 2 325,92 | 24 | 86,48 | 6,40 | 68,3 | 11,79 |
| 02.03.2014 | 83,1 | 48,7 | 53 451,38 | 48 210,08 | 9,17 | 2,22 | 4 450,83 | 2 349,82 | 24 | 87,54 | 6,48 | 68,0 | 13,02 |
| 03.03.2014 | 77,1 | 46,9 | 54 104,33 | 48 998,25 | 9,35 | 2,23 | 4 179,71 | 2 301,64 | 24 | 78,25 | 5,79 | 59,8 | 12,68 |
| 04.03.2014 | 83,9 | 48,8 | 53 410,65 | 48 647,85 | 9,28 | 2,23 | 4 491,07 | 2 378,57 | 24 | 88,02 | 6,51 | 69,7 | 11,83 |
| 05.03.2014 | 83,7 | 49,3 | 53 213,55 | 48 493,65 | 9,27 | 2,23 | 4 465,47 | 2 392,23 | 24 | 86,39 | 6,39 | 68,3 | 11,72 |
| 06.03.2014 | 77,8 | 47,9 | 53 375,85 | 48 368,93 | 9,24 | 2,22 | 4 160,61 | 2 318,63 | 24 | 76,75 | 5,68 | 58,6 | 12,43 |
| 07.03.2014 | 73,1 | 45,2 | 53 756,33 | 48 626,33 | 9,28 | 2,23 | 3 940,41 | 2 202,25 | 24 | 72,42 | 5,36 | 54,3 | 12,74 |
| 08.03.2014 | 71,2 | 44,7 | 53 781,00 | 48 967,88 | 9,37 | 2,24 | 3 837,35 | 2 190,61 | 24 | 68,61 | 5,08 | 51,6 | 11,95 |
| 09.03.2014 | 69,6 | 43,9 | 53 767,50 | 48 661,28 | 9,29 | 2,24 | 3 752,93 | 2 140,12 | 24 | 67,20 | 4,97 | 45,4 | 16,84 |
| 10.03.2014 | 68,3 | 43,3 | 54 484,05 | 48 891,53 | 9,38 | 2,23 | 3 732,92 | 2 121,18 | 24 | 67,16 | 4,97 | 44,3 | 17,86 |
| 11.03.2014 | 67,0 | 42,9 | 54 340,43 | 48 846,98 | 9,35 | 2,23 | 3 650,97 | 2 097,43 | 24 | 64,73 | 4,79 | 42,8 | 17,14 |
| 12.03.2014 | 67,8 | 43,1 | 54 233,85 | 48 807,15 | 9,33 | 2,20 | 3 685,48 | 2 107,21 | 24 | 65,76 | 4,87 | 43,7 | 17,20 |
| 13.03.2014 | 67,5 | 43,0 | 54 360,08 | 48 905,25 | 9,39 | 2,23 | 3 681,55 | 2 105,90 | 24 | 65,65 | 4,86 | 43,6 | 17,21 |
| 14.03.2014 | 72,6 | 44,7 | 54 174,83 | 49 055,33 | 9,46 | 2,24 | 3 944,53 | 2 197,37 | 24 | 72,80 | 5,39 | 54,7 | 12,71 |
| 15.03.2014 | 67,5 | 43,4 | 53 649,53 | 48 420,98 | 9,25 | 2,23 | 3 629,41 | 2 104,30 | 24 | 63,55 | 4,70 | 42,3 | 16,50 |
| 16.03.2014 | 67,7 | 42,9 | 54 301,28 | 48 394,43 | 9,28 | 2,23 | 3 683,95 | 2 081,28 | 24 | 66,78 | 4,94 | 43,3 | 18,53 |
| 17.03.2014 | 67,5 | 42,8 | 54 015,23 | 48 562,50 | 9,30 | 2,23 | 3 655,25 | 2 081,86 | 24 | 65,56 | 4,85 | 43,5 | 17,19 |
| 18.03.2014 | 68,6 | 43,2 | 54 309,38 | 49 042,43 | 9,43 | 2,23 | 3 736,34 | 2 120,78 | 24 | 67,32 | 4,98 | 45,3 | 17,03 |
| 19.03.2014 | 75,4 | 45,9 | 53 817,38 | 48 772,28 | 9,40 | 2,23 | 4 070,08 | 2 241,08 | 24 | 76,21 | 5,64 | 58,0 | 12,53 |
| 20.03.2014 | 78,4 | 47,0 | 53 885,48 | 48 889,13 | 9,42 | 2,23 | 4 233,96 | 2 300,81 | 24 | 80,55 | 5,96 | 62,2 | 12,41 |
| 21.03.2014 | 83,7 | 49,1 | 53 590,43 | 48 827,93 | 9,43 | 2,24 | 4 496,73 | 2 397,57 | 24 | 87,46 | 6,47 | 69,2 | 11,83 |
| 22.03.2014 | 73,2 | 46,1 | 54 335,63 | 49 381,05 | 9,56 | 2,24 | 3 986,21 | 2 281,23 | 24 | 71,04 | 5,26 | 53,5 | 12,30 |
| 23.03.2014 | 68,4 | 43,7 | 54 676,05 | 48 989,40 | 9,45 | 2,21 | 3 747,14 | 2 144,44 | 24 | 66,78 | 4,94 | 43,7 | 18,12 |
| 24.03.2014 | 66,0 | 42,7 | 54 639,83 | 49 077,75 | 9,48 | 2,21 | 3 615,93 | 2 097,29 | 24 | 63,28 | 4,68 | 41,6 | 17,00 |
| 25.03.2014 | 65,1 | 41,9 | 52 384,73 | 46 893,45 | 8,86 | 2,20 | 3 421,16 | 1 966,59 | 24 | 60,61 | 4,48 | 39,6 | 16,50 |
| 26.03.2014 | 64,3 | 41,2 | 51 252,30 | 45 713,63 | 8,51 | 2,21 | 3 306,27 | 1 887,54 | 24 | 59,11 | 4,37 | 38,4 | 16,36 |
| 27.03.2014 | 65,3 | 41,2 | 51 629,25 | 46 046,03 | 8,56 | 2,20 | 3 380,18 | 1 901,50 | 24 | 61,61 | 4,56 | 40,2 | 16,81 |
| 28.03.2014 | 64,7 | 41,1 | 51 808,73 | 46 151,55 | 8,59 | 2,20 | 3 358,45 | 1 900,09 | 24 | 60,77 | 4,50 | 39,5 | 16,80 |
| 29.03.2014 | 74,8 | 44,0 | 51 107,55 | 46 174,88 | 8,61 | 2,22 | 3 833,12 | 2 035,30 | 24 | 74,91 | 5,54 | 57,1 | 12,25 |
| 30.03.2014 | 75,5 | 45,5 | 51 208,95 | 45 604,95 | 8,52 | 2,21 | 3 875,84 | 2 077,67 | 24 | 74,92 | 5,54 | 55,5 | 13,92 |
| 31.03.2014 | 74,5 | 45,0 | 50 852,25 | 45 708,23 | 8,56 | 2,23 | 3 794,84 | 2 060,23 | 24 | 72,28 | 5,35 | 54,2 | 12,77 |

Таблица А-2 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел 311)

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | Масса | | Давление | | Мощность | | Время | Мощность | | | |
| tп | tо | Мп | Мо | P1 | P2 | Qпв | Qов | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | 74,2 | 57,7 | 377,70 | 372,15 | 9,09 | 2,12 | 28,09 | 21,48 | 24 | 0,28 | 0,02 | 0,2 | 0,01 |
| 02.01.2014 | 80,5 | 61,5 | 365,70 | 367,05 | 9,14 | 2,16 | 29,48 | 22,61 | 24 | 0,29 | 0,02 | 0,3 | 0,00 |
| 03.01.2014 | 91,6 | 68,5 | 364,28 | 354,53 | 9,10 | 2,22 | 33,46 | 24,28 | 24 | 0,38 | 0,03 | 0,3 | 0,02 |
| 04.01.2014 | 90,8 | 65,8 | 368,55 | 345,98 | 9,20 | 2,20 | 33,53 | 22,87 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,4 | 0,06 |
| 05.01.2014 | 89,7 | 67,7 | 368,70 | 355,58 | 9,26 | 2,21 | 33,17 | 24,10 | 24 | 0,38 | 0,03 | 0,3 | 0,03 |
| 06.01.2014 | 83,1 | 62,1 | 370,95 | 334,58 | 8,99 | 2,14 | 30,89 | 20,81 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,3 | 0,09 |
| 07.01.2014 | 82,6 | 63,2 | 371,48 | 352,43 | 9,11 | 2,13 | 30,76 | 22,28 | 24 | 0,35 | 0,03 | 0,3 | 0,05 |
| 08.01.2014 | 74,9 | 59,2 | 383,48 | 356,63 | 9,03 | 2,13 | 28,81 | 21,11 | 24 | 0,32 | 0,02 | 0,2 | 0,07 |
| 09.01.2014 | 69,9 | 52,6 | 384,83 | 310,43 | 9,12 | 2,06 | 26,98 | 16,49 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,2 | 0,23 |
| 10.01.2014 | 69,7 | 53,1 | 381,68 | 321,45 | 9,23 | 2,10 | 26,66 | 17,15 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,2 | 0,19 |
| 11.01.2014 | 70,8 | 55,7 | 373,28 | 380,33 | 9,11 | 2,14 | 26,48 | 21,20 | 24 | 0,22 | 0,02 | 0,2 | -0,02 |
| 12.01.2014 | 72,1 | 56,5 | 362,55 | 361,58 | 8,98 | 2,19 | 26,19 | 20,45 | 24 | 0,24 | 0,02 | 0,2 | 0,00 |
| 13.01.2014 | 72,5 | 53,7 | 368,70 | 320,70 | 9,14 | 2,14 | 26,79 | 17,30 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,2 | 0,12 |
| 14.01.2014 | 74,6 | 55,4 | 363,00 | 313,13 | 9,05 | 2,24 | 27,16 | 17,44 | 24 | 0,41 | 0,03 | 0,3 | 0,12 |
| 15.01.2014 | 83,7 | 59,6 | 356,10 | 326,18 | 9,10 | 2,29 | 29,88 | 19,48 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,3 | 0,07 |
| 16.01.2014 | 90,5 | 63,5 | 361,05 | 325,20 | 9,09 | 2,28 | 32,75 | 20,73 | 24 | 0,50 | 0,04 | 0,4 | 0,09 |
| 17.01.2014 | 94,4 | 67,7 | 367,88 | 321,53 | 9,23 | 2,33 | 34,81 | 21,83 | 24 | 0,54 | 0,04 | 0,4 | 0,12 |
| 18.01.2014 | 97,9 | 72,6 | 364,20 | 351,98 | 9,23 | 2,38 | 35,75 | 25,59 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 19.01.2014 | 99,6 | 73,7 | 362,78 | 352,58 | 9,14 | 2,36 | 36,25 | 26,00 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 20.01.2014 | 99,6 | 68,4 | 363,15 | 319,50 | 9,09 | 2,37 | 36,25 | 21,98 | 24 | 0,59 | 0,04 | 0,4 | 0,11 |
| 21.01.2014 | 101,5 | 71,0 | 367,13 | 318,75 | 9,27 | 2,35 | 37,35 | 22,71 | 24 | 0,61 | 0,05 | 0,4 | 0,12 |
| 22.01.2014 | 102,7 | 71,4 | 367,58 | 314,70 | 9,21 | 2,35 | 37,83 | 22,59 | 24 | 0,64 | 0,05 | 0,5 | 0,13 |
| 23.01.2014 | 102,2 | 71,2 | 366,90 | 314,33 | 9,12 | 2,34 | 37,61 | 22,49 | 24 | 0,63 | 0,05 | 0,5 | 0,13 |
| 24.01.2014 | 105,7 | 73,1 | 363,90 | 316,13 | 9,06 | 2,34 | 38,57 | 23,18 | 24 | 0,64 | 0,05 | 0,5 | 0,12 |
| 25.01.2014 | 106,5 | 77,6 | 366,15 | 348,68 | 8,95 | 2,32 | 39,11 | 27,08 | 24 | 0,50 | 0,04 | 0,4 | 0,04 |
| 26.01.2014 | 106,5 | 77,7 | 363,68 | 349,88 | 9,01 | 2,35 | 38,84 | 27,19 | 24 | 0,49 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| 27.01.2014 | 105,0 | 71,8 | 362,85 | 308,63 | 9,05 | 2,43 | 38,19 | 22,19 | 24 | 0,67 | 0,05 | 0,5 | 0,13 |
| 28.01.2014 | 106,0 | 71,7 | 365,18 | 327,90 | 8,94 | 2,36 | 38,81 | 23,52 | 24 | 0,64 | 0,05 | 0,5 | 0,09 |
| 29.01.2014 | 105,4 | 70,9 | 360,68 | 330,08 | 8,88 | 2,78 | 38,10 | 23,44 | 24 | 0,61 | 0,05 | 0,5 | 0,08 |
| 30.01.2014 | 105,9 | 72,1 | 361,13 | 327,45 | 8,96 | 2,36 | 38,34 | 23,65 | 24 | 0,61 | 0,05 | 0,5 | 0,08 |
| 31.01.2014 | 106,7 | 72,9 | 364,88 | 318,98 | 9,04 | 2,37 | 39,05 | 23,34 | 24 | 0,65 | 0,05 | 0,5 | 0,11 |
| 01.02.2014 | 107,4 | 77,6 | 365,70 | 304,80 | 9,11 | 2,39 | 39,42 | 23,68 | 24 | 0,66 | 0,05 | 0,5 | 0,15 |
| 02.02.2014 | 107,0 | 77,3 | 367,80 | 305,70 | 9,04 | 2,33 | 39,44 | 23,65 | 24 | 0,66 | 0,05 | 0,5 | 0,15 |
| 03.02.2014 | 101,4 | 69,9 | 367,95 | 279,00 | 9,19 | 2,37 | 37,43 | 19,56 | 24 | 0,74 | 0,06 | 0,5 | 0,22 |
| 04.02.2014 | 101,7 | 71,0 | 370,43 | 306,98 | 9,23 | 2,36 | 37,78 | 21,95 | 24 | 0,66 | 0,05 | 0,5 | 0,16 |
| 05.02.2014 | 105,2 | 72,8 | 368,70 | 296,85 | 9,18 | 2,33 | 38,90 | 21,80 | 24 | 0,71 | 0,05 | 0,5 | 0,18 |
| 06.02.2014 | 105,8 | 74,0 | 378,83 | 316,58 | 9,49 | 2,60 | 40,21 | 23,51 | 24 | 0,70 | 0,05 | 0,5 | 0,15 |
| 07.02.2014 | 107,1 | 73,3 | 364,95 | 308,55 | 8,91 | 2,37 | 39,21 | 22,75 | 24 | 0,69 | 0,05 | 0,5 | 0,14 |
| 08.02.2014 | 106,3 | 77,4 | 370,50 | 350,33 | 9,01 | 2,34 | 39,49 | 27,13 | 24 | 0,52 | 0,04 | 0,4 | 0,05 |
| 09.02.2014 | 104,9 | 77,7 | 372,90 | 354,23 | 9,18 | 2,27 | 39,22 | 27,54 | 24 | 0,49 | 0,04 | 0,4 | 0,05 |
| 10.02.2014 | 97,1 | 68,6 | 371,18 | 293,55 | 9,15 | 2,28 | 36,15 | 20,38 | 24 | 0,66 | 0,05 | 0,4 | 0,19 |
| 11.02.2014 | 94,5 | 67,3 | 359,48 | 302,33 | 8,92 | 2,35 | 34,07 | 20,43 | 24 | 0,57 | 0,04 | 0,4 | 0,14 |
| 12.02.2014 | 92,0 | 65,7 | 366,08 | 325,73 | 9,09 | 2,31 | 33,77 | 21,49 | 24 | 0,51 | 0,04 | 0,4 | 0,10 |
| 13.02.2014 | 92,1 | 64,9 | 361,43 | 317,55 | 8,95 | 2,27 | 33,37 | 20,75 | 24 | 0,53 | 0,04 | 0,4 | 0,11 |
| 14.02.2014 | 89,0 | 63,7 | 358,28 | 328,80 | 8,87 | 2,29 | 31,96 | 21,05 | 24 | 0,45 | 0,03 | 0,4 | 0,07 |
| 15.02.2014 | 83,6 | 64,8 | 369,75 | 361,95 | 9,12 | 2,24 | 30,97 | 23,48 | 24 | 0,31 | 0,02 | 0,3 | 0,02 |
| 16.02.2014 | 79,7 | 62,5 | 373,50 | 363,30 | 9,13 | 2,22 | 29,85 | 22,71 | 24 | 0,30 | 0,02 | 0,2 | 0,03 |
| 17.02.2014 | 73,3 | 55,0 | 379,95 | 313,28 | 8,98 | 2,15 | 27,91 | 17,39 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,2 | 0,17 |
| 18.02.2014 | 77,8 | 56,8 | 370,05 | 325,65 | 9,08 | 2,19 | 28,85 | 18,59 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,3 | 0,11 |
| 19.02.2014 | 83,1 | 59,5 | 354,30 | 315,90 | 8,91 | 2,38 | 29,50 | 18,89 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,3 | 0,10 |
| 20.02.2014 | 91,2 | 64,2 | 348,00 | 322,73 | 8,86 | 2,43 | 31,80 | 20,79 | 24 | 0,46 | 0,03 | 0,4 | 0,06 |
| 21.02.2014 | 101,3 | 69,8 | 350,10 | 317,33 | 8,92 | 2,45 | 35,57 | 22,25 | 24 | 0,56 | 0,04 | 0,4 | 0,08 |
| 22.02.2014 | 102,3 | 75,2 | 354,68 | 341,93 | 8,93 | 2,46 | 36,36 | 25,73 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 23.02.2014 | 102,3 | 75,3 | 356,25 | 343,50 | 8,95 | 2,42 | 36,54 | 25,88 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 24.02.2014 | 90,7 | 66,5 | 370,28 | 306,45 | 8,92 | 2,25 | 33,66 | 20,53 | 24 | 0,55 | 0,04 | 0,3 | 0,16 |
| 25.02.2014 | 79,1 | 58,9 | 374,93 | 337,20 | 9,11 | 2,19 | 29,75 | 19,97 | 24 | 0,41 | 0,03 | 0,3 | 0,09 |
| 26.02.2014 | 75,8 | 56,7 | 381,75 | 341,48 | 9,14 | 2,12 | 28,99 | 19,48 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,3 | 0,10 |
| 27.02.2014 | 75,0 | 56,2 | 379,73 | 336,83 | 9,10 | 2,12 | 28,56 | 19,02 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,3 | 0,11 |
| 28.02.2014 | 78,0 | 58,2 | 374,63 | 328,43 | 9,15 | 2,11 | 29,30 | 19,23 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,3 | 0,11 |
| 01.03.2014 | 82,3 | 62,9 | 360,15 | 361,43 | 8,94 | 2,22 | 29,69 | 22,76 | 24 | 0,29 | 0,02 | 0,3 | 0,00 |
| 02.03.2014 | 83,1 | 64,1 | 364,20 | 363,45 | 9,01 | 2,20 | 30,34 | 23,33 | 24 | 0,29 | 0,02 | 0,3 | 0,00 |
| 03.03.2014 | 78,0 | 58,8 | 381,45 | 320,03 | 9,18 | 2,19 | 29,81 | 18,95 | 24 | 0,45 | 0,03 | 0,3 | 0,15 |
| 04.03.2014 | 82,8 | 60,5 | 368,55 | 326,40 | 9,12 | 2,22 | 30,60 | 19,82 | 24 | 0,45 | 0,03 | 0,3 | 0,10 |
| 05.03.2014 | 83,2 | 60,8 | 368,63 | 323,63 | 9,11 | 2,22 | 30,76 | 19,79 | 24 | 0,46 | 0,03 | 0,3 | 0,11 |
| 06.03.2014 | 79,0 | 58,8 | 376,58 | 313,43 | 9,08 | 2,18 | 29,80 | 18,55 | 24 | 0,47 | 0,03 | 0,3 | 0,16 |
| 07.03.2014 | 74,2 | 56,1 | 380,78 | 349,28 | 9,12 | 2,15 | 28,31 | 19,69 | 24 | 0,36 | 0,03 | 0,3 | 0,08 |
| 08.03.2014 | 72,4 | 57,8 | 382,73 | 400,50 | 9,21 | 2,18 | 27,79 | 23,15 | 24 | 0,19 | 0,01 | 0,2 | -0,04 |
| 09.03.2014 | 70,6 | 56,5 | 383,10 | 389,03 | 9,14 | 2,17 | 27,10 | 22,00 | 24 | 0,21 | 0,02 | 0,2 | -0,01 |
| 10.03.2014 | 69,3 | 55,6 | 385,80 | 401,78 | 9,21 | 2,10 | 26,82 | 22,37 | 24 | 0,19 | 0,01 | 0,2 | -0,04 |
| 11.03.2014 | 68,0 | 51,4 | 387,60 | 322,73 | 9,19 | 2,08 | 26,42 | 16,79 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,2 | 0,19 |
| 12.03.2014 | 68,8 | 52,5 | 388,20 | 349,73 | 9,17 | 2,05 | 26,76 | 18,45 | 24 | 0,35 | 0,03 | 0,2 | 0,12 |
| 13.03.2014 | 68,5 | 51,9 | 387,45 | 342,38 | 9,22 | 2,10 | 26,60 | 17,85 | 24 | 0,36 | 0,03 | 0,2 | 0,14 |
| 14.03.2014 | 72,3 | 53,7 | 384,75 | 340,65 | 9,29 | 2,13 | 27,90 | 18,41 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,3 | 0,11 |
| 15.03.2014 | 68,4 | 55,0 | 385,95 | 371,78 | 9,09 | 2,19 | 26,47 | 20,48 | 24 | 0,25 | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 16.03.2014 | 68,4 | 54,6 | 386,10 | 376,28 | 9,13 | 2,15 | 26,49 | 20,58 | 24 | 0,25 | 0,02 | 0,2 | 0,04 |
| 17.03.2014 | 68,2 | 50,6 | 380,55 | 301,13 | 9,14 | 2,13 | 26,01 | 15,40 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,2 | 0,24 |
| 18.03.2014 | 69,2 | 51,8 | 383,40 | 311,63 | 9,26 | 2,12 | 26,60 | 16,26 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,2 | 0,22 |
| 19.03.2014 | 75,2 | 54,9 | 377,70 | 327,23 | 9,24 | 2,16 | 28,45 | 18,05 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,3 | 0,13 |
| 20.03.2014 | 77,7 | 56,9 | 369,68 | 331,73 | 9,26 | 2,20 | 28,81 | 18,94 | 24 | 0,41 | 0,03 | 0,3 | 0,09 |
| 21.03.2014 | 82,8 | 59,9 | 368,93 | 331,43 | 9,28 | 2,23 | 30,62 | 19,97 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,3 | 0,09 |
| 22.03.2014 | 73,8 | 59,0 | 385,95 | 369,38 | 9,40 | 2,17 | 28,55 | 21,82 | 24 | 0,28 | 0,02 | 0,2 | 0,04 |
| 23.03.2014 | 68,6 | 55,2 | 385,88 | 372,08 | 9,29 | 2,34 | 26,56 | 20,57 | 24 | 0,25 | 0,02 | 0,2 | 0,05 |
| 24.03.2014 | 66,2 | 50,6 | 383,25 | 301,43 | 9,32 | 2,24 | 25,45 | 15,41 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,1 | 0,24 |
| 25.03.2014 | 64,0 | 48,8 | 368,10 | 314,10 | 8,72 | 2,27 | 23,60 | 15,41 | 24 | 0,34 | 0,03 | 0,2 | 0,15 |
| 26.03.2014 | 63,0 | 47,1 | 362,78 | 353,33 | 8,37 | 2,39 | 22,92 | 16,64 | 24 | 0,26 | 0,02 | 0,2 | 0,03 |
| 27.03.2014 | 63,8 | 47,0 | 370,13 | 336,30 | 8,42 | 2,38 | 23,66 | 15,82 | 24 | 0,33 | 0,02 | 0,2 | 0,10 |
| 28.03.2014 | 63,2 | 47,9 | 366,90 | 316,95 | 8,45 | 2,38 | 23,27 | 15,28 | 24 | 0,33 | 0,02 | 0,2 | 0,14 |
| 29.03.2014 | 71,8 | 54,4 | 351,68 | 362,55 | 8,47 | 2,32 | 25,30 | 19,72 | 24 | 0,23 | 0,02 | 0,2 | -0,03 |
| 30.03.2014 | 73,9 | 57,6 | 358,05 | 343,88 | 8,37 | 2,09 | 26,52 | 19,84 | 24 | 0,28 | 0,02 | 0,2 | 0,04 |
| 31.03.2014 | 72,7 | 54,1 | 361,73 | 307,58 | 8,41 | 2,12 | 26,34 | 16,71 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,2 | 0,13 |

Таблица А-3 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел АСТ)

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | Масса | | Давление | | Мощность | | Время | Мощность | | | |
| tп | tо | Мп | Мо | P1 | P2 | Qпв | Qов | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | 74,4 | 45,0 | 376,88 | 374,22 | 7,75 | 4,00 | 28,11 | 16,86 | 24 | 0,47 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 02.01.2014 | 81,0 | 48,0 | 379,80 | 376,77 | 7,80 | 3,99 | 30,81 | 18,10 | 24 | 0,53 | 0,04 | 0,5 | 0,01 |
| 03.01.2014 | 91,7 | 50,7 | 366,14 | 363,48 | 7,66 | 4,11 | 33,63 | 18,45 | 24 | 0,63 | 0,05 | 0,6 | 0,01 |
| 04.01.2014 | 90,8 | 49,8 | 365,88 | 363,54 | 7,70 | 4,16 | 33,28 | 18,15 | 24 | 0,63 | 0,05 | 0,6 | 0,01 |
| 05.01.2014 | 89,7 | 51,6 | 378,42 | 375,55 | 7,85 | 4,07 | 34,00 | 19,42 | 24 | 0,61 | 0,04 | 0,6 | 0,01 |
| 06.01.2014 | 82,9 | 49,3 | 368,91 | 365,75 | 7,61 | 4,02 | 30,66 | 18,08 | 24 | 0,52 | 0,04 | 0,5 | 0,01 |
| 07.01.2014 | 82,7 | 48,8 | 373,35 | 371,02 | 7,72 | 4,03 | 30,93 | 18,13 | 24 | 0,53 | 0,04 | 0,5 | 0,01 |
| 08.01.2014 | 74,6 | 46,7 | 371,28 | 367,96 | 7,66 | 4,02 | 27,76 | 17,23 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 09.01.2014 | 69,9 | 43,9 | 375,65 | 371,49 | 7,73 | 3,99 | 26,33 | 16,33 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 10.01.2014 | 69,8 | 44,3 | 383,75 | 379,94 | 7,87 | 3,98 | 26,83 | 16,87 | 24 | 0,41 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 11.01.2014 | 70,9 | 43,6 | 381,07 | 377,88 | 7,79 | 3,94 | 27,06 | 16,52 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 12.01.2014 | 72,2 | 44,3 | 379,10 | 376,14 | 7,73 | 3,91 | 27,43 | 16,70 | 24 | 0,45 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 13.01.2014 | 72,6 | 44,8 | 382,84 | 375,74 | 7,82 | 3,95 | 27,85 | 16,87 | 24 | 0,46 | 0,03 | 0,4 | 0,02 |
| 14.01.2014 | 74,7 | 45,8 | 383,32 | 377,39 | 7,80 | 3,92 | 28,69 | 17,34 | 24 | 0,47 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 15.01.2014 | 84,1 | 48,7 | 383,52 | 374,11 | 7,82 | 3,95 | 32,31 | 18,24 | 24 | 0,59 | 0,04 | 0,5 | 0,02 |
| 16.01.2014 | 90,8 | 51,7 | 381,42 | 375,30 | 7,80 | 3,95 | 34,69 | 19,43 | 24 | 0,64 | 0,05 | 0,6 | 0,02 |
| 17.01.2014 | 94,4 | 54,2 | 388,78 | 383,45 | 7,94 | 3,96 | 36,79 | 20,80 | 24 | 0,67 | 0,05 | 0,6 | 0,01 |
| 18.01.2014 | 98,1 | 56,0 | 389,82 | 387,30 | 7,98 | 3,96 | 38,35 | 21,73 | 24 | 0,69 | 0,05 | 0,6 | 0,01 |
| 19.01.2014 | 99,8 | 56,3 | 383,82 | 381,57 | 7,88 | 3,98 | 38,39 | 21,51 | 24 | 0,70 | 0,05 | 0,6 | 0,01 |
| 20.01.2014 | 99,7 | 55,2 | 376,69 | 370,86 | 7,78 | 4,03 | 37,62 | 20,50 | 24 | 0,71 | 0,05 | 0,7 | 0,01 |
| 21.01.2014 | 101,6 | 57,6 | 391,22 | 383,62 | 7,99 | 3,96 | 39,83 | 22,13 | 24 | 0,74 | 0,05 | 0,7 | 0,02 |
| 22.01.2014 | 102,7 | 58,6 | 390,09 | 383,77 | 7,94 | 3,94 | 40,17 | 22,52 | 24 | 0,74 | 0,05 | 0,7 | 0,02 |
| 23.01.2014 | 102,4 | 57,6 | 383,18 | 376,81 | 7,83 | 3,96 | 39,33 | 21,74 | 24 | 0,73 | 0,05 | 0,7 | 0,02 |
| 24.01.2014 | 106,0 | 57,9 | 376,58 | 369,04 | 7,77 | 3,96 | 40,03 | 21,39 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 25.01.2014 | 106,6 | 58,3 | 367,41 | 356,93 | 7,63 | 4,01 | 39,26 | 20,83 | 24 | 0,77 | 0,06 | 0,7 | 0,03 |
| 26.01.2014 | 106,5 | 57,9 | 372,77 | 365,02 | 7,69 | 4,04 | 39,79 | 21,17 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 27.01.2014 | 105,0 | 56,9 | 372,52 | 364,75 | 7,73 | 4,07 | 39,22 | 20,78 | 24 | 0,77 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 28.01.2014 | 106,1 | 56,2 | 367,45 | 360,82 | 7,60 | 4,04 | 39,09 | 20,32 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 29.01.2014 | 105,4 | 54,8 | 359,25 | 352,78 | 7,50 | 4,10 | 37,97 | 19,37 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 30.01.2014 | 105,9 | 55,8 | 367,05 | 357,48 | 7,61 | 4,06 | 38,99 | 19,99 | 24 | 0,79 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 31.01.2014 | 106,8 | 56,9 | 370,18 | 363,22 | 7,68 | 4,08 | 39,65 | 20,69 | 24 | 0,79 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 01.02.2014 | 107,6 | 58,3 | 374,60 | 369,49 | 7,77 | 4,08 | 40,41 | 21,57 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,01 |
| 02.02.2014 | 107,0 | 57,8 | 372,45 | 367,40 | 7,70 | 4,05 | 39,97 | 21,27 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,01 |
| 03.02.2014 | 101,4 | 58,1 | 384,64 | 374,59 | 7,89 | 4,02 | 39,10 | 21,81 | 24 | 0,72 | 0,05 | 0,6 | 0,02 |
| 04.02.2014 | 101,8 | 58,4 | 387,28 | 378,40 | 7,92 | 4,01 | 39,53 | 22,13 | 24 | 0,73 | 0,05 | 0,7 | 0,02 |
| 05.02.2014 | 105,4 | 59,1 | 383,85 | 374,37 | 7,86 | 4,00 | 40,56 | 22,17 | 24 | 0,77 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 06.02.2014 | 105,8 | 59,0 | 386,19 | 377,43 | 8,08 | 4,18 | 40,97 | 22,28 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 07.02.2014 | 107,1 | 57,2 | 365,03 | 358,21 | 7,57 | 4,08 | 39,20 | 20,51 | 24 | 0,78 | 0,06 | 0,7 | 0,02 |
| 08.02.2014 | 106,2 | 57,4 | 372,06 | 367,23 | 7,68 | 4,05 | 39,63 | 21,12 | 24 | 0,77 | 0,06 | 0,7 | 0,01 |
| 09.02.2014 | 104,8 | 58,8 | 382,33 | 377,25 | 7,86 | 4,03 | 40,16 | 22,20 | 24 | 0,75 | 0,06 | 0,7 | 0,01 |
| 10.02.2014 | 97,0 | 57,1 | 385,45 | 375,90 | 7,85 | 3,98 | 37,47 | 21,52 | 24 | 0,66 | 0,05 | 0,6 | 0,02 |
| 11.02.2014 | 94,6 | 55,1 | 377,89 | 367,36 | 7,67 | 3,94 | 35,82 | 20,28 | 24 | 0,65 | 0,05 | 0,6 | 0,03 |
| 12.02.2014 | 92,0 | 54,0 | 384,89 | 375,42 | 7,81 | 3,96 | 35,50 | 20,31 | 24 | 0,63 | 0,05 | 0,6 | 0,02 |
| 13.02.2014 | 92,0 | 53,4 | 380,65 | 372,08 | 7,70 | 3,92 | 35,09 | 19,89 | 24 | 0,63 | 0,05 | 0,6 | 0,02 |
| 14.02.2014 | 88,8 | 51,3 | 375,15 | 364,72 | 7,60 | 3,94 | 33,39 | 18,76 | 24 | 0,61 | 0,05 | 0,5 | 0,03 |
| 15.02.2014 | 83,4 | 50,8 | 384,12 | 378,29 | 7,82 | 3,97 | 32,11 | 19,27 | 24 | 0,54 | 0,04 | 0,5 | 0,01 |
| 16.02.2014 | 79,8 | 49,6 | 385,66 | 379,82 | 7,85 | 3,97 | 30,83 | 18,86 | 24 | 0,50 | 0,04 | 0,5 | 0,01 |
| 17.02.2014 | 73,2 | 46,3 | 374,94 | 363,44 | 7,65 | 4,00 | 27,51 | 16,85 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 18.02.2014 | 78,0 | 47,1 | 382,91 | 369,43 | 7,79 | 3,98 | 29,93 | 17,44 | 24 | 0,52 | 0,04 | 0,5 | 0,03 |
| 19.02.2014 | 83,5 | 49,0 | 377,31 | 365,55 | 7,68 | 3,97 | 31,58 | 17,96 | 24 | 0,57 | 0,04 | 0,5 | 0,03 |
| 20.02.2014 | 91,7 | 52,2 | 372,45 | 364,46 | 7,64 | 4,01 | 34,21 | 19,04 | 24 | 0,63 | 0,05 | 0,6 | 0,02 |
| 21.02.2014 | 101,8 | 55,8 | 374,83 | 366,51 | 7,69 | 4,01 | 38,23 | 20,47 | 24 | 0,74 | 0,05 | 0,7 | 0,02 |
| 22.02.2014 | 102,5 | 56,3 | 369,11 | 364,13 | 7,65 | 4,07 | 37,92 | 20,54 | 24 | 0,72 | 0,05 | 0,7 | 0,01 |
| 23.02.2014 | 102,4 | 56,0 | 371,94 | 367,00 | 7,67 | 4,04 | 38,19 | 20,60 | 24 | 0,73 | 0,05 | 0,7 | 0,01 |
| 24.02.2014 | 90,2 | 54,4 | 377,18 | 367,61 | 7,65 | 3,95 | 34,11 | 20,03 | 24 | 0,59 | 0,04 | 0,5 | 0,02 |
| 25.02.2014 | 79,0 | 48,9 | 385,83 | 375,63 | 7,82 | 3,97 | 30,54 | 18,42 | 24 | 0,50 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| 26.02.2014 | 75,8 | 47,2 | 382,88 | 373,39 | 7,79 | 3,98 | 29,10 | 17,67 | 24 | 0,48 | 0,04 | 0,4 | 0,02 |
| 27.02.2014 | 75,2 | 46,6 | 379,54 | 371,12 | 7,74 | 3,99 | 28,60 | 17,32 | 24 | 0,47 | 0,03 | 0,4 | 0,02 |
| 28.02.2014 | 78,3 | 48,4 | 385,49 | 374,27 | 7,82 | 3,95 | 30,23 | 18,14 | 24 | 0,50 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| 01.03.2014 | 82,7 | 48,9 | 374,54 | 368,99 | 7,64 | 3,97 | 31,02 | 18,08 | 24 | 0,54 | 0,04 | 0,5 | 0,01 |
| 02.03.2014 | 83,3 | 49,9 | 376,95 | 371,56 | 7,71 | 3,99 | 31,48 | 18,59 | 24 | 0,54 | 0,04 | 0,5 | 0,01 |
| 03.03.2014 | 77,9 | 48,6 | 381,73 | 371,73 | 7,82 | 4,03 | 29,81 | 18,09 | 24 | 0,49 | 0,04 | 0,4 | 0,02 |
| 04.03.2014 | 83,2 | 49,6 | 382,75 | 372,90 | 7,81 | 3,99 | 31,91 | 18,54 | 24 | 0,56 | 0,04 | 0,5 | 0,02 |
| 05.03.2014 | 83,5 | 50,7 | 384,19 | 373,19 | 7,82 | 3,97 | 32,14 | 18,97 | 24 | 0,55 | 0,04 | 0,5 | 0,03 |
| 06.03.2014 | 78,8 | 50,4 | 386,59 | 375,51 | 7,81 | 3,93 | 30,54 | 18,95 | 24 | 0,48 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| 07.03.2014 | 74,3 | 46,9 | 385,11 | 371,45 | 7,81 | 3,96 | 28,67 | 17,44 | 24 | 0,47 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 08.03.2014 | 72,5 | 46,2 | 386,37 | 381,16 | 7,90 | 3,99 | 28,08 | 17,65 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 09.03.2014 | 70,7 | 45,3 | 383,81 | 378,16 | 7,84 | 3,98 | 27,19 | 17,16 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 10.03.2014 | 69,5 | 44,3 | 385,51 | 379,24 | 7,88 | 3,99 | 26,84 | 16,83 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 11.03.2014 | 68,2 | 44,0 | 386,84 | 376,87 | 7,86 | 3,96 | 26,43 | 16,64 | 24 | 0,41 | 0,03 | 0,3 | 0,04 |
| 12.03.2014 | 68,9 | 44,0 | 390,22 | 378,78 | 7,87 | 3,91 | 26,94 | 16,72 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,3 | 0,05 |
| 13.03.2014 | 68,5 | 43,7 | 391,57 | 376,90 | 7,92 | 3,95 | 26,89 | 16,51 | 24 | 0,43 | 0,03 | 0,3 | 0,06 |
| 14.03.2014 | 72,6 | 44,6 | 394,36 | 383,28 | 8,01 | 3,95 | 28,68 | 17,16 | 24 | 0,48 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| 15.03.2014 | 68,4 | 43,9 | 385,91 | 380,14 | 7,84 | 3,95 | 26,45 | 16,71 | 24 | 0,41 | 0,03 | 0,3 | 0,03 |
| 16.03.2014 | 68,6 | 43,0 | 387,73 | 382,97 | 7,88 | 3,94 | 26,65 | 16,50 | 24 | 0,42 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |
| 17.03.2014 | 67,9 | 42,2 | 394,11 | 376,23 | 7,91 | 3,90 | 26,80 | 15,91 | 24 | 0,45 | 0,03 | 0,4 | 0,06 |
| 18.03.2014 | 69,2 | 43,2 | 400,60 | 390,56 | 8,05 | 3,88 | 27,79 | 16,92 | 24 | 0,45 | 0,03 | 0,4 | 0,04 |
| 19.03.2014 | 75,1 | 45,8 | 402,46 | 391,52 | 8,07 | 3,84 | 30,30 | 17,95 | 24 | 0,51 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| 20.03.2014 | 77,8 | 46,8 | 399,42 | 391,16 | 8,05 | 3,89 | 31,14 | 18,35 | 24 | 0,53 | 0,04 | 0,5 | 0,02 |
| 21.03.2014 | 82,9 | 49,2 | 400,22 | 391,01 | 8,08 | 3,89 | 33,25 | 19,29 | 24 | 0,58 | 0,04 | 0,5 | 0,02 |
| 22.03.2014 | 73,5 | 47,6 | 401,68 | 396,83 | 8,16 | 3,94 | 29,60 | 18,95 | 24 | 0,44 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 23.03.2014 | 68,5 | 44,6 | 394,98 | 389,69 | 8,05 | 3,96 | 27,13 | 17,43 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,3 | 0,03 |
| 24.03.2014 | 66,2 | 43,4 | 399,84 | 389,66 | 8,08 | 3,91 | 26,52 | 16,94 | 24 | 0,40 | 0,03 | 0,3 | 0,04 |
| 25.03.2014 | 64,0 | 41,8 | 383,32 | 375,02 | 7,62 | 3,78 | 24,60 | 15,71 | 24 | 0,37 | 0,03 | 0,3 | 0,03 |
| 26.03.2014 | 62,9 | 40,3 | 367,86 | 357,19 | 7,32 | 3,78 | 23,18 | 14,44 | 24 | 0,36 | 0,03 | 0,3 | 0,04 |
| 27.03.2014 | 63,7 | 39,4 | 368,94 | 357,97 | 7,34 | 3,81 | 23,57 | 14,16 | 24 | 0,39 | 0,03 | 0,3 | 0,04 |
| 28.03.2014 | 63,3 | 39,8 | 369,61 | 359,16 | 7,36 | 3,81 | 23,43 | 14,35 | 24 | 0,38 | 0,03 | 0,3 | 0,04 |
| 29.03.2014 | 72,2 | 41,6 | 371,83 | 365,61 | 7,41 | 3,80 | 26,90 | 15,27 | 24 | 0,48 | 0,04 | 0,4 | 0,02 |
| 30.03.2014 | 74,0 | 45,4 | 370,29 | 365,38 | 7,33 | 3,73 | 27,43 | 16,63 | 24 | 0,45 | 0,03 | 0,4 | 0,01 |
| 31.03.2014 | 72,7 | 44,5 | 372,08 | 355,65 | 7,35 | 3,75 | 27,09 | 15,88 | 24 | 0,47 | 0,03 | 0,4 | 0,04 |

Таблица А-4 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел ТХ)

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | Масса | | Давление | | Мощность | | Время | Мощность | | | |
| tп | tо | Мп | Мо | P1 | P2 | Qпв | Qов | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | 77,0 | 44,5 | 7 497,00 | 6 988,50 | 8,47 | 1,61 | 578,87 | 311,25 | 24 | 11,15 | 0,83 | 9,1 | 1,26 |
| 02.01.2014 | 83,7 | 46,8 | 7 522,95 | 6 983,55 | 8,53 | 1,61 | 631,42 | 327,29 | 24 | 12,67 | 0,94 | 10,4 | 1,34 |
| 03.01.2014 | 95,2 | 49,7 | 7 468,28 | 6 981,60 | 8,50 | 1,61 | 712,43 | 347,57 | 24 | 15,20 | 1,12 | 12,9 | 1,21 |
| 04.01.2014 | 94,5 | 49,2 | 7 572,53 | 7 040,63 | 8,61 | 1,62 | 716,97 | 346,69 | 24 | 15,43 | 1,14 | 13,0 | 1,32 |
| 05.01.2014 | 93,0 | 50,4 | 7 646,25 | 7 109,85 | 8,69 | 1,58 | 713,03 | 358,71 | 24 | 14,76 | 1,09 | 12,3 | 1,33 |
| 06.01.2014 | 85,9 | 48,4 | 7 536,23 | 6 936,98 | 8,40 | 1,58 | 648,37 | 336,17 | 24 | 13,01 | 0,96 | 10,6 | 1,49 |
| 07.01.2014 | 85,7 | 48,1 | 7 569,23 | 7 034,85 | 8,51 | 1,58 | 649,89 | 338,68 | 24 | 12,97 | 0,96 | 10,7 | 1,33 |
| 08.01.2014 | 78,1 | 46,4 | 7 600,50 | 6 957,98 | 8,44 | 1,60 | 594,39 | 323,45 | 24 | 11,29 | 0,84 | 8,9 | 1,60 |
| 09.01.2014 | 73,2 | 44,1 | 7 659,98 | 7 016,55 | 8,52 | 1,57 | 562,15 | 309,86 | 24 | 10,51 | 0,78 | 8,1 | 1,60 |
| 10.01.2014 | 72,5 | 44,1 | 7 698,98 | 7 078,50 | 8,64 | 1,58 | 559,52 | 312,62 | 24 | 10,29 | 0,76 | 8,0 | 1,54 |
| 11.01.2014 | 73,1 | 43,1 | 7 648,05 | 7 033,73 | 8,53 | 1,57 | 560,43 | 303,48 | 24 | 10,71 | 0,79 | 8,4 | 1,53 |
| 12.01.2014 | 73,9 | 43,3 | 7 602,23 | 6 931,73 | 8,40 | 1,59 | 562,96 | 300,73 | 24 | 10,93 | 0,81 | 8,4 | 1,67 |
| 13.01.2014 | 74,8 | 43,9 | 7 631,33 | 7 001,85 | 8,55 | 1,61 | 571,85 | 307,76 | 24 | 11,00 | 0,81 | 8,6 | 1,56 |
| 14.01.2014 | 76,4 | 44,7 | 7 585,95 | 6 970,43 | 8,47 | 1,59 | 581,18 | 312,12 | 24 | 11,21 | 0,83 | 8,9 | 1,53 |
| 15.01.2014 | 86,4 | 47,0 | 7 532,48 | 6 990,60 | 8,52 | 1,60 | 652,49 | 328,46 | 24 | 13,50 | 1,00 | 11,2 | 1,35 |
| 16.01.2014 | 93,6 | 49,7 | 7 476,98 | 6 966,15 | 8,50 | 1,58 | 701,67 | 346,19 | 24 | 14,81 | 1,10 | 12,4 | 1,27 |
| 17.01.2014 | 97,3 | 51,4 | 7 548,15 | 7 007,70 | 8,66 | 1,59 | 736,40 | 360,46 | 24 | 15,66 | 1,16 | 13,2 | 1,34 |
| 18.01.2014 | 101,2 | 53,0 | 7 486,73 | 7 011,98 | 8,65 | 1,59 | 759,62 | 371,67 | 24 | 16,16 | 1,20 | 13,8 | 1,18 |
| 19.01.2014 | 103,2 | 53,1 | 7 491,45 | 6 969,30 | 8,55 | 1,60 | 774,93 | 370,66 | 24 | 16,84 | 1,25 | 14,3 | 1,30 |
| 20.01.2014 | 103,2 | 52,3 | 7 443,90 | 6 934,05 | 8,49 | 1,64 | 770,00 | 362,80 | 24 | 16,97 | 1,26 | 14,4 | 1,27 |
| 21.01.2014 | 105,1 | 54,0 | 7 556,63 | 7 016,33 | 8,68 | 1,60 | 796,43 | 379,12 | 24 | 17,39 | 1,29 | 14,8 | 1,34 |
| 22.01.2014 | 106,1 | 55,0 | 7 517,03 | 6 985,43 | 8,62 | 1,58 | 800,11 | 384,19 | 24 | 17,33 | 1,28 | 14,7 | 1,32 |
| 23.01.2014 | 105,7 | 54,6 | 7 495,20 | 6 997,05 | 8,52 | 1,58 | 794,80 | 382,02 | 24 | 17,20 | 1,27 | 14,7 | 1,24 |
| 24.01.2014 | 109,9 | 54,6 | 7 457,18 | 6 958,65 | 8,46 | 1,59 | 822,11 | 379,79 | 24 | 18,43 | 1,36 | 15,8 | 1,24 |
| 25.01.2014 | 110,7 | 54,4 | 7 408,88 | 6 917,33 | 8,33 | 1,60 | 822,60 | 376,53 | 24 | 18,59 | 1,38 | 16,0 | 1,22 |
| 26.01.2014 | 110,5 | 54,5 | 7 442,25 | 6 935,03 | 8,39 | 1,63 | 824,75 | 378,28 | 24 | 18,60 | 1,38 | 16,0 | 1,26 |
| 27.01.2014 | 109,1 | 53,7 | 7 437,68 | 6 926,63 | 8,44 | 1,67 | 813,41 | 372,40 | 24 | 18,38 | 1,36 | 15,7 | 1,27 |
| 28.01.2014 | 110,1 | 52,9 | 7 443,83 | 6 861,90 | 8,34 | 1,63 | 821,77 | 363,45 | 24 | 19,10 | 1,41 | 16,2 | 1,45 |
| 29.01.2014 | 109,5 | 51,8 | 7 382,85 | 6 820,20 | 8,25 | 1,66 | 810,95 | 353,35 | 24 | 19,07 | 1,41 | 16,3 | 1,40 |
| 30.01.2014 | 110,0 | 52,4 | 7 402,50 | 6 863,55 | 8,33 | 1,65 | 817,02 | 360,10 | 24 | 19,04 | 1,41 | 16,3 | 1,34 |
| 31.01.2014 | 110,9 | 53,5 | 7 433,03 | 6 884,85 | 8,41 | 1,65 | 826,83 | 368,80 | 24 | 19,08 | 1,41 | 16,3 | 1,36 |
| 01.02.2014 | 111,6 | 54,6 | 7 440,30 | 6 929,40 | 8,48 | 1,65 | 833,07 | 378,62 | 24 | 18,94 | 1,40 | 16,3 | 1,27 |
| 02.02.2014 | 111,1 | 54,3 | 7 447,05 | 6 891,23 | 8,43 | 1,63 | 829,70 | 374,47 | 24 | 18,97 | 1,40 | 16,2 | 1,38 |
| 03.02.2014 | 104,7 | 54,4 | 7 538,18 | 6 994,43 | 8,57 | 1,64 | 791,70 | 380,74 | 24 | 17,12 | 1,27 | 14,5 | 1,35 |
| 04.02.2014 | 105,2 | 54,6 | 7 537,13 | 6 995,48 | 8,62 | 1,62 | 795,26 | 382,48 | 24 | 17,20 | 1,27 | 14,6 | 1,35 |
| 05.02.2014 | 109,1 | 55,3 | 7 513,05 | 6 997,05 | 8,57 | 1,61 | 821,85 | 387,13 | 24 | 18,11 | 1,34 | 15,5 | 1,28 |
| 06.02.2014 | 109,7 | 55,5 | 7 649,70 | 7 182,83 | 8,89 | 1,63 | 842,13 | 399,20 | 24 | 18,46 | 1,37 | 15,9 | 1,16 |
| 07.02.2014 | 111,1 | 53,8 | 7 337,55 | 6 811,05 | 8,30 | 1,66 | 818,02 | 366,89 | 24 | 18,80 | 1,39 | 16,1 | 1,31 |
| 08.02.2014 | 110,1 | 54,0 | 7 426,65 | 6 907,43 | 8,41 | 1,63 | 820,40 | 372,93 | 24 | 18,64 | 1,38 | 16,0 | 1,29 |
| 09.02.2014 | 108,6 | 55,0 | 7 563,53 | 6 967,80 | 8,60 | 1,63 | 823,51 | 383,65 | 24 | 18,33 | 1,36 | 15,5 | 1,48 |
| 10.02.2014 | 100,6 | 54,3 | 7 542,15 | 7 000,35 | 8,56 | 1,61 | 760,58 | 380,81 | 24 | 15,82 | 1,17 | 13,3 | 1,35 |
| 11.02.2014 | 97,3 | 52,2 | 7 443,75 | 6 882,75 | 8,33 | 1,60 | 725,68 | 359,51 | 24 | 15,26 | 1,13 | 12,7 | 1,39 |
| 12.02.2014 | 95,2 | 51,3 | 7 564,28 | 6 986,03 | 8,50 | 1,60 | 722,10 | 358,41 | 24 | 15,15 | 1,12 | 12,6 | 1,44 |
| 13.02.2014 | 94,8 | 50,5 | 7 485,38 | 6 908,93 | 8,35 | 1,60 | 710,92 | 349,28 | 24 | 15,07 | 1,12 | 12,5 | 1,43 |
| 14.02.2014 | 91,4 | 48,8 | 7 469,85 | 6 884,93 | 8,26 | 1,60 | 683,99 | 336,32 | 24 | 14,49 | 1,07 | 12,0 | 1,45 |
| 15.02.2014 | 75,0 | 42,5 | 6 196,95 | 5 768,25 | 7,45 | 1,41 | 532,41 | 280,22 | 24 | 10,51 | 0,78 | 8,7 | 1,06 |
| 16.02.2014 | 81,9 | 47,6 | 7 602,53 | 6 974,85 | 8,52 | 1,63 | 624,14 | 332,38 | 24 | 12,16 | 0,90 | 9,7 | 1,56 |
| 17.02.2014 | 74,7 | 45,1 | 7 527,60 | 6 897,38 | 8,35 | 1,64 | 563,74 | 311,21 | 24 | 10,52 | 0,78 | 8,2 | 1,57 |
| 18.02.2014 | 80,1 | 45,5 | 7 589,63 | 6 951,98 | 8,47 | 1,64 | 609,32 | 316,60 | 24 | 12,20 | 0,90 | 9,7 | 1,58 |
| 19.02.2014 | 85,2 | 47,3 | 7 423,43 | 6 893,70 | 8,30 | 1,63 | 633,93 | 326,26 | 24 | 12,82 | 0,95 | 10,6 | 1,32 |
| 20.02.2014 | 93,9 | 49,9 | 7 331,48 | 6 834,75 | 8,25 | 1,66 | 689,85 | 340,96 | 24 | 14,54 | 1,08 | 12,2 | 1,23 |
| 21.02.2014 | 104,8 | 52,2 | 7 356,08 | 6 842,55 | 8,34 | 1,67 | 772,85 | 357,41 | 24 | 17,31 | 1,28 | 14,7 | 1,28 |
| 22.02.2014 | 105,5 | 53,3 | 7 341,68 | 6 890,33 | 8,31 | 1,66 | 776,99 | 367,33 | 24 | 17,07 | 1,26 | 14,7 | 1,12 |
| 23.02.2014 | 105,6 | 52,9 | 7 423,88 | 6 905,03 | 8,36 | 1,65 | 785,79 | 365,39 | 24 | 17,52 | 1,30 | 14,9 | 1,29 |
| 24.02.2014 | 92,5 | 51,6 | 7 469,85 | 6 892,58 | 8,33 | 1,61 | 692,01 | 355,98 | 24 | 14,00 | 1,04 | 11,5 | 1,43 |
| 25.02.2014 | 81,2 | 47,2 | 7 608,45 | 6 963,23 | 8,51 | 1,63 | 619,23 | 328,89 | 24 | 12,10 | 0,90 | 9,6 | 1,60 |
| 26.02.2014 | 78,2 | 45,7 | 7 622,18 | 6 970,20 | 8,53 | 1,60 | 597,34 | 319,22 | 24 | 11,59 | 0,86 | 9,1 | 1,62 |
| 27.02.2014 | 77,5 | 45,4 | 7 550,25 | 6 940,88 | 8,48 | 1,60 | 586,62 | 315,25 | 24 | 11,31 | 0,84 | 9,0 | 1,51 |
| 28.02.2014 | 80,4 | 47,0 | 7 568,10 | 6 954,38 | 8,54 | 1,59 | 610,17 | 327,29 | 24 | 11,79 | 0,87 | 9,4 | 1,52 |
| 01.03.2014 | 84,8 | 47,3 | 7 417,05 | 6 879,83 | 8,33 | 1,60 | 630,37 | 325,91 | 24 | 12,69 | 0,94 | 10,4 | 1,33 |
| 02.03.2014 | 85,5 | 48,1 | 7 482,90 | 6 899,93 | 8,41 | 1,62 | 640,87 | 332,51 | 24 | 12,85 | 0,95 | 10,4 | 1,45 |
| 03.03.2014 | 79,7 | 47,0 | 7 548,60 | 6 973,43 | 8,57 | 1,62 | 602,90 | 328,41 | 24 | 11,44 | 0,85 | 9,2 | 1,43 |
| 04.03.2014 | 85,5 | 48,1 | 7 484,85 | 6 930,15 | 8,51 | 1,61 | 641,51 | 333,53 | 24 | 12,83 | 0,95 | 10,5 | 1,38 |
| 05.03.2014 | 85,8 | 49,0 | 7 472,25 | 6 928,13 | 8,50 | 1,60 | 642,53 | 339,52 | 24 | 12,63 | 0,93 | 10,3 | 1,35 |
| 06.03.2014 | 80,6 | 48,6 | 7 470,00 | 6 888,23 | 8,47 | 1,60 | 602,91 | 334,91 | 24 | 11,17 | 0,83 | 8,9 | 1,44 |
| 07.03.2014 | 75,7 | 45,4 | 7 514,70 | 6 911,25 | 8,51 | 1,61 | 569,78 | 313,91 | 24 | 10,66 | 0,79 | 8,4 | 1,50 |
| 08.03.2014 | 74,0 | 44,9 | 7 537,58 | 6 939,45 | 8,59 | 1,62 | 558,64 | 312,24 | 24 | 10,27 | 0,76 | 8,0 | 1,49 |
| 09.03.2014 | 72,2 | 44,2 | 7 490,63 | 6 880,88 | 8,53 | 1,62 | 541,87 | 304,44 | 24 | 9,89 | 0,73 | 7,7 | 1,51 |
| 10.03.2014 | 71,2 | 43,3 | 7 555,80 | 6 865,43 | 8,61 | 1,62 | 539,03 | 297,95 | 24 | 10,05 | 0,74 | 7,6 | 1,71 |
| 11.03.2014 | 69,9 | 43,5 | 7 516,35 | 6 849,60 | 8,57 | 1,61 | 526,80 | 298,01 | 24 | 9,53 | 0,71 | 6,6 | 2,24 |
| 12.03.2014 | 70,6 | 43,5 | 7 468,95 | 6 775,88 | 8,56 | 1,59 | 528,90 | 295,08 | 24 | 9,74 | 0,72 | 7,3 | 1,72 |
| 13.03.2014 | 70,4 | 43,4 | 7 433,78 | 6 767,25 | 8,63 | 1,61 | 524,30 | 294,00 | 24 | 9,60 | 0,71 | 7,2 | 1,66 |
| 14.03.2014 | 74,8 | 44,4 | 7 501,65 | 6 860,03 | 8,71 | 1,62 | 562,26 | 304,91 | 24 | 10,72 | 0,79 | 8,3 | 1,59 |
| 15.03.2014 | 70,1 | 44,1 | 7 477,43 | 6 844,13 | 8,50 | 1,61 | 525,40 | 302,17 | 24 | 9,30 | 0,69 | 7,0 | 1,57 |
| 16.03.2014 | 70,2 | 43,1 | 7 536,90 | 6 831,23 | 8,55 | 1,61 | 530,20 | 294,62 | 24 | 9,82 | 0,73 | 7,3 | 1,75 |
| 17.03.2014 | 69,9 | 43,0 | 7 515,15 | 6 854,25 | 8,57 | 1,61 | 526,57 | 295,10 | 24 | 9,64 | 0,71 | 6,7 | 2,22 |
| 18.03.2014 | 71,1 | 43,5 | 7 580,85 | 6 902,10 | 8,69 | 1,61 | 540,05 | 300,80 | 24 | 9,97 | 0,74 | 7,5 | 1,69 |
| 19.03.2014 | 77,3 | 45,3 | 7 483,73 | 6 841,28 | 8,67 | 1,60 | 580,33 | 310,26 | 24 | 11,25 | 0,83 | 8,8 | 1,60 |
| 20.03.2014 | 80,4 | 46,6 | 7 400,48 | 6 788,93 | 8,68 | 1,61 | 596,17 | 316,67 | 24 | 11,65 | 0,86 | 9,3 | 1,52 |
| 21.03.2014 | 85,7 | 48,7 | 7 368,23 | 6 784,28 | 8,70 | 1,61 | 632,90 | 330,61 | 24 | 12,60 | 0,93 | 10,2 | 1,45 |
| 22.03.2014 | 76,1 | 47,6 | 7 453,88 | 6 808,50 | 8,83 | 1,61 | 568,24 | 324,66 | 24 | 10,15 | 0,75 | 7,8 | 1,60 |
| 23.03.2014 | 69,9 | 44,8 | 7 408,20 | 6 792,23 | 8,70 | 1,58 | 519,24 | 304,74 | 24 | 8,94 | 0,66 | 6,2 | 2,07 |
| 24.03.2014 | 67,8 | 43,8 | 7 293,00 | 6 654,53 | 8,74 | 1,56 | 495,41 | 292,07 | 24 | 8,47 | 0,63 | 5,8 | 2,05 |
| 25.03.2014 | 66,7 | 43,1 | 6 856,80 | 6 249,23 | 8,13 | 1,54 | 458,55 | 269,64 | 24 | 7,87 | 0,58 | 5,4 | 1,91 |
| 26.03.2014 | 65,5 | 41,8 | 6 650,33 | 6 053,93 | 7,78 | 1,56 | 436,44 | 253,52 | 24 | 7,62 | 0,56 | 5,2 | 1,83 |
| 27.03.2014 | 66,3 | 41,0 | 6 750,45 | 6 151,80 | 7,85 | 1,55 | 448,68 | 252,56 | 24 | 8,17 | 0,60 | 5,7 | 1,88 |
| 28.03.2014 | 65,8 | 41,6 | 6 794,33 | 6 201,00 | 7,88 | 1,54 | 447,95 | 258,08 | 24 | 7,91 | 0,59 | 5,5 | 1,84 |
| 29.03.2014 | 75,2 | 42,9 | 6 775,43 | 6 222,15 | 7,91 | 1,57 | 510,80 | 267,08 | 24 | 10,16 | 0,75 | 8,0 | 1,37 |
| 30.03.2014 | 76,9 | 46,5 | 6 755,48 | 6 138,15 | 7,81 | 1,55 | 520,28 | 285,40 | 24 | 9,79 | 0,72 | 7,5 | 1,53 |
| 31.03.2014 | 75,7 | 45,7 | 6 721,58 | 6 097,43 | 7,85 | 1,58 | 509,83 | 279,24 | 24 | 9,61 | 0,71 | 7,3 | 1,55 |

Таблица А-5 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел 96)

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | Масса | | Давление | | Мощность | | Время | Мощность | | | |
| tп | tо | Мп | Мо | P1 | P2 | Qпв | Qов | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | 76,0 | 44,3 | 15 969,08 | 15 677,33 | 8,70 | 2,20 | 1 216,72 | 695,47 | 24 | 21,72 | 1,61 | 19,4 | 0,72 |
| 02.01.2014 | 83,1 | 46,8 | 16 009,50 | 15 658,05 | 8,77 | 2,23 | 1 333,47 | 733,66 | 24 | 24,99 | 1,85 | 22,3 | 0,87 |
| 03.01.2014 | 93,4 | 50,5 | 16 107,45 | 15 757,43 | 8,77 | 1,89 | 1 507,59 | 797,15 | 24 | 29,60 | 2,19 | 26,5 | 0,87 |
| 04.01.2014 | 92,7 | 49,9 | 16 376,48 | 16 025,10 | 8,86 | 3,03 | 1 522,40 | 801,45 | 24 | 30,04 | 2,22 | 26,9 | 0,87 |
| 05.01.2014 | 91,3 | 49,9 | 16 224,83 | 15 840,15 | 8,93 | 2,29 | 1 483,76 | 791,47 | 24 | 28,85 | 2,13 | 25,8 | 0,96 |
| 06.01.2014 | 84,2 | 47,5 | 16 177,35 | 15 708,53 | 8,63 | 2,22 | 1 364,22 | 746,51 | 24 | 25,74 | 1,90 | 22,7 | 1,16 |
| 07.01.2014 | 84,0 | 47,3 | 16 211,18 | 15 833,18 | 8,74 | 2,21 | 1 364,99 | 750,21 | 24 | 25,62 | 1,90 | 22,8 | 0,94 |
| 08.01.2014 | 75,6 | 44,7 | 16 342,73 | 15 719,63 | 8,64 | 2,21 | 1 237,02 | 703,72 | 24 | 22,22 | 1,64 | 19,0 | 1,55 |
| 09.01.2014 | 71,0 | 42,8 | 16 382,63 | 15 828,68 | 8,72 | 2,14 | 1 165,33 | 677,76 | 24 | 20,32 | 1,50 | 17,4 | 1,38 |
| 10.01.2014 | 70,7 | 42,8 | 16 392,53 | 15 878,78 | 8,83 | 2,18 | 1 161,46 | 680,71 | 24 | 20,03 | 1,48 | 17,3 | 1,28 |
| 11.01.2014 | 72,2 | 42,8 | 16 276,05 | 15 776,63 | 8,72 | 2,22 | 1 178,00 | 676,85 | 24 | 20,88 | 1,55 | 18,1 | 1,24 |
| 12.01.2014 | 73,5 | 43,2 | 16 178,55 | 15 366,08 | 8,59 | 2,26 | 1 191,62 | 665,45 | 24 | 21,92 | 1,62 | 18,3 | 2,02 |
| 13.01.2014 | 73,9 | 43,6 | 16 250,33 | 15 711,38 | 8,74 | 2,21 | 1 203,66 | 685,33 | 24 | 21,60 | 1,60 | 18,7 | 1,34 |
| 14.01.2014 | 76,1 | 44,5 | 15 985,05 | 15 435,30 | 8,67 | 2,31 | 1 218,17 | 687,22 | 24 | 22,12 | 1,64 | 19,1 | 1,37 |
| 15.01.2014 | 85,9 | 47,4 | 15 913,88 | 15 398,85 | 8,73 | 2,35 | 1 370,81 | 730,99 | 24 | 26,66 | 1,97 | 23,4 | 1,28 |
| 16.01.2014 | 92,8 | 49,8 | 15 818,03 | 15 340,13 | 8,75 | 2,35 | 1 471,10 | 764,03 | 24 | 29,46 | 2,18 | 26,1 | 1,19 |
| 17.01.2014 | 96,3 | 51,5 | 15 891,98 | 15 482,70 | 8,90 | 2,40 | 1 534,46 | 798,60 | 24 | 30,66 | 2,27 | 27,4 | 1,02 |
| 18.01.2014 | 100,1 | 53,0 | 15 800,85 | 15 370,73 | 8,91 | 2,50 | 1 586,31 | 814,95 | 24 | 32,14 | 2,38 | 28,7 | 1,07 |
| 19.01.2014 | 101,8 | 53,2 | 15 930,68 | 15 430,65 | 8,83 | 1,73 | 1 626,09 | 820,80 | 24 | 33,55 | 2,48 | 29,8 | 1,24 |
| 20.01.2014 | 101,7 | 52,6 | 15 858,08 | 15 411,15 | 8,76 | 1,35 | 1 617,38 | 811,45 | 24 | 33,58 | 2,48 | 30,0 | 1,11 |
| 21.01.2014 | 103,6 | 53,9 | 15 900,08 | 15 471,08 | 8,93 | 2,42 | 1 651,85 | 835,34 | 24 | 34,02 | 2,52 | 30,4 | 1,07 |
| 22.01.2014 | 104,6 | 54,4 | 15 875,25 | 15 433,13 | 8,90 | 2,42 | 1 665,06 | 840,67 | 24 | 34,35 | 2,54 | 30,7 | 1,10 |
| 23.01.2014 | 104,4 | 53,9 | 15 855,98 | 15 436,73 | 8,81 | 2,40 | 1 660,10 | 833,44 | 24 | 34,44 | 2,55 | 30,9 | 1,04 |
| 24.01.2014 | 108,3 | 54,7 | 15 800,18 | 15 431,40 | 8,76 | 2,31 | 1 716,67 | 845,23 | 24 | 36,31 | 2,69 | 32,7 | 0,92 |
| 25.01.2014 | 108,9 | 54,8 | 15 815,63 | 15 454,95 | 8,67 | 1,15 | 1 727,52 | 846,86 | 24 | 36,69 | 2,72 | 33,1 | 0,90 |
| 26.01.2014 | 108,7 | 54,7 | 15 921,38 | 15 442,88 | 8,70 | 1,73 | 1 736,44 | 845,78 | 24 | 37,11 | 2,75 | 33,2 | 1,19 |
| 27.01.2014 | 107,3 | 53,9 | 15 898,65 | 15 444,60 | 8,72 | 1,00 | 1 710,62 | 832,73 | 24 | 36,58 | 2,71 | 32,7 | 1,13 |
| 28.01.2014 | 108,4 | 53,8 | 15 858,00 | 15 418,13 | 8,62 | 0,70 | 1 723,20 | 829,10 | 24 | 37,25 | 2,76 | 33,4 | 1,09 |
| 29.01.2014 | 107,8 | 53,0 | 15 888,68 | 15 437,48 | 8,55 | 0,26 | 1 717,84 | 817,98 | 24 | 37,49 | 2,77 | 33,6 | 1,12 |
| 30.01.2014 | 108,3 | 53,3 | 15 871,50 | 15 420,08 | 8,64 | 1,46 | 1 723,51 | 822,53 | 24 | 37,54 | 2,78 | 33,6 | 1,12 |
| 31.01.2014 | 109,1 | 53,9 | 15 886,28 | 15 477,98 | 8,72 | 1,41 | 1 738,11 | 834,47 | 24 | 37,65 | 2,79 | 33,9 | 1,01 |
| 01.02.2014 | 109,7 | 54,7 | 15 944,48 | 15 585,75 | 8,79 | 1,40 | 1 754,81 | 853,21 | 24 | 37,57 | 2,78 | 33,9 | 0,89 |
| 02.02.2014 | 109,2 | 54,7 | 15 918,08 | 15 499,88 | 8,72 | 1,90 | 1 743,50 | 847,65 | 24 | 37,33 | 2,76 | 33,5 | 1,04 |
| 03.02.2014 | 103,2 | 53,8 | 15 907,88 | 15 515,18 | 8,84 | 2,44 | 1 645,49 | 835,30 | 24 | 33,76 | 2,50 | 30,3 | 0,98 |
| 04.02.2014 | 103,9 | 54,2 | 15 933,23 | 15 561,53 | 8,88 | 2,44 | 1 659,58 | 844,68 | 24 | 33,95 | 2,51 | 30,5 | 0,92 |
| 05.02.2014 | 107,4 | 55,4 | 15 914,85 | 15 570,90 | 8,83 | 2,40 | 1 714,37 | 863,66 | 24 | 35,45 | 2,62 | 32,0 | 0,85 |
| 06.02.2014 | 108,0 | 55,5 | 16 029,98 | 15 656,70 | 9,14 | 2,58 | 1 734,63 | 869,65 | 24 | 36,04 | 2,67 | 32,4 | 0,93 |
| 07.02.2014 | 109,4 | 54,8 | 15 699,60 | 15 378,83 | 8,58 | 0,92 | 1 722,99 | 842,49 | 24 | 36,69 | 2,71 | 33,2 | 0,80 |
| 08.02.2014 | 108,5 | 54,7 | 15 786,53 | 15 504,83 | 8,67 | 1,68 | 1 718,21 | 848,96 | 24 | 36,22 | 2,68 | 32,8 | 0,70 |
| 09.02.2014 | 106,6 | 55,1 | 16 054,35 | 15 674,63 | 8,83 | 2,19 | 1 716,35 | 864,43 | 24 | 35,50 | 2,63 | 31,9 | 0,94 |
| 10.02.2014 | 98,4 | 52,8 | 15 974,78 | 15 577,13 | 8,79 | 2,36 | 1 576,24 | 824,64 | 24 | 31,32 | 2,32 | 28,0 | 0,99 |
| 11.02.2014 | 96,2 | 51,4 | 15 696,68 | 15 245,55 | 8,56 | 2,42 | 1 514,00 | 783,91 | 24 | 30,42 | 2,25 | 27,0 | 1,12 |
| 12.02.2014 | 93,7 | 50,8 | 15 999,75 | 15 574,20 | 8,71 | 2,38 | 1 502,81 | 792,01 | 24 | 29,62 | 2,19 | 26,4 | 1,06 |
| 13.02.2014 | 86,0 | 46,4 | 13 835,03 | 13 518,53 | 7,86 | 2,15 | 1 300,62 | 685,66 | 24 | 25,62 | 1,90 | 22,9 | 0,79 |
| 14.02.2014 | 90,6 | 49,1 | 15 805,20 | 15 399,30 | 8,49 | 1,09 | 1 435,78 | 759,81 | 24 | 28,17 | 2,08 | 25,1 | 1,01 |
| 15.02.2014 | 84,5 | 48,0 | 15 986,93 | 15 593,18 | 8,73 | 2,32 | 1 353,95 | 748,88 | 24 | 25,21 | 1,87 | 22,4 | 0,98 |
| 16.02.2014 | 80,9 | 46,7 | 16 155,38 | 15 609,15 | 8,74 | 2,30 | 1 308,78 | 730,04 | 24 | 24,11 | 1,78 | 21,0 | 1,36 |
| 17.02.2014 | 74,2 | 44,0 | 16 096,13 | 15 594,60 | 8,59 | 2,23 | 1 197,25 | 687,88 | 24 | 21,22 | 1,57 | 18,4 | 1,25 |
| 18.02.2014 | 79,4 | 45,6 | 16 126,65 | 15 662,70 | 8,69 | 2,27 | 1 283,06 | 715,34 | 24 | 23,66 | 1,75 | 20,8 | 1,15 |
| 19.02.2014 | 85,2 | 47,2 | 15 656,63 | 15 170,33 | 8,53 | 2,45 | 1 336,48 | 716,90 | 24 | 25,82 | 1,91 | 22,7 | 1,21 |
| 20.02.2014 | 93,7 | 50,0 | 15 460,43 | 15 053,18 | 8,50 | 2,50 | 1 452,53 | 754,05 | 24 | 29,10 | 2,15 | 25,9 | 1,01 |
| 21.02.2014 | 104,0 | 53,4 | 15 462,23 | 15 113,10 | 8,57 | 2,73 | 1 612,76 | 807,78 | 24 | 33,54 | 2,48 | 30,2 | 0,87 |
| 22.02.2014 | 104,5 | 53,6 | 15 601,05 | 15 274,35 | 8,58 | 2,24 | 1 634,30 | 819,95 | 24 | 33,93 | 2,51 | 30,6 | 0,81 |
| 23.02.2014 | 104,6 | 53,6 | 15 740,10 | 15 315,53 | 8,60 | 1,81 | 1 650,74 | 820,73 | 24 | 34,58 | 2,56 | 31,0 | 1,05 |
| 24.02.2014 | 91,1 | 50,3 | 15 876,08 | 15 427,28 | 8,55 | 2,29 | 1 448,54 | 776,68 | 24 | 27,99 | 2,07 | 24,8 | 1,11 |
| 25.02.2014 | 80,0 | 46,2 | 16 185,30 | 15 730,95 | 8,72 | 2,27 | 1 297,67 | 727,25 | 24 | 23,77 | 1,76 | 20,9 | 1,13 |
| 26.02.2014 | 77,0 | 45,1 | 16 301,25 | 15 824,63 | 8,74 | 2,19 | 1 257,38 | 714,46 | 24 | 22,62 | 1,67 | 19,8 | 1,18 |
| 27.02.2014 | 76,4 | 44,7 | 16 204,58 | 15 736,43 | 8,70 | 2,20 | 1 241,35 | 704,39 | 24 | 22,37 | 1,66 | 19,6 | 1,16 |
| 28.02.2014 | 79,5 | 46,2 | 16 143,53 | 15 733,88 | 8,76 | 2,19 | 1 286,16 | 727,31 | 24 | 23,29 | 1,72 | 20,5 | 1,02 |
| 01.03.2014 | 84,2 | 47,2 | 15 828,83 | 15 491,63 | 8,56 | 2,29 | 1 336,34 | 732,60 | 24 | 25,16 | 1,86 | 22,5 | 0,84 |
| 02.03.2014 | 84,7 | 47,8 | 16 034,78 | 15 567,45 | 8,63 | 2,27 | 1 361,70 | 745,13 | 24 | 25,69 | 1,90 | 22,6 | 1,16 |
| 03.03.2014 | 79,0 | 46,1 | 16 163,03 | 15 677,63 | 8,79 | 2,27 | 1 278,89 | 723,65 | 24 | 23,13 | 1,71 | 20,2 | 1,21 |
| 04.03.2014 | 84,7 | 47,6 | 15 942,53 | 15 493,28 | 8,74 | 2,29 | 1 354,31 | 738,82 | 24 | 25,65 | 1,90 | 22,6 | 1,12 |
| 05.03.2014 | 84,8 | 48,0 | 15 899,25 | 15 455,18 | 8,72 | 2,29 | 1 350,77 | 743,07 | 24 | 25,32 | 1,87 | 22,3 | 1,10 |
| 06.03.2014 | 79,7 | 46,8 | 15 879,75 | 15 411,98 | 8,69 | 2,26 | 1 267,66 | 722,84 | 24 | 22,70 | 1,68 | 19,9 | 1,16 |
| 07.03.2014 | 75,4 | 44,7 | 16 026,15 | 15 562,13 | 8,72 | 2,23 | 1 211,67 | 696,23 | 24 | 21,48 | 1,59 | 18,7 | 1,15 |
| 08.03.2014 | 73,5 | 44,2 | 16 010,18 | 15 632,55 | 8,81 | 2,26 | 1 179,33 | 691,91 | 24 | 20,31 | 1,50 | 17,9 | 0,94 |
| 09.03.2014 | 71,7 | 43,5 | 15 992,40 | 15 524,18 | 8,74 | 2,25 | 1 149,14 | 676,46 | 24 | 19,70 | 1,46 | 17,1 | 1,16 |
| 10.03.2014 | 70,5 | 43,0 | 16 250,40 | 15 676,28 | 8,80 | 2,18 | 1 149,12 | 675,03 | 24 | 19,75 | 1,46 | 16,9 | 1,43 |
| 11.03.2014 | 69,1 | 42,6 | 16 208,10 | 15 640,50 | 8,79 | 2,16 | 1 122,49 | 668,02 | 24 | 18,94 | 1,40 | 15,3 | 2,24 |
| 12.03.2014 | 69,9 | 42,8 | 16 213,20 | 15 631,05 | 8,77 | 2,13 | 1 136,08 | 670,06 | 24 | 19,42 | 1,44 | 15,7 | 2,33 |
| 13.03.2014 | 69,7 | 42,7 | 16 184,63 | 15 640,88 | 8,82 | 2,18 | 1 130,21 | 669,49 | 24 | 19,20 | 1,42 | 15,6 | 2,20 |
| 14.03.2014 | 73,9 | 44,1 | 16 153,50 | 15 643,28 | 8,89 | 2,20 | 1 197,17 | 690,97 | 24 | 21,09 | 1,56 | 18,3 | 1,27 |
| 15.03.2014 | 69,3 | 42,7 | 15 925,05 | 15 382,05 | 8,69 | 2,26 | 1 106,93 | 657,53 | 24 | 18,73 | 1,39 | 15,2 | 2,17 |
| 16.03.2014 | 69,7 | 42,6 | 16 070,93 | 15 377,78 | 8,73 | 2,22 | 1 123,03 | 656,35 | 24 | 19,45 | 1,44 | 15,4 | 2,64 |
| 17.03.2014 | 69,4 | 42,5 | 15 999,68 | 15 375,23 | 8,74 | 2,20 | 1 113,67 | 654,44 | 24 | 19,13 | 1,42 | 15,3 | 2,42 |
| 18.03.2014 | 70,7 | 43,0 | 16 124,85 | 15 513,23 | 8,87 | 2,19 | 1 142,69 | 667,78 | 24 | 19,79 | 1,46 | 16,8 | 1,52 |
| 19.03.2014 | 76,7 | 45,2 | 15 912,68 | 15 370,58 | 8,85 | 2,22 | 1 223,28 | 696,12 | 24 | 21,97 | 1,63 | 19,0 | 1,35 |
| 20.03.2014 | 79,5 | 45,9 | 15 943,88 | 15 431,48 | 8,87 | 2,26 | 1 270,10 | 709,79 | 24 | 23,35 | 1,73 | 20,3 | 1,27 |
| 21.03.2014 | 84,5 | 47,9 | 15 928,88 | 15 471,75 | 8,90 | 2,30 | 1 349,83 | 741,81 | 24 | 25,33 | 1,87 | 22,3 | 1,14 |
| 22.03.2014 | 74,5 | 45,3 | 16 204,28 | 15 722,63 | 9,02 | 2,24 | 1 209,25 | 713,24 | 24 | 20,67 | 1,53 | 17,9 | 1,20 |
| 23.03.2014 | 69,4 | 42,9 | 16 060,05 | 15 355,73 | 8,91 | 2,41 | 1 118,07 | 660,54 | 24 | 19,06 | 1,41 | 15,0 | 2,65 |
| 24.03.2014 | 67,0 | 42,1 | 16 040,25 | 15 356,93 | 8,92 | 2,31 | 1 077,60 | 648,21 | 24 | 17,89 | 1,32 | 14,1 | 2,45 |
| 25.03.2014 | 65,0 | 41,0 | 15 208,73 | 14 473,05 | 8,34 | 2,33 | 990,47 | 594,78 | 24 | 16,49 | 1,22 | 12,8 | 2,46 |
| 26.03.2014 | 64,0 | 40,1 | 14 661,38 | 13 864,58 | 8,00 | 2,43 | 940,75 | 556,76 | 24 | 16,00 | 1,18 | 12,3 | 2,56 |
| 27.03.2014 | 65,0 | 40,0 | 14 745,00 | 13 931,48 | 8,05 | 2,43 | 960,56 | 558,28 | 24 | 16,76 | 1,24 | 12,9 | 2,67 |
| 28.03.2014 | 64,3 | 40,0 | 14 712,83 | 13 929,53 | 8,08 | 2,43 | 949,06 | 558,68 | 24 | 16,27 | 1,20 | 12,5 | 2,55 |
| 29.03.2014 | 74,2 | 42,7 | 14 670,68 | 14 120,85 | 8,11 | 2,37 | 1 091,39 | 603,77 | 24 | 20,32 | 1,50 | 17,4 | 1,37 |
| 30.03.2014 | 75,1 | 44,1 | 14 921,03 | 14 292,00 | 8,01 | 2,15 | 1 122,81 | 631,78 | 24 | 20,46 | 1,51 | 17,4 | 1,56 |
| 31.03.2014 | 74,0 | 43,6 | 14 912,33 | 14 305,80 | 8,05 | 2,17 | 1 105,62 | 625,16 | 24 | 20,02 | 1,48 | 17,0 | 1,51 |

Таблица А-6 – Оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (сводные по ПУ)

| Дaтa | Договорная нагрузка | | | Температура наружного воздуха | Фактическая нагрузка | | | Фактическая нагрузка  (в пересчете на расчетные условия) | | | Коэффициент отношения факт/договор | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qов | Qгвс | Qобщ | tн.в. | Qобщ | Qпот | Qов  (без потерь) | Qобщ | Qов  (без потерь) | Qгвс | k\_от | k\_гвс |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | 0С | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |
| 01.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -0,1 | 107,7 | 8,0 | 87,1 | 261,1 | 230,8 | 30,3 | 1,03 | 0,27 |
| 02.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -3,6 | 124,9 | 9,2 | 102,3 | 265,0 | 233,1 | 31,9 | 1,04 | 0,28 |
| 03.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -23,0 | 147,3 | 10,9 | 123,6 | 187,9 | 157,3 | 30,7 | 0,70 | 0,27 |
| 04.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -22,3 | 149,9 | 11,1 | 125,4 | 194,4 | 162,1 | 32,3 | 0,73 | 0,29 |
| 05.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -9,6 | 144,0 | 10,7 | 119,6 | 252,1 | 219,0 | 33,0 | 0,98 | 0,29 |
| 06.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -8,8 | 127,0 | 9,4 | 102,7 | 228,9 | 193,2 | 35,7 | 0,86 | 0,32 |
| 07.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -8,0 | 126,8 | 9,4 | 103,8 | 233,3 | 200,6 | 32,7 | 0,90 | 0,29 |
| 08.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -3,2 | 112,6 | 8,3 | 87,3 | 242,9 | 202,0 | 40,9 | 0,90 | 0,36 |
| 09.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -0,1 | 103,2 | 7,6 | 78,8 | 249,6 | 209,3 | 40,3 | 0,94 | 0,36 |
| 10.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,1 | 100,8 | 7,5 | 72,4 | 244,0 | 193,7 | 50,3 | 0,87 | 0,45 |
| 11.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -3,6 | 102,8 | 7,6 | 79,2 | 218,8 | 180,3 | 38,5 | 0,81 | 0,34 |
| 12.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,0 | 106,6 | 7,9 | 80,3 | 258,0 | 214,0 | 44,0 | 0,96 | 0,39 |
| 13.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -3,2 | 106,8 | 7,9 | 82,5 | 230,6 | 191,3 | 39,4 | 0,86 | 0,35 |
| 14.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -1,1 | 108,5 | 8,0 | 84,7 | 252,0 | 214,3 | 37,7 | 0,96 | 0,33 |
| 15.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -9,5 | 132,0 | 9,8 | 107,7 | 232,5 | 197,5 | 35,0 | 0,88 | 0,31 |
| 16.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -15,0 | 146,2 | 10,8 | 121,5 | 222,4 | 189,0 | 33,4 | 0,85 | 0,30 |
| 17.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -12,6 | 151,8 | 11,2 | 127,4 | 244,4 | 212,6 | 31,8 | 0,95 | 0,28 |
| 18.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -14,4 | 159,2 | 11,8 | 134,6 | 243,4 | 212,7 | 30,7 | 0,95 | 0,27 |
| 19.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -22,9 | 166,1 | 12,3 | 139,7 | 212,3 | 178,3 | 33,9 | 0,80 | 0,30 |
| 20.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -21,9 | 166,0 | 12,3 | 140,4 | 215,4 | 183,4 | 32,1 | 0,82 | 0,28 |
| 21.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -11,2 | 168,5 | 12,5 | 142,9 | 280,1 | 248,8 | 31,4 | 1,11 | 0,28 |
| 22.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -17,3 | 169,5 | 12,5 | 143,8 | 242,0 | 210,3 | 31,7 | 0,94 | 0,28 |
| 23.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -21,6 | 170,0 | 12,6 | 144,3 | 221,3 | 189,6 | 31,6 | 0,85 | 0,28 |
| 24.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -24,5 | 179,8 | 13,3 | 153,7 | 219,8 | 189,2 | 30,6 | 0,85 | 0,27 |
| 25.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -28,9 | 180,8 | 13,4 | 154,8 | 203,9 | 173,8 | 30,1 | 0,78 | 0,27 |
| 26.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -27,1 | 183,0 | 13,5 | 155,5 | 214,5 | 181,0 | 33,5 | 0,81 | 0,30 |
| 27.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -27,4 | 180,6 | 13,4 | 153,6 | 210,5 | 177,8 | 32,8 | 0,80 | 0,29 |
| 28.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -28,1 | 183,9 | 13,6 | 156,6 | 211,4 | 178,5 | 32,9 | 0,80 | 0,29 |
| 29.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -31,7 | 184,6 | 13,7 | 157,1 | 200,2 | 167,0 | 33,2 | 0,75 | 0,29 |
| 30.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -24,4 | 185,6 | 13,7 | 158,0 | 228,3 | 195,1 | 33,2 | 0,87 | 0,29 |
| 31.01.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -24,0 | 186,6 | 13,8 | 159,2 | 230,9 | 198,2 | 32,7 | 0,89 | 0,29 |
| 01.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -24,8 | 186,1 | 13,8 | 159,2 | 226,2 | 194,9 | 31,4 | 0,87 | 0,28 |
| 02.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -20,7 | 186,3 | 13,8 | 158,2 | 246,7 | 212,2 | 34,5 | 0,95 | 0,31 |
| 03.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -12,0 | 168,3 | 12,5 | 141,8 | 274,3 | 240,4 | 33,8 | 1,08 | 0,30 |
| 04.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -14,1 | 169,4 | 12,5 | 143,3 | 261,3 | 228,6 | 32,7 | 1,02 | 0,29 |
| 05.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -19,0 | 177,0 | 13,1 | 150,7 | 242,5 | 210,9 | 31,7 | 0,94 | 0,28 |
| 06.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -24,5 | 179,2 | 13,3 | 153,2 | 219,1 | 188,5 | 30,6 | 0,84 | 0,27 |
| 07.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -29,0 | 181,5 | 13,4 | 155,4 | 204,7 | 174,2 | 30,5 | 0,78 | 0,27 |
| 08.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -23,1 | 179,9 | 13,3 | 154,1 | 225,7 | 195,7 | 30,0 | 0,88 | 0,27 |
| 09.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -16,2 | 177,5 | 13,1 | 150,3 | 260,2 | 226,5 | 33,7 | 1,01 | 0,30 |
| 10.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -10,4 | 155,8 | 11,5 | 130,5 | 265,7 | 232,7 | 33,0 | 1,04 | 0,29 |
| 11.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -12,3 | 149,7 | 11,1 | 124,7 | 243,0 | 209,6 | 33,4 | 0,94 | 0,30 |
| 12.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -11,3 | 146,9 | 10,9 | 122,0 | 245,5 | 211,8 | 33,7 | 0,95 | 0,30 |
| 13.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -12,7 | 142,2 | 10,5 | 117,7 | 229,3 | 195,8 | 33,5 | 0,88 | 0,30 |
| 14.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -12,8 | 139,7 | 10,3 | 115,2 | 225,1 | 191,1 | 34,0 | 0,86 | 0,30 |
| 15.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -4,0 | 121,9 | 9,0 | 99,2 | 255,0 | 222,3 | 32,7 | 0,99 | 0,29 |
| 16.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -2,4 | 119,7 | 8,9 | 94,4 | 265,0 | 225,5 | 39,6 | 1,01 | 0,35 |
| 17.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -3,7 | 103,9 | 7,7 | 80,1 | 220,4 | 181,8 | 38,6 | 0,81 | 0,34 |
| 18.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -5,1 | 117,2 | 8,7 | 93,3 | 236,7 | 200,1 | 36,6 | 0,90 | 0,32 |
| 19.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -7,8 | 127,4 | 9,4 | 103,5 | 235,6 | 201,0 | 34,7 | 0,90 | 0,31 |
| 20.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -13,3 | 144,6 | 10,7 | 120,4 | 229,2 | 196,9 | 32,3 | 0,88 | 0,29 |
| 21.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -19,1 | 166,9 | 12,3 | 142,0 | 228,2 | 198,2 | 30,0 | 0,89 | 0,27 |
| 22.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -25,3 | 167,3 | 12,4 | 142,5 | 202,1 | 172,4 | 29,6 | 0,77 | 0,26 |
| 23.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -21,4 | 170,5 | 12,6 | 144,3 | 223,4 | 190,7 | 32,7 | 0,85 | 0,29 |
| 24.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -10,3 | 135,6 | 10,0 | 111,2 | 233,8 | 199,2 | 34,6 | 0,89 | 0,31 |
| 25.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -2,3 | 116,6 | 8,6 | 92,6 | 259,9 | 222,8 | 37,1 | 1,00 | 0,33 |
| 26.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -0,4 | 111,6 | 8,3 | 87,6 | 266,9 | 229,0 | 37,8 | 1,02 | 0,34 |
| 27.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -2,2 | 110,6 | 8,2 | 86,8 | 247,1 | 209,7 | 37,4 | 0,94 | 0,33 |
| 28.02.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -1,7 | 115,8 | 8,6 | 91,9 | 263,6 | 226,7 | 36,9 | 1,01 | 0,33 |
| 01.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -10,0 | 125,2 | 9,3 | 101,9 | 217,8 | 184,3 | 33,5 | 0,82 | 0,30 |
| 02.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -9,2 | 126,9 | 9,4 | 101,9 | 226,3 | 188,8 | 37,5 | 0,84 | 0,33 |
| 03.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -6,2 | 113,8 | 8,4 | 89,9 | 222,0 | 184,8 | 37,2 | 0,83 | 0,33 |
| 04.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -8,4 | 127,5 | 9,4 | 103,6 | 232,3 | 197,6 | 34,7 | 0,88 | 0,31 |
| 05.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -7,5 | 125,3 | 9,3 | 101,8 | 234,6 | 200,3 | 34,3 | 0,90 | 0,30 |
| 06.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -2,5 | 111,6 | 8,3 | 88,1 | 246,8 | 210,3 | 36,5 | 0,94 | 0,32 |
| 07.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -2,0 | 105,4 | 7,8 | 82,1 | 237,0 | 199,8 | 37,2 | 0,89 | 0,33 |
| 08.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,4 | 99,8 | 7,4 | 78,1 | 246,6 | 212,1 | 34,4 | 0,95 | 0,31 |
| 09.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,6 | 97,4 | 7,2 | 70,7 | 240,7 | 193,8 | 46,8 | 0,87 | 0,42 |
| 10.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,7 | 97,6 | 7,2 | 69,3 | 241,4 | 191,1 | 50,4 | 0,85 | 0,45 |
| 11.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 1,6 | 94,0 | 7,0 | 65,2 | 240,7 | 188,2 | 52,4 | 0,84 | 0,46 |
| 12.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,7 | 95,7 | 7,1 | 67,2 | 237,0 | 185,6 | 51,4 | 0,83 | 0,46 |
| 13.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -0,1 | 95,2 | 7,0 | 66,9 | 228,7 | 177,6 | 51,0 | 0,79 | 0,45 |
| 14.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -1,6 | 105,5 | 7,8 | 82,0 | 240,9 | 203,2 | 37,7 | 0,91 | 0,33 |
| 15.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,7 | 92,2 | 6,8 | 65,1 | 228,5 | 179,8 | 48,8 | 0,80 | 0,43 |
| 16.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 1,5 | 96,7 | 7,2 | 66,6 | 245,8 | 190,7 | 55,2 | 0,85 | 0,49 |
| 17.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 1,3 | 95,2 | 7,0 | 66,1 | 240,4 | 187,3 | 53,1 | 0,84 | 0,47 |
| 18.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -0,9 | 98,0 | 7,2 | 70,2 | 228,4 | 179,2 | 49,2 | 0,80 | 0,44 |
| 19.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -1,9 | 110,4 | 8,2 | 86,6 | 249,1 | 211,6 | 37,5 | 0,95 | 0,33 |
| 20.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -6,3 | 116,5 | 8,6 | 92,6 | 226,3 | 189,6 | 36,7 | 0,85 | 0,33 |
| 21.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -8,2 | 126,4 | 9,4 | 102,5 | 231,8 | 196,9 | 34,9 | 0,88 | 0,31 |
| 22.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -1,9 | 102,6 | 7,6 | 79,8 | 231,4 | 195,0 | 36,4 | 0,87 | 0,32 |
| 23.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 0,8 | 95,4 | 7,1 | 65,5 | 236,2 | 181,2 | 55,0 | 0,81 | 0,49 |
| 24.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 3,5 | 90,5 | 6,7 | 62,0 | 250,2 | 197,9 | 52,3 | 0,89 | 0,46 |
| 25.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 4,6 | 85,7 | 6,3 | 58,3 | 249,9 | 199,3 | 50,5 | 0,89 | 0,45 |
| 26.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 1,6 | 83,4 | 6,2 | 56,4 | 212,9 | 162,9 | 50,0 | 0,73 | 0,44 |
| 27.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -1,1 | 87,3 | 6,5 | 59,3 | 202,0 | 150,4 | 51,6 | 0,67 | 0,46 |
| 28.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -0,5 | 85,7 | 6,3 | 57,9 | 202,0 | 150,8 | 51,3 | 0,67 | 0,45 |
| 29.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -3,2 | 106,1 | 7,9 | 83,3 | 228,6 | 192,7 | 36,0 | 0,86 | 0,32 |
| 30.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -5,2 | 105,9 | 7,8 | 81,0 | 213,9 | 173,0 | 40,9 | 0,77 | 0,36 |
| 31.03.2014 | 223,49 | 112,82 | 336,31 | -4,1 | 102,8 | 7,6 | 79,2 | 215,2 | 176,8 | 38,4 | 0,79 | 0,34 |

Таблица А-7 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику – Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | | Масса | | | Давление | | Мощность | | Время | Мощность | | | |
| t1 | t2 | t3 | М1 | М2 | М3 | P1 | P2 | Qобщ | Qгвс | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | °C | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | 66,89 | 43,53 | 79,55 | 3 203,94 | 2 772,91 | 431,03 | 5,26 | 3,07 | 85,974 | 26,530 | 24 | 3,58 | 1,25 | 1,22 | 1,11 |
| 02.01.2014 | 74,54 | 46,63 | 78,55 | 3 145,42 | 2 851,77 | 293,64 | 5,35 | 3,07 | 96,36 | 17,78 | 24 | 4,02 | 1,41 | 1,87 | 0,74 |
| 03.01.2014 | 86,99 | 51,66 | 77,53 | 3 130,03 | 2 835,48 | 294,55 | 5,36 | 3,07 | 120,67 | 17,53 | 24 | 5,03 | 1,76 | 2,54 | 0,73 |
| 04.01.2014 | 93,40 | 54,50 | 77,12 | 3 122,78 | 2 833,85 | 288,92 | 5,38 | 3,08 | 132,32 | 17,08 | 24 | 5,51 | 1,93 | 2,87 | 0,71 |
| 05.01.2014 | 92,97 | 54,19 | 77,84 | 3 123,97 | 2 816,05 | 307,92 | 5,38 | 3,08 | 132,62 | 18,43 | 24 | 5,53 | 1,93 | 2,82 | 0,77 |
| 06.01.2014 | 88,27 | 52,80 | 76,79 | 3 130,53 | 2 813,49 | 317,04 | 5,36 | 3,07 | 122,33 | 18,64 | 24 | 5,10 | 1,78 | 2,54 | 0,78 |
| 07.01.2014 | 86,00 | 51,72 | 78,33 | 3 135,41 | 2 819,09 | 316,32 | 5,35 | 3,07 | 118,40 | 19,08 | 24 | 4,93 | 1,73 | 2,41 | 0,80 |
| 08.01.2014 | 78,06 | 49,05 | 77,12 | 3 148,85 | 2 821,24 | 327,61 | 5,34 | 3,07 | 101,67 | 19,37 | 24 | 4,24 | 1,48 | 1,95 | 0,81 |
| 09.01.2014 | 75,95 | 47,39 | 78,19 | 3 172,58 | 2 788,83 | 383,76 | 5,29 | 3,07 | 102,04 | 23,10 | 24 | 4,25 | 1,49 | 1,80 | 0,96 |
| 10.01.2014 | 68,69 | 44,76 | 77,02 | 3 163,16 | 2 810,90 | 352,26 | 5,32 | 3,07 | 85,27 | 20,79 | 24 | 3,55 | 1,24 | 1,44 | 0,87 |
| 11.01.2014 | 69,59 | 44,67 | 78,15 | 3 161,61 | 2 823,69 | 337,92 | 5,32 | 3,07 | 87,93 | 20,33 | 24 | 3,66 | 1,28 | 1,53 | 0,85 |
| 12.01.2014 | 68,80 | 44,15 | 77,05 | 3 167,73 | 2 811,62 | 356,11 | 5,31 | 3,07 | 87,54 | 21,03 | 24 | 3,65 | 1,28 | 1,49 | 0,88 |
| 13.01.2014 | 71,37 | 45,05 | 78,08 | 3 190,15 | 2 760,35 | 429,80 | 5,26 | 3,07 | 95,75 | 25,82 | 24 | 3,99 | 1,40 | 1,52 | 1,08 |
| 14.01.2014 | 69,34 | 44,47 | 76,94 | 3 170,44 | 2 808,56 | 361,88 | 5,30 | 3,07 | 88,57 | 21,33 | 24 | 3,69 | 1,29 | 1,51 | 0,89 |
| 15.01.2014 | 79,09 | 48,40 | 78,39 | 3 143,18 | 2 803,67 | 339,51 | 5,33 | 3,07 | 106,94 | 20,50 | 24 | 4,46 | 1,56 | 2,04 | 0,85 |
| 16.01.2014 | 88,28 | 52,28 | 78,15 | 3 116,73 | 2 788,14 | 328,60 | 5,36 | 3,07 | 123,72 | 19,76 | 24 | 5,16 | 1,80 | 2,53 | 0,82 |
| 17.01.2014 | 93,50 | 54,66 | 78,97 | 3 099,40 | 2 795,40 | 304,00 | 5,39 | 3,07 | 131,85 | 18,53 | 24 | 5,49 | 1,92 | 2,80 | 0,77 |
| 18.01.2014 | 96,33 | 55,69 | 78,89 | 3 085,12 | 2 803,71 | 281,40 | 5,41 | 3,07 | 136,32 | 17,13 | 24 | 5,68 | 1,99 | 2,98 | 0,71 |
| 19.01.2014 | 102,05 | 58,26 | 79,06 | 3 075,15 | 2 801,37 | 273,78 | 5,41 | 3,07 | 146,10 | 16,72 | 24 | 6,09 | 2,13 | 3,26 | 0,70 |
| 20.01.2014 | 103,48 | 58,43 | 79,38 | 3 099,51 | 2 767,58 | 331,93 | 5,37 | 3,08 | 153,52 | 20,37 | 24 | 6,40 | 2,24 | 3,31 | 0,85 |
| 21.01.2014 | 103,00 | 58,24 | 80,35 | 3 081,04 | 2 787,13 | 293,91 | 5,40 | 3,08 | 150,19 | 18,32 | 24 | 6,26 | 2,19 | 3,30 | 0,76 |
| 22.01.2014 | 104,20 | 59,09 | 78,69 | 3 058,14 | 2 768,80 | 289,34 | 5,42 | 3,07 | 150,31 | 17,56 | 24 | 6,26 | 2,19 | 3,34 | 0,73 |
| 23.01.2014 | 105,41 | 58,91 | 80,25 | 3 042,01 | 2 741,70 | 300,32 | 5,46 | 3,07 | 154,22 | 18,70 | 24 | 6,43 | 2,25 | 3,40 | 0,78 |
| 24.01.2014 | 104,64 | 58,56 | 80,34 | 3 033,60 | 2 760,20 | 273,39 | 5,48 | 3,07 | 151,35 | 17,04 | 24 | 6,31 | 2,21 | 3,39 | 0,71 |
| 25.01.2014 | 105,74 | 58,35 | 79,25 | 3 010,14 | 2 741,41 | 268,73 | 5,52 | 3,07 | 153,99 | 16,46 | 24 | 6,42 | 2,25 | 3,48 | 0,69 |
| 26.01.2014 | 109,38 | 59,50 | 79,91 | 3 001,30 | 2 736,74 | 264,56 | 5,54 | 3,08 | 161,25 | 16,38 | 24 | 6,72 | 2,35 | 3,68 | 0,68 |
| 27.01.2014 | 108,87 | 59,00 | 79,59 | 3 021,46 | 2 696,61 | 324,85 | 5,50 | 3,08 | 164,56 | 20,01 | 24 | 6,86 | 2,40 | 3,62 | 0,83 |
| 28.01.2014 | 111,25 | 60,08 | 81,12 | 3 019,15 | 2 739,94 | 279,21 | 5,50 | 3,08 | 166,86 | 17,62 | 24 | 6,95 | 2,43 | 3,78 | 0,73 |
| 29.01.2014 | 108,63 | 58,66 | 78,97 | 3 024,98 | 2 741,86 | 283,12 | 5,50 | 3,08 | 163,23 | 17,26 | 24 | 6,80 | 2,38 | 3,70 | 0,72 |
| 30.01.2014 | 111,67 | 59,64 | 80,75 | 3 031,02 | 2 731,31 | 299,71 | 5,48 | 3,08 | 170,80 | 18,81 | 24 | 7,12 | 2,49 | 3,84 | 0,78 |
| 31.01.2014 | 109,92 | 59,50 | 79,26 | 3 015,15 | 2 730,83 | 284,32 | 5,50 | 3,08 | 164,41 | 17,42 | 24 | 6,85 | 2,40 | 3,73 | 0,73 |
| 01.02.2014 | 110,62 | 59,91 | 79,78 | 3 005,75 | 2 735,76 | 269,99 | 5,51 | 3,08 | 164,35 | 16,68 | 24 | 6,85 | 2,40 | 3,76 | 0,70 |
| 02.02.2014 | 109,68 | 59,64 | 79,85 | 3 005,55 | 2 734,77 | 270,78 | 5,50 | 3,08 | 162,26 | 16,75 | 24 | 6,76 | 2,37 | 3,70 | 0,70 |
| 03.02.2014 | 109,66 | 60,10 | 81,31 | 3 020,40 | 2 687,79 | 332,61 | 5,46 | 3,07 | 164,26 | 21,06 | 24 | 6,84 | 2,40 | 3,57 | 0,88 |
| 04.02.2014 | 103,26 | 58,25 | 79,76 | 3 015,97 | 2 723,34 | 292,63 | 5,47 | 3,07 | 147,97 | 18,07 | 24 | 6,17 | 2,16 | 3,25 | 0,75 |
| 05.02.2014 | 107,29 | 59,89 | 80,36 | 3 003,80 | 2 719,56 | 284,24 | 5,48 | 3,07 | 154,81 | 17,73 | 24 | 6,45 | 2,26 | 3,45 | 0,74 |
| 06.02.2014 | 109,62 | 60,92 | 79,63 | 3 001,42 | 2 713,57 | 287,85 | 5,49 | 3,07 | 159,08 | 17,74 | 24 | 6,63 | 2,32 | 3,57 | 0,74 |
| 07.02.2014 | 109,92 | 60,33 | 81,08 | 3 000,96 | 2 717,86 | 283,10 | 5,50 | 3,08 | 161,39 | 17,86 | 24 | 6,73 | 2,35 | 3,63 | 0,74 |
| 08.02.2014 | 109,78 | 60,30 | 79,50 | 3 001,22 | 2 709,34 | 291,87 | 5,50 | 3,08 | 161,44 | 17,95 | 24 | 6,73 | 2,35 | 3,62 | 0,75 |
| 09.02.2014 | 111,01 | 60,84 | 79,96 | 2 998,14 | 2 722,42 | 275,72 | 5,50 | 3,08 | 162,83 | 17,08 | 24 | 6,79 | 2,37 | 3,70 | 0,71 |
| 10.02.2014 | 104,31 | 59,06 | 79,72 | 3 023,91 | 2 694,56 | 329,35 | 5,46 | 3,07 | 150,82 | 20,33 | 24 | 6,28 | 2,20 | 3,24 | 0,85 |
| 11.02.2014 | 99,23 | 57,15 | 79,31 | 3 015,00 | 2 718,37 | 296,64 | 5,48 | 3,07 | 138,87 | 18,19 | 24 | 5,79 | 2,03 | 3,00 | 0,76 |
| 12.02.2014 | 94,09 | 54,66 | 79,34 | 3 016,57 | 2 706,25 | 310,32 | 5,48 | 3,07 | 130,61 | 19,04 | 24 | 5,44 | 1,90 | 2,74 | 0,79 |
| 13.02.2014 | 95,83 | 55,43 | 80,61 | 3 027,38 | 2 701,09 | 326,29 | 5,46 | 3,07 | 134,87 | 20,43 | 24 | 5,62 | 1,97 | 2,80 | 0,85 |
| 14.02.2014 | 94,09 | 54,39 | 82,73 | 3 030,04 | 2 724,27 | 305,77 | 5,46 | 3,07 | 131,74 | 19,79 | 24 | 5,49 | 1,92 | 2,74 | 0,83 |
| 15.02.2014 | 87,61 | 52,23 | 83,57 | 3 038,45 | 2 739,98 | 298,47 | 5,46 | 3,07 | 117,90 | 19,57 | 24 | 4,91 | 1,72 | 2,38 | 0,82 |
| 16.02.2014 | 80,39 | 49,28 | 82,46 | 3 049,34 | 2 736,56 | 312,78 | 5,44 | 3,06 | 104,84 | 20,16 | 24 | 4,37 | 1,53 | 2,00 | 0,84 |
| 17.02.2014 | 80,45 | 49,34 | 84,71 | 3 079,45 | 2 697,34 | 382,11 | 5,38 | 3,06 | 107,97 | 25,50 | 24 | 4,50 | 1,57 | 1,86 | 1,06 |
| 18.02.2014 | 72,88 | 46,68 | 82,63 | 3 109,94 | 2 773,65 | 336,29 | 5,34 | 3,06 | 91,26 | 21,74 | 24 | 3,80 | 1,33 | 1,57 | 0,91 |
| 19.02.2014 | 77,44 | 47,97 | 81,66 | 3 109,23 | 2 771,79 | 337,44 | 5,33 | 3,06 | 101,91 | 21,48 | 24 | 4,25 | 1,49 | 1,86 | 0,90 |
| 20.02.2014 | 82,10 | 50,34 | 80,89 | 3 094,96 | 2 768,13 | 326,83 | 5,35 | 3,06 | 109,07 | 20,55 | 24 | 4,54 | 1,59 | 2,10 | 0,86 |
| 21.02.2014 | 97,29 | 56,53 | 80,45 | 3 061,51 | 2 769,54 | 291,97 | 5,38 | 3,06 | 136,39 | 18,23 | 24 | 5,68 | 1,99 | 2,93 | 0,76 |
| 22.02.2014 | 104,09 | 59,54 | 78,51 | 3 040,46 | 2 778,58 | 261,88 | 5,42 | 3,06 | 146,79 | 15,84 | 24 | 6,12 | 2,14 | 3,32 | 0,66 |
| 23.02.2014 | 106,22 | 60,01 | 78,31 | 3 043,81 | 2 779,57 | 264,25 | 5,42 | 3,07 | 152,25 | 15,94 | 24 | 6,34 | 2,22 | 3,46 | 0,66 |
| 24.02.2014 | 101,98 | 58,96 | 77,84 | 3 064,3 | 2 748,6 | 315,68 | 5,38 | 3,07 | 145,15 | 18,89 | 24 | 6,05 | 2,12 | 3,14 | 0,79 |
| 25.02.2014 | 80,97 | 50,25 | 77,58 | 3 108,1 | 2 790,9 | 317,20 | 5,34 | 3,06 | 105,88 | 18,90 | 24 | 4,41 | 1,54 | 2,08 | 0,79 |
| 26.02.2014 | 77,92 | 48,49 | 78,39 | 3 116,0 | 2 778,8 | 337,26 | 5,32 | 3,06 | 102,18 | 20,37 | 24 | 4,26 | 1,49 | 1,92 | 0,85 |
| 27.02.2014 | 72,10 | 46,13 | 77,24 | 3 135,3 | 2 777,3 | 358,06 | 5,29 | 3,06 | 91,65 | 21,21 | 24 | 3,82 | 1,34 | 1,60 | 0,88 |
| 28.02.2014 | 75,04 | 47,34 | 77,92 | 3 112,6 | 2 768,8 | 343,80 | 5,33 | 3,06 | 96,47 | 20,60 | 24 | 4,02 | 1,41 | 1,76 | 0,86 |
| 01.03.2014 | 76,62 | 48,12 | 76,48 | 3 100,1 | 2 790,6 | 309,55 | 5,35 | 3,06 | 97,86 | 18,10 | 24 | 4,08 | 1,43 | 1,90 | 0,75 |
| 02.03.2014 | 82,04 | 50,32 | 78,38 | 3 085,7 | 2 797,2 | 288,49 | 5,37 | 3,06 | 107,42 | 17,42 | 24 | 4,48 | 1,57 | 2,18 | 0,73 |
| 03.03.2014 | 80,57 | 50,17 | 76,97 | 3 117,0 | 2 752,0 | 364,92 | 5,32 | 3,06 | 106,69 | 21,52 | 24 | 4,45 | 1,56 | 1,99 | 0,90 |
| 04.03.2014 | 80,34 | 49,39 | 77,24 | 3 079,9 | 2 752,9 | 327,01 | 5,30 | 3,06 | 105,78 | 19,37 | 24 | 4,41 | 1,54 | 2,06 | 0,81 |
| 05.03.2014 | 82,81 | 51,20 | 76,03 | 3 088,8 | 2 778,1 | 310,70 | 5,30 | 3,06 | 108,18 | 18,03 | 24 | 4,51 | 1,58 | 2,18 | 0,75 |
| 06.03.2014 | 82,99 | 51,59 | 76,71 | 3 091,9 | 2 769,1 | 322,82 | 5,31 | 3,06 | 108,16 | 18,95 | 24 | 4,51 | 1,58 | 2,14 | 0,79 |
| 07.03.2014 | 74,46 | 48,12 | 76,30 | 3 140,3 | 2 814,7 | 325,55 | 5,32 | 3,06 | 92,67 | 18,98 | 24 | 3,86 | 1,35 | 1,72 | 0,79 |
| 08.03.2014 | 73,53 | 47,25 | 78,39 | 3 137,3 | 2 833,3 | 303,95 | 5,32 | 3,06 | 91,50 | 18,35 | 24 | 3,81 | 1,33 | 1,71 | 0,77 |
| 09.03.2014 | 69,96 | 45,93 | 76,92 | 3 134,8 | 2 836,4 | 298,39 | 5,32 | 3,05 | 83,80 | 17,58 | 24 | 3,49 | 1,22 | 1,54 | 0,73 |
| 10.03.2014 | 70,22 | 45,56 | 77,89 | 3 170,6 | 2 831,2 | 339,39 | 5,32 | 3,05 | 87,71 | 20,32 | 24 | 3,65 | 1,28 | 1,53 | 0,85 |
| 11.03.2014 | 71,56 | 46,40 | 77,05 | 3 178,6 | 2 809,4 | 369,15 | 5,31 | 3,05 | 90,62 | 21,80 | 24 | 3,78 | 1,32 | 1,55 | 0,91 |
| 12.03.2014 | 68,27 | 45,27 | 78,20 | 3 160,9 | 2 820,0 | 340,91 | 5,31 | 3,05 | 86,90 | 25,29 | 24 | 3,62 | 1,27 | 1,30 | 1,05 |
| 13.03.2014 | 68,30 | 44,81 | 79,58 | 3 173,9 | 2 814,2 | 359,66 | 5,31 | 3,05 | 89,37 | 27,19 | 24 | 3,72 | 1,30 | 1,29 | 1,13 |
| 14.03.2014 | 68,14 | 44,73 | 78,07 | 3 170,9 | 2 813,1 | 357,80 | 5,31 | 3,05 | 88,95 | 26,50 | 24 | 3,71 | 1,30 | 1,30 | 1,10 |
| 15.03.2014 | 72,00 | 46,34 | 79,21 | 3 121,6 | 2 795,8 | 325,73 | 5,32 | 3,05 | 94,06 | 24,50 | 24 | 3,92 | 1,37 | 1,53 | 1,02 |
| 16.03.2014 | 67,45 | 44,70 | 77,84 | 3 154,1 | 2 829,1 | 325,04 | 5,31 | 3,05 | 85,15 | 24,00 | 24 | 3,55 | 1,24 | 1,31 | 1,00 |
| 17.03.2014 | 67,45 | 43,83 | 78,63 | 3 215,8 | 2 798,6 | 417,15 | 5,30 | 3,05 | 92,70 | 31,13 | 24 | 3,86 | 1,35 | 1,21 | 1,30 |
| 18.03.2014 | 67,84 | 44,55 | 77,18 | 3 174,4 | 2 820,1 | 354,33 | 5,31 | 3,05 | 88,45 | 25,93 | 24 | 3,69 | 1,29 | 1,32 | 1,08 |
| 19.03.2014 | 71,53 | 46,62 | 78,45 | 3 226,7 | 2 888,0 | 338,66 | 5,31 | 3,05 | 94,97 | 25,22 | 24 | 3,96 | 1,38 | 1,52 | 1,05 |
| 20.03.2014 | 76,71 | 48,70 | 77,12 | 3 231,0 | 2 883,1 | 347,87 | 5,31 | 3,05 | 106,22 | 25,44 | 24 | 4,43 | 1,55 | 1,82 | 1,06 |
| 21.03.2014 | 79,95 | 50,14 | 77,97 | 3 209,0 | 2 886,7 | 322,37 | 5,32 | 3,05 | 110,73 | 23,85 | 24 | 4,61 | 1,61 | 2,01 | 0,99 |
| 22.03.2014 | 82,50 | 52,08 | 76,41 | 3 185,8 | 2 882,3 | 303,54 | 5,32 | 3,06 | 111,73 | 21,98 | 24 | 4,66 | 1,63 | 2,11 | 0,92 |
| 23.03.2014 | 71,35 | 47,10 | 75,89 | 3 224,92 | 2 907,81 | 317,11 | 5,32 | 3,06 | 92,01 | 22,80 | 24 | 3,83 | 1,34 | 1,54 | 0,95 |
| 24.03.2014 | 66,73 | 44,88 | 75,87 | 3 295,24 | 2 887,58 | 407,66 | 5,32 | 3,06 | 88,79 | 29,30 | 24 | 3,70 | 1,30 | 1,18 | 1,22 |
| 25.03.2014 | 64,62 | 43,87 | 76,74 | 3 196,61 | 2 831,45 | 365,16 | 5,26 | 3,06 | 80,99 | 26,57 | 24 | 3,38 | 1,18 | 1,09 | 1,11 |
| 26.03.2014 | 62,91 | 43,11 | 77,02 | 3 181,93 | 2 812,53 | 369,40 | 5,23 | 3,06 | 77,58 | 26,98 | 24 | 3,23 | 1,13 | 0,98 | 1,12 |
| 27.03.2014 | 63,21 | 42,53 | 76,35 | 3 190,54 | 2 819,33 | 371,21 | 5,22 | 3,06 | 80,40 | 26,86 | 24 | 3,35 | 1,17 | 1,06 | 1,12 |
| 28.03.2014 | 67,98 | 44,56 | 77,30 | 3 186,54 | 2 808,12 | 378,42 | 5,21 | 3,06 | 90,09 | 27,74 | 24 | 3,75 | 1,31 | 1,28 | 1,16 |
| 29.03.2014 | 63,41 | 42,38 | 75,97 | 3 166,38 | 2 821,47 | 344,91 | 5,27 | 3,06 | 79,95 | 24,82 | 24 | 3,33 | 1,17 | 1,13 | 1,03 |
| 30.03.2014 | 71,46 | 45,81 | 72,66 | 3 137,65 | 2 830,73 | 306,91 | 5,31 | 3,06 | 93,45 | 21,07 | 24 | 3,89 | 1,36 | 1,65 | 0,88 |
| 31.03.2014 | 73,09 | 46,91 | 72,44 | 3 155,85 | 2 782,59 | 373,26 | 5,27 | 3,06 | 98,81 | 25,55 | 24 | 4,12 | 1,44 | 1,61 | 1,06 |

Таблица А-8 – Оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями по Источнику - Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Договорная нагрузка | | | Температура наружного воздуха | Фактическая нагрузка | | | | Фактическая нагрузка  (в пересчете на расчетные условия) | | | Коэффициент отношения факт/договор | |
| Qов | Qгвс | Qобщ | tн.в. | Qобщ | Qпот | Qов  (без потерь) | Qгвс | Qобщ | Qов  (без потерь) | Qгвс | k\_от | k\_гвс |
| Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | 0С | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |
| 01.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -0,1 | 3,58 | 1,25 | 1,22 | 1,11 | 7,1467 | 3,24 | 2,65 | 0,38 | 1,16 |
| 02.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -3,6 | 4,02 | 1,41 | 1,87 | 0,74 | 7,4402 | 4,26 | 1,78 | 0,50 | 0,78 |
| 03.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -23,0 | 5,03 | 1,76 | 2,54 | 0,73 | 6,7410 | 3,23 | 1,75 | 0,38 | 0,77 |
| 04.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -22,3 | 5,51 | 1,93 | 2,87 | 0,71 | 7,3504 | 3,71 | 1,71 | 0,44 | 0,75 |
| 05.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -9,6 | 5,53 | 1,93 | 2,82 | 0,77 | 8,9496 | 5,17 | 1,84 | 0,61 | 0,81 |
| 06.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -8,8 | 5,10 | 1,78 | 2,54 | 0,78 | 8,4198 | 4,77 | 1,86 | 0,56 | 0,82 |
| 07.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -8,0 | 4,93 | 1,73 | 2,41 | 0,80 | 8,2943 | 4,66 | 1,91 | 0,55 | 0,84 |
| 08.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -3,2 | 4,24 | 1,48 | 1,95 | 0,81 | 7,9254 | 4,51 | 1,94 | 0,53 | 0,85 |
| 09.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -0,1 | 4,25 | 1,49 | 1,80 | 0,96 | 8,5851 | 4,79 | 2,31 | 0,56 | 1,01 |
| 10.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,1 | 3,55 | 1,24 | 1,44 | 0,87 | 7,1854 | 3,86 | 2,08 | 0,46 | 0,91 |
| 11.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -3,6 | 3,66 | 1,28 | 1,53 | 0,85 | 6,8101 | 3,50 | 2,03 | 0,41 | 0,89 |
| 12.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,0 | 3,65 | 1,28 | 1,49 | 0,88 | 7,3600 | 3,98 | 2,10 | 0,47 | 0,92 |
| 13.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -3,2 | 3,99 | 1,40 | 1,52 | 1,08 | 7,4961 | 3,52 | 2,58 | 0,41 | 1,13 |
| 14.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -1,1 | 3,69 | 1,29 | 1,51 | 0,89 | 7,2456 | 3,82 | 2,13 | 0,45 | 0,94 |
| 15.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -9,5 | 4,46 | 1,56 | 2,04 | 0,85 | 7,3558 | 3,75 | 2,05 | 0,44 | 0,90 |
| 16.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -15,0 | 5,16 | 1,80 | 2,53 | 0,82 | 7,7117 | 3,93 | 1,98 | 0,46 | 0,87 |
| 17.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -12,6 | 5,49 | 1,92 | 2,80 | 0,77 | 8,4484 | 4,67 | 1,85 | 0,55 | 0,81 |
| 18.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -14,4 | 5,68 | 1,99 | 2,98 | 0,71 | 8,4074 | 4,71 | 1,71 | 0,55 | 0,75 |
| 19.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -22,9 | 6,09 | 2,13 | 3,26 | 0,70 | 7,9642 | 4,16 | 1,67 | 0,49 | 0,73 |
| 20.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -21,9 | 6,40 | 2,24 | 3,31 | 0,85 | 8,5982 | 4,32 | 2,04 | 0,51 | 0,89 |
| 21.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -11,2 | 6,26 | 2,19 | 3,30 | 0,76 | 9,7737 | 5,75 | 1,83 | 0,68 | 0,80 |
| 22.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -17,3 | 6,26 | 2,19 | 3,34 | 0,73 | 8,8340 | 4,89 | 1,76 | 0,58 | 0,77 |
| 23.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -21,6 | 6,43 | 2,25 | 3,40 | 0,78 | 8,5857 | 4,47 | 1,87 | 0,53 | 0,82 |
| 24.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -24,5 | 6,31 | 2,21 | 3,39 | 0,71 | 8,0814 | 4,17 | 1,70 | 0,49 | 0,75 |
| 25.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -28,9 | 6,42 | 2,25 | 3,48 | 0,69 | 7,8026 | 3,91 | 1,65 | 0,46 | 0,72 |
| 26.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -27,1 | 6,72 | 2,35 | 3,68 | 0,68 | 8,2795 | 4,29 | 1,64 | 0,51 | 0,72 |
| 27.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -27,4 | 6,86 | 2,40 | 3,62 | 0,83 | 8,5946 | 4,19 | 2,00 | 0,49 | 0,88 |
| 28.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -28,1 | 6,95 | 2,43 | 3,78 | 0,73 | 8,5107 | 4,32 | 1,76 | 0,51 | 0,77 |
| 29.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -31,7 | 6,80 | 2,38 | 3,70 | 0,72 | 8,0415 | 3,94 | 1,73 | 0,46 | 0,76 |
| 30.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -24,4 | 7,12 | 2,49 | 3,84 | 0,78 | 9,1167 | 4,75 | 1,88 | 0,56 | 0,82 |
| 31.01.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -24,0 | 6,85 | 2,40 | 3,73 | 0,73 | 8,7791 | 4,64 | 1,74 | 0,55 | 0,76 |
| 01.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -24,8 | 6,85 | 2,40 | 3,76 | 0,70 | 8,6608 | 4,60 | 1,67 | 0,54 | 0,73 |
| 02.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -20,7 | 6,76 | 2,37 | 3,70 | 0,70 | 9,0016 | 4,96 | 1,68 | 0,58 | 0,73 |
| 03.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -12,0 | 6,84 | 2,40 | 3,57 | 0,88 | 10,5562 | 6,06 | 2,10 | 0,71 | 0,92 |
| 04.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -14,1 | 6,17 | 2,16 | 3,25 | 0,75 | 9,1583 | 5,19 | 1,81 | 0,61 | 0,79 |
| 05.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -19,0 | 6,45 | 2,26 | 3,45 | 0,74 | 8,8655 | 4,83 | 1,77 | 0,57 | 0,78 |
| 06.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -24,5 | 6,63 | 2,32 | 3,57 | 0,74 | 8,4834 | 4,39 | 1,77 | 0,52 | 0,78 |
| 07.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -29,0 | 6,73 | 2,35 | 3,63 | 0,74 | 8,2064 | 4,07 | 1,79 | 0,48 | 0,78 |
| 08.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -23,1 | 6,73 | 2,35 | 3,62 | 0,75 | 8,7527 | 4,60 | 1,80 | 0,54 | 0,79 |
| 09.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -16,2 | 6,79 | 2,37 | 3,70 | 0,71 | 9,6566 | 5,57 | 1,71 | 0,66 | 0,75 |
| 10.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -10,4 | 6,28 | 2,20 | 3,24 | 0,85 | 10,0062 | 5,77 | 2,03 | 0,68 | 0,89 |
| 11.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -12,3 | 5,79 | 2,03 | 3,00 | 0,76 | 8,8903 | 5,05 | 1,82 | 0,59 | 0,80 |
| 12.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -11,3 | 5,44 | 1,90 | 2,74 | 0,79 | 8,5729 | 4,77 | 1,90 | 0,56 | 0,83 |
| 13.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -12,7 | 5,62 | 1,97 | 2,80 | 0,85 | 8,6691 | 4,66 | 2,04 | 0,55 | 0,90 |
| 14.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -12,8 | 5,49 | 1,92 | 2,74 | 0,83 | 8,4522 | 4,55 | 1,98 | 0,54 | 0,87 |
| 15.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -4,0 | 4,91 | 1,72 | 2,38 | 0,82 | 9,0016 | 5,32 | 1,96 | 0,63 | 0,86 |
| 16.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -2,4 | 4,37 | 1,53 | 2,00 | 0,84 | 8,3218 | 4,78 | 2,02 | 0,56 | 0,88 |
| 17.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -3,7 | 4,50 | 1,57 | 1,86 | 1,06 | 8,3505 | 4,23 | 2,55 | 0,50 | 1,12 |
| 18.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -5,1 | 3,80 | 1,33 | 1,57 | 0,91 | 6,8621 | 3,36 | 2,17 | 0,40 | 0,95 |
| 19.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -7,8 | 4,25 | 1,49 | 1,86 | 0,90 | 7,2551 | 3,62 | 2,15 | 0,43 | 0,94 |
| 20.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -13,3 | 4,54 | 1,59 | 2,10 | 0,86 | 7,0748 | 3,43 | 2,05 | 0,40 | 0,90 |
| 21.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -19,1 | 5,68 | 1,99 | 2,93 | 0,76 | 7,9081 | 4,10 | 1,82 | 0,48 | 0,80 |
| 22.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -25,3 | 6,12 | 2,14 | 3,32 | 0,66 | 7,7356 | 4,01 | 1,58 | 0,47 | 0,69 |
| 23.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -21,4 | 6,34 | 2,22 | 3,46 | 0,66 | 8,3870 | 4,57 | 1,59 | 0,54 | 0,70 |
| 24.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -10,3 | 6,05 | 2,12 | 3,14 | 0,79 | 9,6396 | 5,63 | 1,89 | 0,66 | 0,83 |
| 25.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -2,3 | 4,41 | 1,54 | 2,08 | 0,79 | 8,4420 | 5,01 | 1,89 | 0,59 | 0,83 |
| 26.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -0,4 | 4,26 | 1,49 | 1,92 | 0,85 | 8,5459 | 5,02 | 2,04 | 0,59 | 0,89 |
| 27.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -2,2 | 3,82 | 1,34 | 1,60 | 0,88 | 7,3203 | 3,86 | 2,12 | 0,45 | 0,93 |
| 28.02.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -1,7 | 4,02 | 1,41 | 1,76 | 0,86 | 7,7962 | 4,33 | 2,06 | 0,51 | 0,90 |
| 01.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -10,0 | 4,08 | 1,43 | 1,90 | 0,75 | 6,6659 | 3,43 | 1,81 | 0,40 | 0,79 |
| 02.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -9,2 | 4,48 | 1,57 | 2,18 | 0,73 | 7,3540 | 4,05 | 1,74 | 0,48 | 0,76 |
| 03.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -6,2 | 4,45 | 1,56 | 1,99 | 0,90 | 7,8066 | 4,10 | 2,15 | 0,48 | 0,94 |
| 04.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -8,4 | 4,41 | 1,54 | 2,06 | 0,81 | 7,4033 | 3,92 | 1,94 | 0,46 | 0,85 |
| 05.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -7,5 | 4,51 | 1,58 | 2,18 | 0,75 | 7,6679 | 4,29 | 1,80 | 0,51 | 0,79 |
| 06.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -2,5 | 4,51 | 1,58 | 2,14 | 0,79 | 8,5805 | 5,11 | 1,90 | 0,60 | 0,83 |
| 07.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -2,0 | 3,86 | 1,35 | 1,72 | 0,79 | 7,4318 | 4,18 | 1,90 | 0,49 | 0,83 |
| 08.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,4 | 3,81 | 1,33 | 1,71 | 0,77 | 7,8256 | 4,66 | 1,84 | 0,55 | 0,81 |
| 09.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,6 | 3,49 | 1,22 | 1,54 | 0,73 | 7,1950 | 4,22 | 1,76 | 0,50 | 0,77 |
| 10.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,7 | 3,65 | 1,28 | 1,53 | 0,85 | 7,5217 | 4,21 | 2,03 | 0,50 | 0,89 |
| 11.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 1,6 | 3,78 | 1,32 | 1,55 | 0,91 | 7,9648 | 4,46 | 2,18 | 0,53 | 0,96 |
| 12.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,7 | 3,62 | 1,27 | 1,30 | 1,05 | 7,3870 | 3,59 | 2,53 | 0,42 | 1,11 |
| 13.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -0,1 | 3,72 | 1,30 | 1,29 | 1,13 | 7,4396 | 3,42 | 2,72 | 0,40 | 1,19 |
| 14.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -1,6 | 3,71 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 7,1817 | 3,24 | 2,65 | 0,38 | 1,16 |
| 15.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,7 | 3,92 | 1,37 | 1,53 | 1,02 | 8,0381 | 4,22 | 2,45 | 0,50 | 1,07 |
| 16.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 1,5 | 3,55 | 1,24 | 1,31 | 1,00 | 7,3838 | 3,74 | 2,40 | 0,44 | 1,05 |
| 17.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 1,3 | 3,86 | 1,35 | 1,21 | 1,30 | 7,9045 | 3,44 | 3,11 | 0,41 | 1,37 |
| 18.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -0,9 | 3,69 | 1,29 | 1,32 | 1,08 | 7,2411 | 3,36 | 2,59 | 0,40 | 1,14 |
| 19.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -1,9 | 3,96 | 1,38 | 1,52 | 1,05 | 7,6254 | 3,72 | 2,52 | 0,44 | 1,11 |
| 20.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -6,3 | 4,43 | 1,55 | 1,82 | 1,06 | 7,8151 | 3,72 | 2,54 | 0,44 | 1,12 |
| 21.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -8,2 | 4,61 | 1,61 | 2,01 | 0,99 | 7,8505 | 3,85 | 2,39 | 0,45 | 1,05 |
| 22.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -1,9 | 4,66 | 1,63 | 2,11 | 0,92 | 8,9817 | 5,15 | 2,20 | 0,61 | 0,96 |
| 23.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 0,8 | 3,83 | 1,34 | 1,54 | 0,95 | 7,8919 | 4,27 | 2,28 | 0,50 | 1,00 |
| 24.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 3,5 | 3,70 | 1,30 | 1,18 | 1,22 | 8,0064 | 3,78 | 2,93 | 0,45 | 1,29 |
| 25.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 4,6 | 3,38 | 1,18 | 1,09 | 1,11 | 7,5551 | 3,72 | 2,66 | 0,44 | 1,17 |
| 26.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 1,6 | 3,23 | 1,13 | 0,98 | 1,12 | 6,6518 | 2,82 | 2,70 | 0,33 | 1,18 |
| 27.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -1,1 | 3,35 | 1,17 | 1,06 | 1,12 | 6,5431 | 2,69 | 2,69 | 0,32 | 1,18 |
| 28.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -0,5 | 3,75 | 1,31 | 1,28 | 1,16 | 7,4293 | 3,34 | 2,77 | 0,39 | 1,22 |
| 29.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -3,2 | 3,33 | 1,17 | 1,13 | 1,03 | 6,2655 | 2,62 | 2,48 | 0,31 | 1,09 |
| 30.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -5,2 | 3,89 | 1,36 | 1,65 | 0,88 | 7,0001 | 3,53 | 2,11 | 0,42 | 0,92 |
| 31.03.2014 | 8,49 | 2,28 | 10,77 | -4,1 | 4,12 | 1,44 | 1,61 | 1,06 | 7,5946 | 3,60 | 2,55 | 0,42 | 1,12 |

Таблица А-8 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику – Котельная АО «Реммаш»

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | Масса | | | Давление | | Мощность | | | Время | Мощность | | | |
| t1 | t2 | М1 | М2 | М3 | P1 | P2 | Qобщ | Qов | Qгвс | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | 64,18 | 47,76 | 3073,03 | 2894,58 | 178,45 | 6,12 | 4,07 | 58,07 | 51,17 | 8,16 | 24 | 2,420 | 0,15 | 1,935 | 0,340 |
| 02.01.2014 | 65,58 | 48,12 | 3077,14 | 2889,74 | 187,40 | 6,12 | 4,07 | 61,69 | 50,63 | 7,44 | 24 | 2,571 | 0,15 | 2,107 | 0,310 |
| 03.01.2014 | 79,62 | 55,38 | 3051,81 | 2885,74 | 166,07 | 6,12 | 4,07 | 82,44 | 53,81 | 7,88 | 24 | 3,435 | 0,21 | 2,901 | 0,328 |
| 04.01.2014 | 80,00 | 55,58 | 3048,92 | 2892,13 | 156,79 | 6,12 | 4,07 | 82,39 | 74,20 | 8,24 | 24 | 3,433 | 0,21 | 2,884 | 0,343 |
| 05.01.2014 | 70,86 | 50,86 | 3059,57 | 2886,46 | 173,11 | 6,12 | 4,07 | 68,97 | 74,62 | 7,76 | 24 | 2,874 | 0,17 | 2,379 | 0,323 |
| 06.01.2014 | 69,10 | 49,74 | 3062,49 | 2887,85 | 174,64 | 6,12 | 4,07 | 67,04 | 61,27 | 7,70 | 24 | 2,793 | 0,17 | 2,304 | 0,321 |
| 07.01.2014 | 69,54 | 50,22 | 3055,86 | 2897,30 | 158,56 | 6,12 | 4,07 | 66,19 | 59,41 | 7,63 | 24 | 2,758 | 0,17 | 2,275 | 0,318 |
| 08.01.2014 | 66,26 | 48,58 | 3068,37 | 2898,07 | 170,30 | 6,12 | 4,07 | 61,52 | 59,18 | 7,01 | 24 | 2,563 | 0,15 | 2,117 | 0,292 |
| 09.01.2014 | 64,74 | 47,86 | 3062,93 | 2901,62 | 161,31 | 6,12 | 4,07 | 58,58 | 54,33 | 7,20 | 24 | 2,441 | 0,15 | 1,995 | 0,300 |
| 10.01.2014 | 65,24 | 48,48 | 3067,30 | 2912,39 | 154,90 | 6,11 | 4,07 | 58,09 | 51,86 | 6,73 | 24 | 2,421 | 0,15 | 1,996 | 0,280 |
| 11.01.2014 | 65,08 | 48,20 | 3070,68 | 2899,67 | 171,01 | 6,12 | 4,07 | 59,10 | 51,53 | 6,57 | 24 | 2,463 | 0,15 | 2,041 | 0,274 |
| 12.01.2014 | 64,92 | 48,36 | 3048,88 | 2886,51 | 162,37 | 6,11 | 4,07 | 57,36 | 51,99 | 7,11 | 24 | 2,390 | 0,14 | 1,951 | 0,296 |
| 13.01.2014 | 65,24 | 48,18 | 3023,46 | 2861,14 | 162,32 | 6,11 | 4,07 | 58,50 | 50,60 | 6,76 | 24 | 2,438 | 0,15 | 2,010 | 0,282 |
| 14.01.2014 | 64,80 | 47,88 | 3022,26 | 2869,07 | 153,19 | 6,12 | 4,07 | 57,63 | 51,71 | 6,79 | 24 | 2,401 | 0,14 | 1,974 | 0,283 |
| 15.01.2014 | 70,52 | 50,44 | 3014,55 | 2865,35 | 149,20 | 6,12 | 4,07 | 67,29 | 51,23 | 6,40 | 24 | 2,804 | 0,17 | 2,369 | 0,267 |
| 16.01.2014 | 74,86 | 53,22 | 3024,77 | 2880,49 | 144,28 | 6,12 | 4,07 | 72,40 | 60,64 | 6,66 | 24 | 3,017 | 0,18 | 2,559 | 0,277 |
| 17.01.2014 | 73,96 | 52,66 | 3009,12 | 2864,02 | 145,10 | 6,11 | 4,07 | 71,02 | 65,60 | 6,80 | 24 | 2,959 | 0,18 | 2,498 | 0,283 |
| 18.01.2014 | 76,40 | 53,68 | 3015,37 | 2851,23 | 164,15 | 6,12 | 4,07 | 76,52 | 64,29 | 6,73 | 24 | 3,188 | 0,19 | 2,716 | 0,281 |
| 19.01.2014 | 77,82 | 53,68 | 3020,87 | 2853,73 | 167,14 | 6,12 | 4,07 | 80,99 | 68,68 | 7,84 | 24 | 3,375 | 0,20 | 2,846 | 0,327 |
| 20.01.2014 | 74,26 | 49,86 | 3049,26 | 2901,15 | 148,11 | 6,12 | 4,07 | 80,83 | 73,07 | 7,92 | 24 | 3,368 | 0,20 | 2,836 | 0,330 |
| 21.01.2014 | 72,16 | 51,38 | 3082,92 | 2938,86 | 144,07 | 6,12 | 4,07 | 70,70 | 74,52 | 6,31 | 24 | 2,946 | 0,18 | 2,506 | 0,263 |
| 22.01.2014 | 78,68 | 54,68 | 3070,24 | 2937,11 | 133,13 | 6,12 | 4,07 | 80,36 | 64,21 | 6,50 | 24 | 3,348 | 0,20 | 2,876 | 0,271 |
| 23.01.2014 | 83,30 | 57,66 | 3083,98 | 2949,86 | 134,12 | 6,12 | 4,07 | 86,17 | 73,88 | 6,49 | 24 | 3,590 | 0,22 | 3,105 | 0,270 |
| 24.01.2014 | 82,12 | 56,40 | 3019,97 | 2880,39 | 139,59 | 6,12 | 4,07 | 84,88 | 79,26 | 6,91 | 24 | 3,537 | 0,21 | 3,037 | 0,288 |
| 25.01.2014 | 83,48 | 56,76 | 3034,96 | 2862,81 | 172,15 | 6,12 | 4,07 | 89,99 | 77,87 | 7,00 | 24 | 3,750 | 0,23 | 3,233 | 0,292 |
| 26.01.2014 | 82,86 | 56,46 | 3033,75 | 2875,66 | 158,08 | 6,12 | 4,07 | 88,27 | 81,29 | 8,71 | 24 | 3,678 | 0,22 | 3,094 | 0,363 |
| 27.01.2014 | 82,08 | 55,66 | 3027,81 | 2888,10 | 139,70 | 6,12 | 4,07 | 87,13 | 80,32 | 7,95 | 24 | 3,630 | 0,22 | 3,081 | 0,331 |
| 28.01.2014 | 83,72 | 56,40 | 3039,42 | 2897,11 | 142,31 | 6,12 | 4,07 | 90,38 | 80,21 | 6,91 | 24 | 3,766 | 0,23 | 3,252 | 0,288 |
| 29.01.2014 | 82,94 | 55,82 | 3050,45 | 2894,07 | 156,38 | 6,12 | 4,07 | 90,71 | 83,22 | 7,15 | 24 | 3,780 | 0,23 | 3,255 | 0,298 |
| 30.01.2014 | 85,88 | 57,24 | 3041,63 | 2901,08 | 140,55 | 6,12 | 4,07 | 94,52 | 82,95 | 7,76 | 24 | 3,938 | 0,24 | 3,379 | 0,323 |
| 31.01.2014 | 87,94 | 59,16 | 3040,30 | 2897,78 | 142,52 | 6,12 | 4,07 | 95,21 | 87,30 | 7,22 | 24 | 3,967 | 0,24 | 3,428 | 0,301 |
| 01.02.2014 | 82,60 | 56,14 | 3065,32 | 2890,83 | 174,49 | 6,12 | 4,07 | 90,05 | 87,67 | 7,54 | 24 | 3,752 | 0,23 | 3,213 | 0,314 |
| 02.02.2014 | 83,14 | 56,70 | 3063,34 | 2893,43 | 169,91 | 6,12 | 4,07 | 89,68 | 81,32 | 8,72 | 24 | 3,737 | 0,22 | 3,149 | 0,364 |
| 03.02.2014 | 77,32 | 53,88 | 3052,40 | 2904,29 | 148,11 | 6,12 | 4,07 | 78,75 | 81,14 | 8,54 | 24 | 3,281 | 0,20 | 2,728 | 0,356 |
| 04.02.2014 | 76,62 | 53,70 | 3050,39 | 2916,51 | 133,88 | 6,12 | 4,07 | 76,47 | 71,68 | 7,07 | 24 | 3,186 | 0,19 | 2,700 | 0,295 |
| 05.02.2014 | 82,06 | 56,52 | 3057,26 | 2927,22 | 130,04 | 6,12 | 4,07 | 84,93 | 70,13 | 6,35 | 24 | 3,539 | 0,21 | 3,062 | 0,265 |
| 06.02.2014 | 83,86 | 57,68 | 3082,20 | 2939,86 | 142,34 | 6,12 | 4,07 | 88,26 | 78,33 | 6,60 | 24 | 3,678 | 0,22 | 3,182 | 0,275 |
| 07.02.2014 | 86,02 | 58,66 | 3080,98 | 2943,63 | 137,35 | 6,12 | 4,07 | 91,74 | 80,93 | 7,34 | 24 | 3,823 | 0,23 | 3,288 | 0,306 |
| 08.02.2014 | 83,96 | 57,36 | 3067,52 | 2922,48 | 145,04 | 6,12 | 4,07 | 89,26 | 84,53 | 7,21 | 24 | 3,719 | 0,22 | 3,195 | 0,301 |
| 09.02.2014 | 81,06 | 56,36 | 3082,45 | 2904,95 | 177,50 | 6,12 | 4,07 | 85,11 | 81,83 | 7,43 | 24 | 3,546 | 0,21 | 3,023 | 0,310 |
| 10.02.2014 | 72,62 | 51,90 | 3085,77 | 2939,83 | 145,94 | 6,12 | 4,07 | 70,74 | 76,25 | 8,86 | 24 | 2,947 | 0,18 | 2,401 | 0,369 |
| 11.02.2014 | 73,72 | 52,32 | 3100,92 | 2953,55 | 147,37 | 6,12 | 4,07 | 73,44 | 64,10 | 6,64 | 24 | 3,060 | 0,18 | 2,599 | 0,277 |
| 12.02.2014 | 72,34 | 51,84 | 3113,06 | 2963,35 | 149,71 | 6,12 | 4,07 | 70,74 | 66,57 | 6,87 | 24 | 2,947 | 0,18 | 2,484 | 0,286 |
| 13.02.2014 | 72,10 | 51,20 | 3110,49 | 2954,38 | 156,10 | 6,11 | 4,07 | 72,20 | 63,90 | 6,84 | 24 | 3,008 | 0,18 | 2,543 | 0,285 |
| 14.02.2014 | 72,76 | 51,78 | 3111,50 | 2956,46 | 155,04 | 6,12 | 4,07 | 72,44 | 65,18 | 7,02 | 24 | 3,019 | 0,18 | 2,546 | 0,292 |
| 15.02.2014 | 66,86 | 49,18 | 3138,36 | 2968,35 | 170,00 | 6,12 | 4,07 | 62,83 | 65,38 | 7,06 | 24 | 2,618 | 0,16 | 2,167 | 0,294 |
| 16.02.2014 | 64,70 | 47,78 | 3119,80 | 2924,41 | 195,39 | 6,12 | 4,07 | 61,09 | 55,55 | 7,28 | 24 | 2,545 | 0,15 | 2,088 | 0,304 |
| 17.02.2014 | 64,72 | 47,82 | 3093,60 | 2940,98 | 152,62 | 6,12 | 4,07 | 58,77 | 52,94 | 8,15 | 24 | 2,449 | 0,15 | 1,962 | 0,340 |
| 18.02.2014 | 64,70 | 47,74 | 3068,42 | 2923,00 | 145,42 | 6,12 | 4,07 | 58,19 | 52,40 | 6,38 | 24 | 2,425 | 0,15 | 2,014 | 0,266 |
| 19.02.2014 | 66,88 | 49,06 | 3049,04 | 2899,10 | 149,95 | 6,12 | 4,07 | 60,93 | 52,15 | 6,04 | 24 | 2,539 | 0,15 | 2,135 | 0,252 |
| 20.02.2014 | 72,34 | 51,58 | 3030,86 | 2889,62 | 141,24 | 6,12 | 4,07 | 69,55 | 54,49 | 6,44 | 24 | 2,898 | 0,17 | 2,455 | 0,269 |
| 21.02.2014 | 78,82 | 54,70 | 2987,81 | 2852,81 | 135,01 | 6,12 | 4,07 | 78,76 | 63,08 | 6,47 | 24 | 3,282 | 0,20 | 2,815 | 0,270 |
| 22.02.2014 | 84,22 | 57,20 | 2973,74 | 2808,22 | 165,51 | 6,12 | 4,07 | 89,07 | 72,19 | 6,58 | 24 | 3,711 | 0,22 | 3,214 | 0,274 |
| 23.02.2014 | 82,86 | 56,70 | 2978,27 | 2809,36 | 168,91 | 6,12 | 4,07 | 86,51 | 80,59 | 8,48 | 24 | 3,604 | 0,22 | 3,035 | 0,353 |
| 24.02.2014 | 72,06 | 51,48 | 2954,04 | 2813,96 | 140,08 | 6,12 | 4,07 | 67,13 | 78,03 | 8,48 | 24 | 2,797 | 0,17 | 2,276 | 0,353 |
| 25.02.2014 | 65,40 | 47,38 | 2961,91 | 2812,85 | 149,06 | 6,12 | 4,07 | 59,64 | 60,85 | 6,27 | 24 | 2,485 | 0,15 | 2,075 | 0,261 |
| 26.02.2014 | 65,00 | 47,38 | 2999,26 | 2837,95 | 161,32 | 6,12 | 4,07 | 59,51 | 53,48 | 6,15 | 24 | 2,480 | 0,15 | 2,075 | 0,256 |
| 27.02.2014 | 64,68 | 46,94 | 2865,34 | 2706,69 | 158,66 | 6,12 | 4,07 | 57,43 | 52,85 | 6,66 | 24 | 2,393 | 0,14 | 1,971 | 0,278 |
| 28.02.2014 | 64,64 | 46,54 | 2751,66 | 2598,01 | 153,65 | 6,12 | 4,07 | 56,12 | 50,97 | 6,46 | 24 | 2,338 | 0,14 | 1,929 | 0,269 |
| 01.03.2014 | 69,12 | 48,56 | 2757,83 | 2593,04 | 164,79 | 6,12 | 4,07 | 63,81 | 49,89 | 6,23 | 24 | 2,659 | 0,16 | 2,239 | 0,260 |
| 02.03.2014 | 70,78 | 49,70 | 2762,96 | 2573,02 | 189,94 | 6,12 | 4,07 | 66,45 | 56,77 | 7,04 | 24 | 2,769 | 0,17 | 2,310 | 0,293 |
| 03.03.2014 | 67,82 | 48,24 | 2747,77 | 2596,74 | 151,03 | 6,12 | 4,07 | 60,20 | 58,29 | 8,16 | 24 | 2,508 | 0,15 | 2,018 | 0,340 |
| 04.03.2014 | 69,34 | 48,92 | 2745,91 | 2601,90 | 144,01 | 6,12 | 4,07 | 62,37 | 53,86 | 6,34 | 24 | 2,599 | 0,16 | 2,179 | 0,264 |
| 05.03.2014 | 68,14 | 48,68 | 2779,57 | 2633,42 | 146,15 | 6,12 | 4,07 | 60,43 | 56,20 | 6,17 | 24 | 2,518 | 0,15 | 2,110 | 0,257 |
| 06.03.2014 | 64,78 | 46,78 | 2767,34 | 2613,43 | 153,91 | 6,12 | 4,07 | 56,12 | 54,21 | 6,21 | 24 | 2,338 | 0,14 | 1,939 | 0,259 |
| 07.03.2014 | 64,34 | 46,48 | 2774,12 | 2596,34 | 177,79 | 6,12 | 4,07 | 56,80 | 49,88 | 6,24 | 24 | 2,367 | 0,14 | 1,965 | 0,260 |
| 08.03.2014 | 64,86 | 46,68 | 2750,65 | 2577,18 | 173,47 | 6,12 | 4,07 | 57,12 | 49,62 | 7,18 | 24 | 2,380 | 0,14 | 1,938 | 0,299 |
| 09.03.2014 | 64,48 | 46,64 | 2752,77 | 2581,06 | 171,71 | 6,12 | 4,07 | 56,18 | 50,07 | 7,05 | 24 | 2,341 | 0,14 | 1,907 | 0,294 |
| 10.03.2014 | 64,18 | 46,18 | 2731,55 | 2523,48 | 208,07 | 6,12 | 4,07 | 57,60 | 49,22 | 6,96 | 24 | 2,400 | 0,14 | 1,966 | 0,290 |
| 11.03.2014 | 64,26 | 46,26 | 2648,64 | 2486,99 | 161,65 | 6,12 | 4,07 | 54,28 | 49,27 | 8,33 | 24 | 2,262 | 0,14 | 1,779 | 0,347 |
| 12.03.2014 | 64,02 | 46,30 | 2692,96 | 2530,69 | 162,27 | 6,12 | 4,07 | 54,32 | 47,78 | 6,50 | 24 | 2,264 | 0,14 | 1,857 | 0,271 |
| 13.03.2014 | 64,14 | 46,60 | 2758,03 | 2589,72 | 168,31 | 6,12 | 4,07 | 55,26 | 47,79 | 6,53 | 24 | 2,302 | 0,14 | 1,892 | 0,272 |
| 14.03.2014 | 64,12 | 46,98 | 2860,98 | 2684,42 | 176,56 | 6,12 | 4,07 | 56,39 | 48,43 | 6,83 | 24 | 2,350 | 0,14 | 1,924 | 0,285 |
| 15.03.2014 | 64,04 | 47,00 | 2858,36 | 2659,73 | 198,63 | 6,12 | 4,07 | 56,94 | 49,18 | 7,21 | 24 | 2,372 | 0,14 | 1,929 | 0,301 |
| 16.03.2014 | 64,38 | 47,02 | 2859,10 | 2666,85 | 192,24 | 6,12 | 4,07 | 57,60 | 48,82 | 8,11 | 24 | 2,400 | 0,14 | 1,918 | 0,338 |
| 17.03.2014 | 64,36 | 47,08 | 2855,89 | 2682,13 | 173,76 | 6,12 | 4,07 | 56,61 | 49,74 | 7,86 | 24 | 2,359 | 0,14 | 1,889 | 0,328 |
| 18.03.2014 | 64,08 | 47,18 | 2857,10 | 2712,06 | 145,05 | 6,12 | 4,07 | 54,34 | 49,47 | 7,14 | 24 | 2,264 | 0,14 | 1,831 | 0,297 |
| 19.03.2014 | 64,22 | 46,80 | 2819,69 | 2668,55 | 151,15 | 6,12 | 4,07 | 55,39 | 48,41 | 5,93 | 24 | 2,308 | 0,14 | 1,923 | 0,247 |
| 20.03.2014 | 65,76 | 47,40 | 2836,49 | 2687,13 | 149,36 | 6,12 | 4,07 | 58,36 | 49,25 | 6,15 | 24 | 2,432 | 0,15 | 2,030 | 0,256 |
| 21.03.2014 | 66,66 | 47,76 | 2815,16 | 2663,83 | 151,33 | 6,12 | 4,07 | 59,59 | 52,19 | 6,16 | 24 | 2,483 | 0,15 | 2,077 | 0,257 |
| 22.03.2014 | 64,62 | 46,80 | 2829,40 | 2652,81 | 176,59 | 6,12 | 4,07 | 57,62 | 53,30 | 6,28 | 24 | 2,401 | 0,14 | 1,995 | 0,262 |
| 23.03.2014 | 64,40 | 46,88 | 2834,16 | 2655,92 | 178,23 | 6,12 | 4,07 | 57,03 | 50,47 | 7,15 | 24 | 2,376 | 0,14 | 1,935 | 0,298 |
| 24.03.2014 | 64,38 | 47,20 | 2833,49 | 2676,50 | 156,98 | 6,12 | 4,07 | 55,26 | 49,76 | 7,27 | 24 | 2,302 | 0,14 | 1,861 | 0,303 |
| 25.03.2014 | 64,80 | 47,80 | 2823,38 | 2680,39 | 142,99 | 6,12 | 4,07 | 54,10 | 48,80 | 6,45 | 24 | 2,254 | 0,14 | 1,850 | 0,269 |
| 26.03.2014 | 63,84 | 47,78 | 2876,73 | 2722,99 | 153,75 | 6,12 | 4,07 | 53,41 | 48,13 | 5,97 | 24 | 2,226 | 0,13 | 1,843 | 0,249 |
| 27.03.2014 | 64,66 | 49,16 | 3326,70 | 3158,85 | 167,85 | 6,12 | 4,07 | 58,89 | 47,06 | 6,35 | 24 | 2,454 | 0,15 | 2,042 | 0,265 |
| 28.03.2014 | 64,46 | 49,58 | 3329,86 | 3186,30 | 143,57 | 6,12 | 4,07 | 55,93 | 51,66 | 7,22 | 24 | 2,330 | 0,14 | 1,889 | 0,301 |
| 29.03.2014 | 65,12 | 49,62 | 3335,42 | 3155,57 | 179,84 | 6,12 | 4,07 | 59,70 | 49,68 | 6,25 | 24 | 2,487 | 0,15 | 2,078 | 0,260 |
| 30.03.2014 | 65,54 | 50,04 | 3331,99 | 3161,02 | 170,98 | 6,12 | 4,07 | 59,30 | 51,87 | 7,83 | 24 | 2,471 | 0,15 | 1,997 | 0,326 |
| 31.03.2014 | 65,06 | 49,14 | 3145,22 | 3005,06 | 140,16 | 6,12 | 4,07 | 56,19 | 51,77 | 7,53 | 24 | 2,341 | 0,14 | 1,887 | 0,314 |

Таблица А-9 – Оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями по Источнику - Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»

| Дaтa | Договорная нагрузка | | | Температура наружного воздуха | Фактическая нагрузка | | | | Фактическая нагрузка  (в пересчете на расчетные условия) | | | Коэффициент отношения факт/договор | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qов | Qгвс | Qобщ | tн.в. | Qобщ | Qпот | Qов  (без потерь) | Qгвс | Qобщ | Qов  (без потерь) | Qгвс | k\_от | k\_гвс |
| Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | 0С | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |
| 01.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -0,14 | 2,42 | 0,15 | 1,93 | 0,34 | 6,09 | 5,13 | 0,82 | 1,25 | 1,03 |
| 02.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -3,59 | 2,57 | 0,15 | 2,11 | 0,31 | 5,70 | 4,80 | 0,74 | 1,17 | 0,94 |
| 03.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -23,03 | 3,44 | 0,21 | 2,90 | 0,33 | 4,68 | 3,69 | 0,79 | 0,90 | 1,00 |
| 04.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -22,31 | 3,43 | 0,21 | 2,88 | 0,34 | 4,76 | 3,73 | 0,82 | 0,91 | 1,04 |
| 05.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -9,58 | 2,87 | 0,17 | 2,38 | 0,32 | 5,30 | 4,36 | 0,78 | 1,07 | 0,98 |
| 06.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -8,76 | 2,79 | 0,17 | 2,30 | 0,32 | 5,27 | 4,34 | 0,77 | 1,06 | 0,98 |
| 07.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -7,99 | 2,76 | 0,17 | 2,27 | 0,32 | 5,32 | 4,39 | 0,76 | 1,07 | 0,97 |
| 08.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -3,19 | 2,56 | 0,15 | 2,12 | 0,29 | 5,76 | 4,90 | 0,70 | 1,20 | 0,89 |
| 09.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -0,08 | 2,44 | 0,15 | 1,99 | 0,30 | 6,17 | 5,30 | 0,72 | 1,30 | 0,91 |
| 10.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 0,08 | 2,42 | 0,15 | 2,00 | 0,28 | 6,16 | 5,34 | 0,67 | 1,31 | 0,85 |
| 11.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -3,59 | 2,46 | 0,15 | 2,04 | 0,27 | 5,45 | 4,65 | 0,66 | 1,14 | 0,83 |
| 12.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -0,03 | 2,39 | 0,14 | 1,95 | 0,30 | 6,05 | 5,20 | 0,71 | 1,27 | 0,90 |
| 13.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -3,15 | 2,44 | 0,15 | 2,01 | 0,28 | 5,48 | 4,66 | 0,68 | 1,14 | 0,86 |
| 14.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -1,14 | 2,40 | 0,14 | 1,97 | 0,28 | 5,82 | 4,99 | 0,68 | 1,22 | 0,86 |
| 15.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -9,53 | 2,80 | 0,17 | 2,37 | 0,27 | 5,16 | 4,35 | 0,64 | 1,06 | 0,81 |
| 16.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -15,00 | 3,02 | 0,18 | 2,56 | 0,28 | 4,83 | 3,98 | 0,66 | 0,97 | 0,84 |
| 17.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -12,55 | 2,96 | 0,18 | 2,50 | 0,28 | 5,03 | 4,17 | 0,68 | 1,02 | 0,86 |
| 18.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -14,44 | 3,19 | 0,19 | 2,72 | 0,28 | 5,16 | 4,29 | 0,67 | 1,05 | 0,85 |
| 19.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -22,86 | 3,38 | 0,20 | 2,85 | 0,33 | 4,62 | 3,63 | 0,78 | 0,89 | 0,99 |
| 20.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -21,88 | 3,37 | 0,20 | 2,84 | 0,33 | 4,70 | 3,70 | 0,79 | 0,91 | 1,00 |
| 21.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -11,18 | 2,95 | 0,18 | 2,51 | 0,26 | 5,17 | 4,36 | 0,63 | 1,07 | 0,80 |
| 22.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -17,28 | 3,35 | 0,20 | 2,88 | 0,27 | 5,06 | 4,21 | 0,65 | 1,03 | 0,82 |
| 23.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -21,60 | 3,59 | 0,22 | 3,10 | 0,27 | 4,94 | 4,08 | 0,65 | 1,00 | 0,82 |
| 24.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -24,51 | 3,54 | 0,21 | 3,04 | 0,29 | 4,64 | 3,74 | 0,69 | 0,91 | 0,87 |
| 25.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -28,89 | 3,75 | 0,23 | 3,23 | 0,29 | 4,55 | 3,63 | 0,70 | 0,89 | 0,89 |
| 26.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -27,10 | 3,68 | 0,22 | 3,09 | 0,36 | 4,69 | 3,60 | 0,87 | 0,88 | 1,10 |
| 27.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -27,39 | 3,63 | 0,22 | 3,08 | 0,33 | 4,58 | 3,57 | 0,79 | 0,87 | 1,01 |
| 28.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -28,11 | 3,77 | 0,23 | 3,25 | 0,29 | 4,63 | 3,71 | 0,69 | 0,91 | 0,87 |
| 29.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -31,68 | 3,78 | 0,23 | 3,26 | 0,30 | 4,40 | 3,46 | 0,72 | 0,85 | 0,91 |
| 30.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -24,35 | 3,94 | 0,24 | 3,38 | 0,32 | 5,18 | 4,17 | 0,78 | 1,02 | 0,98 |
| 31.01.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -23,98 | 3,97 | 0,24 | 3,43 | 0,30 | 5,23 | 4,27 | 0,72 | 1,04 | 0,91 |
| 01.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -24,76 | 3,75 | 0,23 | 3,21 | 0,31 | 4,91 | 3,93 | 0,75 | 0,96 | 0,95 |
| 02.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -20,74 | 3,74 | 0,22 | 3,15 | 0,36 | 5,32 | 4,23 | 0,87 | 1,03 | 1,11 |
| 03.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -12,03 | 3,28 | 0,20 | 2,73 | 0,36 | 5,68 | 4,63 | 0,85 | 1,13 | 1,08 |
| 04.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -14,10 | 3,19 | 0,19 | 2,70 | 0,30 | 5,21 | 4,31 | 0,71 | 1,05 | 0,90 |
| 05.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -19,01 | 3,54 | 0,21 | 3,06 | 0,27 | 5,13 | 4,29 | 0,64 | 1,05 | 0,81 |
| 06.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -24,53 | 3,68 | 0,22 | 3,18 | 0,28 | 4,80 | 3,92 | 0,66 | 0,96 | 0,84 |
| 07.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -28,95 | 3,82 | 0,23 | 3,29 | 0,31 | 4,65 | 3,69 | 0,73 | 0,90 | 0,93 |
| 08.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -23,10 | 3,72 | 0,22 | 3,19 | 0,30 | 5,00 | 4,06 | 0,72 | 0,99 | 0,91 |
| 09.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -16,16 | 3,55 | 0,21 | 3,02 | 0,31 | 5,51 | 4,56 | 0,74 | 1,11 | 0,94 |
| 10.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -10,40 | 2,95 | 0,18 | 2,40 | 0,37 | 5,34 | 4,28 | 0,89 | 1,05 | 1,12 |
| 11.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -12,33 | 3,06 | 0,18 | 2,60 | 0,28 | 5,22 | 4,37 | 0,66 | 1,07 | 0,84 |
| 12.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -11,25 | 2,95 | 0,18 | 2,48 | 0,29 | 5,18 | 4,31 | 0,69 | 1,05 | 0,87 |
| 13.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -12,66 | 3,01 | 0,18 | 2,54 | 0,29 | 5,09 | 4,23 | 0,68 | 1,03 | 0,87 |
| 14.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -12,75 | 3,02 | 0,18 | 2,55 | 0,29 | 5,11 | 4,22 | 0,70 | 1,03 | 0,89 |
| 15.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -4,00 | 2,62 | 0,16 | 2,17 | 0,29 | 5,72 | 4,85 | 0,71 | 1,19 | 0,89 |
| 16.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -2,44 | 2,55 | 0,15 | 2,09 | 0,30 | 5,87 | 4,99 | 0,73 | 1,22 | 0,92 |
| 17.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -3,68 | 2,45 | 0,15 | 1,96 | 0,34 | 5,42 | 4,45 | 0,82 | 1,09 | 1,03 |
| 18.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -5,11 | 2,43 | 0,15 | 2,01 | 0,27 | 5,10 | 4,32 | 0,64 | 1,06 | 0,81 |
| 19.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -7,84 | 2,54 | 0,15 | 2,13 | 0,25 | 4,90 | 4,15 | 0,60 | 1,01 | 0,77 |
| 20.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -13,25 | 2,90 | 0,17 | 2,46 | 0,27 | 4,83 | 4,01 | 0,65 | 0,98 | 0,82 |
| 21.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -19,13 | 3,28 | 0,20 | 2,82 | 0,27 | 4,77 | 3,93 | 0,65 | 0,96 | 0,82 |
| 22.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -25,29 | 3,71 | 0,22 | 3,21 | 0,27 | 4,77 | 3,89 | 0,66 | 0,95 | 0,83 |
| 23.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -21,36 | 3,60 | 0,22 | 3,03 | 0,35 | 5,08 | 4,01 | 0,85 | 0,98 | 1,07 |
| 24.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -10,25 | 2,80 | 0,17 | 2,28 | 0,35 | 5,09 | 4,08 | 0,85 | 1,00 | 1,07 |
| 25.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -2,26 | 2,49 | 0,15 | 2,07 | 0,26 | 5,77 | 5,00 | 0,63 | 1,22 | 0,79 |
| 26.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -0,41 | 2,48 | 0,15 | 2,08 | 0,26 | 6,19 | 5,43 | 0,61 | 1,33 | 0,78 |
| 27.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -2,18 | 2,39 | 0,14 | 1,97 | 0,28 | 5,57 | 4,76 | 0,67 | 1,16 | 0,84 |
| 28.02.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -1,70 | 2,34 | 0,14 | 1,93 | 0,27 | 5,54 | 4,76 | 0,65 | 1,16 | 0,82 |
| 01.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -9,98 | 2,66 | 0,16 | 2,24 | 0,26 | 4,83 | 4,05 | 0,62 | 0,99 | 0,79 |
| 02.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -9,23 | 2,77 | 0,17 | 2,31 | 0,29 | 5,15 | 4,28 | 0,70 | 1,05 | 0,89 |
| 03.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -6,23 | 2,51 | 0,15 | 2,02 | 0,34 | 5,12 | 4,15 | 0,82 | 1,01 | 1,03 |
| 04.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -8,36 | 2,60 | 0,16 | 2,18 | 0,26 | 4,95 | 4,16 | 0,63 | 1,02 | 0,80 |
| 05.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -7,45 | 2,52 | 0,15 | 2,11 | 0,26 | 4,92 | 4,15 | 0,62 | 1,02 | 0,78 |
| 06.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -2,46 | 2,34 | 0,14 | 1,94 | 0,26 | 5,39 | 4,63 | 0,62 | 1,13 | 0,79 |
| 07.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -2,01 | 2,37 | 0,14 | 1,96 | 0,26 | 5,55 | 4,78 | 0,62 | 1,17 | 0,79 |
| 08.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 0,39 | 2,38 | 0,14 | 1,94 | 0,30 | 6,13 | 5,27 | 0,72 | 1,29 | 0,91 |
| 09.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 0,58 | 2,34 | 0,14 | 1,91 | 0,29 | 6,07 | 5,23 | 0,71 | 1,28 | 0,89 |
| 10.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 0,68 | 2,40 | 0,14 | 1,97 | 0,29 | 6,26 | 5,42 | 0,70 | 1,32 | 0,88 |
| 11.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 1,60 | 2,26 | 0,14 | 1,78 | 0,35 | 6,10 | 5,14 | 0,83 | 1,26 | 1,05 |
| 12.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 0,73 | 2,26 | 0,14 | 1,86 | 0,27 | 5,92 | 5,13 | 0,65 | 1,25 | 0,82 |
| 13.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -0,10 | 2,30 | 0,14 | 1,89 | 0,27 | 5,81 | 5,02 | 0,65 | 1,23 | 0,83 |
| 14.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -1,59 | 2,35 | 0,14 | 1,92 | 0,29 | 5,60 | 4,77 | 0,68 | 1,17 | 0,87 |
| 15.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 0,73 | 2,37 | 0,14 | 1,93 | 0,30 | 6,19 | 5,33 | 0,72 | 1,30 | 0,91 |
| 16.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 1,45 | 2,40 | 0,14 | 1,92 | 0,34 | 6,45 | 5,49 | 0,81 | 1,34 | 1,03 |
| 17.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 1,25 | 2,36 | 0,14 | 1,89 | 0,33 | 6,29 | 5,36 | 0,79 | 1,31 | 1,00 |
| 18.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -0,94 | 2,26 | 0,14 | 1,83 | 0,30 | 5,52 | 4,67 | 0,71 | 1,14 | 0,90 |
| 19.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -1,91 | 2,31 | 0,14 | 1,92 | 0,25 | 5,43 | 4,70 | 0,59 | 1,15 | 0,75 |
| 20.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -6,34 | 2,43 | 0,15 | 2,03 | 0,26 | 4,92 | 4,16 | 0,61 | 1,02 | 0,78 |
| 21.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -8,16 | 2,48 | 0,15 | 2,08 | 0,26 | 4,75 | 3,99 | 0,62 | 0,98 | 0,78 |
| 22.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -1,93 | 2,40 | 0,14 | 1,99 | 0,26 | 5,65 | 4,87 | 0,63 | 1,19 | 0,80 |
| 23.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 0,78 | 2,38 | 0,14 | 1,94 | 0,30 | 6,22 | 5,36 | 0,72 | 1,31 | 0,91 |
| 24.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 3,46 | 2,30 | 0,14 | 1,86 | 0,30 | 6,81 | 5,94 | 0,73 | 1,45 | 0,92 |
| 25.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 4,63 | 2,25 | 0,14 | 1,85 | 0,27 | 7,11 | 6,33 | 0,65 | 1,55 | 0,82 |
| 26.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 1,63 | 2,23 | 0,13 | 1,84 | 0,25 | 6,06 | 5,33 | 0,60 | 1,30 | 0,76 |
| 27.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -1,08 | 2,45 | 0,15 | 2,04 | 0,27 | 5,96 | 5,18 | 0,64 | 1,27 | 0,81 |
| 28.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -0,53 | 2,33 | 0,14 | 1,89 | 0,30 | 5,78 | 4,92 | 0,72 | 1,20 | 0,91 |
| 29.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -3,20 | 2,49 | 0,15 | 2,08 | 0,26 | 5,58 | 4,81 | 0,62 | 1,18 | 0,79 |
| 30.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -5,23 | 2,47 | 0,15 | 2,00 | 0,33 | 5,19 | 4,26 | 0,78 | 1,04 | 0,99 |
| 31.03.2014 | 4,09 | 0,79 | 4,88 | -4,08 | 2,34 | 0,14 | 1,89 | 0,31 | 5,11 | 4,21 | 0,75 | 1,03 | 0,95 |

Таблица А-10 – Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику – Котельная ООО «КомЭнерго»

| Данные приборного учета | | | | | | | | | | | Данные обработки | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дaтa | Температура | | Масса | | | Давление | | Мощность | | Время | Мощность | | | |
| t1 | t2 | М1 | М2 | М3 | P1 | P2 | Qобщ | Qгвс | ВНР | Qобщ | Qпот | Qов | Qгвс |
| °C | °C | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал/сут | Гкал/сут | час | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 01.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 03.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 04.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 05.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 07.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 09.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 10.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 14.01.2014 | 62,11 | 46,25 | 5996,81 | 5756,26 | 240,55 | 7,32 | 3,57 | 105,80 | 10,41 | 24,00 | 4,41 | 0,86 | 3,11 | 0,43 |
| 15.01.2014 | 68,84 | 49,38 | 5981,79 | 5745,86 | 235,93 | 7,29 | 3,51 | 127,68 | 11,07 | 24,00 | 5,32 | 1,04 | 3,82 | 0,46 |
| 16.01.2014 | 72,61 | 51,92 | 5974,87 | 5751,25 | 223,62 | 7,44 | 3,61 | 134,93 | 10,94 | 24,00 | 5,62 | 1,10 | 4,06 | 0,46 |
| 17.01.2014 | 73,07 | 52,32 | 5980,36 | 5759,08 | 221,28 | 7,48 | 3,64 | 135,35 | 10,86 | 24,00 | 5,64 | 1,11 | 4,08 | 0,45 |
| 18.01.2014 | 76,17 | 53,41 | 6007,47 | 5790,15 | 217,32 | 7,67 | 3,79 | 148,04 | 11,00 | 24,00 | 6,17 | 1,21 | 4,50 | 0,46 |
| 19.01.2014 | 87,87 | 60,79 | 6175,32 | 5938,56 | 236,76 | 7,93 | 3,77 | 181,61 | 13,70 | 24,00 | 7,57 | 1,48 | 5,51 | 0,57 |
| 20.01.2014 | 85,66 | 60,11 | 6167,81 | 5954,07 | 213,74 | 7,90 | 3,74 | 170,28 | 12,04 | 24,00 | 7,10 | 1,39 | 5,20 | 0,50 |
| 21.01.2014 | 68,03 | 48,95 | 6049,78 | 5797,44 | 252,34 | 7,83 | 3,92 | 127,33 | 11,48 | 24,00 | 5,31 | 1,04 | 3,79 | 0,48 |
| 22.01.2014 | 78,29 | 55,09 | 6168,41 | 5928,81 | 239,60 | 8,19 | 4,07 | 156,10 | 12,42 | 24,00 | 6,50 | 1,27 | 4,71 | 0,52 |
| 23.01.2014 | 84,77 | 58,78 | 6158,89 | 5942,22 | 216,67 | 8,40 | 4,22 | 172,73 | 12,10 | 24,00 | 7,20 | 1,41 | 5,28 | 0,50 |
| 24.01.2014 | 88,27 | 61,13 | 6153,94 | 5945,27 | 208,67 | 8,35 | 4,17 | 179,86 | 12,09 | 24,00 | 7,49 | 1,47 | 5,52 | 0,50 |
| 25.01.2014 | 91,53 | 62,70 | 6145,77 | 5941,88 | 203,89 | 8,50 | 4,28 | 190,15 | 12,18 | 24,00 | 7,92 | 1,55 | 5,86 | 0,51 |
| 26.01.2014 | 91,05 | 62,23 | 6160,93 | 5918,13 | 242,80 | 8,31 | 4,10 | 192,72 | 14,37 | 24,00 | 8,03 | 1,57 | 5,86 | 0,60 |
| 27.01.2014 | 94,23 | 64,02 | 6136,13 | 5929,31 | 206,82 | 8,35 | 4,11 | 198,93 | 12,60 | 24,00 | 8,29 | 1,62 | 6,14 | 0,53 |
| 28.01.2014 | 94,90 | 64,15 | 6139,03 | 5935,25 | 203,78 | 8,08 | 3,81 | 202,17 | 12,45 | 24,00 | 8,42 | 1,65 | 6,25 | 0,52 |
| 01.03.2014 | 67,83 | 49,13 | 5801,89 | 5520,54 | 281,35 | 6,85 | 3,26 | 121,78 | 13,02 | 24,00 | 5,07 | 0,99 | 3,54 | 0,54 |
| 02.03.2014 | 70,55 | 51,04 | 5810,47 | 5489,50 | 320,97 | 6,81 | 3,24 | 129,05 | 15,26 | 24,00 | 5,38 | 1,05 | 3,69 | 0,64 |
| 03.03.2014 | 67,80 | 49,63 | 5797,49 | 5540,52 | 256,97 | 6,88 | 3,30 | 117,64 | 11,96 | 24,00 | 4,90 | 0,96 | 3,44 | 0,50 |
| 04.03.2014 | 67,20 | 48,83 | 5796,32 | 5543,36 | 252,96 | 7,00 | 3,44 | 118,39 | 11,61 | 24,00 | 4,93 | 0,97 | 3,48 | 0,48 |
| 05.03.2014 | 66,60 | 48,61 | 5724,15 | 5469,27 | 254,88 | 6,80 | 3,32 | 114,88 | 11,58 | 24,00 | 4,79 | 0,94 | 3,36 | 0,48 |
| 06.03.2014 | 62,67 | 46,46 | 5650,68 | 5386,79 | 263,89 | 6,62 | 3,24 | 103,32 | 11,39 | 24,00 | 4,31 | 0,84 | 2,99 | 0,47 |
| 07.03.2014 | 62,06 | 45,81 | 5654,97 | 5381,67 | 273,30 | 6,65 | 3,25 | 103,81 | 11,69 | 24,00 | 4,33 | 0,85 | 2,99 | 0,49 |
| 08.03.2014 | 62,72 | 46,21 | 5639,18 | 5381,24 | 257,94 | 6,62 | 3,24 | 104,49 | 11,18 | 24,00 | 4,35 | 0,85 | 3,03 | 0,47 |
| 09.03.2014 | 62,21 | 46,10 | 5648,13 | 5370,08 | 278,05 | 6,59 | 3,20 | 103,21 | 11,99 | 24,00 | 4,30 | 0,84 | 2,96 | 0,50 |
| 10.03.2014 | 63,34 | 46,59 | 5648,40 | 5356,53 | 291,87 | 6,61 | 3,21 | 107,55 | 12,79 | 24,00 | 4,48 | 0,88 | 3,07 | 0,53 |
| 11.03.2014 | 62,19 | 46,20 | 5640,05 | 5377,43 | 262,62 | 6,66 | 3,29 | 101,73 | 11,37 | 24,00 | 4,24 | 0,83 | 2,93 | 0,47 |
| 12.03.2014 | 62,86 | 46,67 | 5632,43 | 5365,88 | 266,55 | 6,63 | 3,27 | 103,08 | 11,63 | 24,00 | 4,30 | 0,84 | 2,97 | 0,49 |
| 13.03.2014 | 63,73 | 47,03 | 5633,21 | 5376,17 | 257,04 | 6,62 | 3,27 | 105,68 | 11,38 | 24,00 | 4,40 | 0,86 | 3,07 | 0,47 |
| 14.03.2014 | 62,06 | 46,02 | 5634,04 | 5374,68 | 259,36 | 6,63 | 3,26 | 101,75 | 11,13 | 24,00 | 4,24 | 0,83 | 2,94 | 0,46 |
| 15.03.2014 | 62,46 | 46,17 | 5636,00 | 5376,92 | 259,08 | 6,63 | 3,25 | 103,26 | 11,23 | 24,00 | 4,30 | 0,84 | 2,99 | 0,47 |
| 16.03.2014 | 63,46 | 46,56 | 5647,30 | 5349,78 | 297,52 | 6,60 | 3,22 | 108,64 | 13,01 | 24,00 | 4,53 | 0,89 | 3,10 | 0,54 |
| 17.03.2014 | 61,80 | 46,02 | 5635,20 | 5378,88 | 256,32 | 6,65 | 3,26 | 100,21 | 11,02 | 24,00 | 4,18 | 0,82 | 2,90 | 0,46 |
| 18.03.2014 | 62,55 | 46,33 | 5629,93 | 5365,80 | 264,13 | 6,62 | 3,25 | 102,99 | 11,51 | 24,00 | 4,29 | 0,84 | 2,97 | 0,48 |
| 19.03.2014 | 62,59 | 46,09 | 5696,13 | 5412,96 | 283,17 | 6,70 | 3,25 | 106,42 | 12,22 | 24,00 | 4,43 | 0,87 | 3,06 | 0,51 |
| 20.03.2014 | 65,59 | 47,69 | 5648,92 | 5377,53 | 271,39 | 6,71 | 3,25 | 113,51 | 12,13 | 24,00 | 4,73 | 0,93 | 3,30 | 0,51 |
| 21.03.2014 | 68,37 | 49,53 | 5624,92 | 5384,24 | 240,68 | 6,75 | 3,26 | 117,47 | 11,23 | 24,00 | 4,89 | 0,96 | 3,47 | 0,47 |
| 22.03.2014 | 62,90 | 46,80 | 5669,18 | 5420,85 | 248,33 | 6,76 | 3,23 | 102,43 | 10,82 | 24,00 | 4,27 | 0,84 | 2,98 | 0,45 |
| 23.03.2014 | 61,95 | 46,13 | 5681,56 | 5403,03 | 278,53 | 6,72 | 3,21 | 102,13 | 12,06 | 24,00 | 4,26 | 0,83 | 2,92 | 0,50 |
| 24.03.2014 | 62,57 | 47,01 | 5645,47 | 5403,46 | 242,01 | 6,76 | 3,25 | 98,79 | 10,74 | 24,00 | 4,12 | 0,81 | 2,86 | 0,45 |
| 25.03.2014 | 61,55 | 47,14 | 5631,71 | 5378,32 | 253,39 | 6,75 | 3,26 | 92,65 | 11,17 | 24,00 | 3,86 | 0,76 | 2,64 | 0,47 |
| 26.03.2014 | 63,49 | 48,02 | 5634,53 | 5384,90 | 249,63 | 6,78 | 3,28 | 98,69 | 11,30 | 24,00 | 4,11 | 0,81 | 2,84 | 0,47 |
| 27.03.2014 | 63,00 | 47,56 | 5636,19 | 5391,77 | 244,42 | 6,80 | 3,30 | 98,14 | 10,91 | 24,00 | 4,09 | 0,80 | 2,83 | 0,46 |
| 28.03.2014 | 62,52 | 47,51 | 5635,63 | 5394,32 | 241,31 | 6,77 | 3,26 | 95,62 | 10,76 | 24,00 | 3,98 | 0,78 | 2,76 | 0,45 |
| 29.03.2014 | 65,06 | 48,50 | 5635,05 | 5390,11 | 244,94 | 6,77 | 3,25 | 104,76 | 11,26 | 24,00 | 4,37 | 0,86 | 3,04 | 0,47 |
| 30.03.2014 | 64,09 | 48,56 | 5648,54 | 5368,03 | 280,51 | 6,72 | 3,19 | 100,78 | 12,65 | 24,00 | 4,20 | 0,82 | 2,85 | 0,53 |
| 31.03.2014 | 63,20 | 47,54 | 5645,25 | 5386,73 | 258,52 | 6,87 | 3,34 | 100,17 | 11,53 | 24,00 | 4,17 | 0,82 | 2,88 | 0,48 |
| 01.12.2014 | 70,65 | 50,69 | 6304,80 | 6067,27 | 237,53 | 7,64 | 3,55 | 137,46 | 11,33 | 24,00 | 5,73 | 1,12 | 4,13 | 0,47 |
| 02.12.2014 | 86,56 | 61,65 | 6599,79 | 6392,42 | 207,37 | 8,11 | 3,54 | 177,31 | 12,12 | 24,00 | 7,39 | 1,45 | 5,43 | 0,51 |
| 03.12.2014 | 84,91 | 59,85 | 6227,26 | 6011,12 | 216,14 | 7,64 | 3,60 | 168,95 | 12,26 | 24,00 | 7,04 | 1,38 | 5,15 | 0,51 |
| 04.12.2014 | 77,79 | 56,32 | 6198,58 | 5964,05 | 234,53 | 7,55 | 3,60 | 146,04 | 12,36 | 24,00 | 6,09 | 1,19 | 4,38 | 0,52 |
| 05.12.2014 | 86,63 | 58,87 | 6186,16 | 5916,98 | 269,18 | 7,54 | 3,62 | 187,31 | 15,57 | 24,00 | 7,81 | 1,53 | 5,63 | 0,65 |
| 06.12.2014 | 90,33 | 62,63 | 6011,96 | 5761,32 | 250,64 | 7,24 | 3,51 | 182,04 | 14,96 | 24,00 | 7,59 | 1,49 | 5,47 | 0,62 |
| 07.12.2014 | 69,29 | 50,71 | 6062,33 | 5769,95 | 292,38 | 7,23 | 3,55 | 126,87 | 13,62 | 24,00 | 5,29 | 1,04 | 3,68 | 0,57 |
| 08.12.2014 | 65,21 | 47,83 | 6043,68 | 5784,96 | 258,72 | 7,23 | 3,56 | 116,94 | 11,58 | 24,00 | 4,87 | 0,95 | 3,44 | 0,48 |
| 09.12.2014 | 70,25 | 50,25 | 6064,03 | 5816,19 | 247,84 | 7,23 | 3,52 | 133,29 | 11,80 | 24,00 | 5,55 | 1,09 | 3,97 | 0,49 |
| 10.12.2014 | 71,24 | 51,72 | 6055,44 | 5810,81 | 244,63 | 7,22 | 3,53 | 130,43 | 11,91 | 24,00 | 5,44 | 1,07 | 3,87 | 0,50 |
| 11.12.2014 | 66,10 | 48,59 | 6076,24 | 5819,84 | 256,40 | 7,21 | 3,52 | 118,38 | 11,70 | 24,00 | 4,93 | 0,97 | 3,48 | 0,49 |
| 12.12.2014 | 66,13 | 48,57 | 6059,28 | 5817,76 | 241,52 | 7,21 | 3,55 | 117,74 | 13,89 | 24,00 | 4,91 | 0,96 | 3,37 | 0,58 |
| 13.12.2014 | 66,90 | 49,01 | 6089,94 | 5841,35 | 248,59 | 7,22 | 3,51 | 120,74 | 16,01 | 24,00 | 5,03 | 0,99 | 3,38 | 0,67 |
| 14.12.2014 | 67,00 | 49,23 | 6130,97 | 5851,15 | 279,82 | 7,23 | 3,46 | 122,22 | 18,08 | 24,00 | 5,09 | 1,00 | 3,34 | 0,75 |
| 15.12.2014 | 67,29 | 49,85 | 6116,76 | 5878,79 | 237,97 | 7,22 | 3,48 | 118,17 | 15,34 | 24,00 | 4,92 | 0,97 | 3,32 | 0,64 |
| 16.12.2014 | 66,90 | 49,72 | 6128,13 | 5888,35 | 239,78 | 7,22 | 3,45 | 116,85 | 15,39 | 24,00 | 4,87 | 0,95 | 3,27 | 0,64 |
| 17.12.2014 | 67,36 | 49,77 | 6080,39 | 5831,47 | 248,92 | 7,25 | 3,54 | 118,92 | 16,07 | 24,00 | 4,96 | 0,97 | 3,31 | 0,67 |
| 18.12.2014 | 66,60 | 49,21 | 6112,17 | 5870,02 | 242,15 | 7,24 | 3,47 | 117,82 | 15,42 | 24,00 | 4,91 | 0,96 | 3,30 | 0,64 |
| 19.12.2014 | 67,24 | 49,59 | 6041,75 | 5798,99 | 242,76 | 7,24 | 3,57 | 118,27 | 15,62 | 24,00 | 4,93 | 0,97 | 3,31 | 0,65 |
| 20.12.2014 | 67,73 | 49,87 | 6035,57 | 5796,00 | 239,57 | 7,29 | 3,60 | 119,33 | 15,52 | 24,00 | 4,97 | 0,97 | 3,35 | 0,65 |
| 21.12.2014 | 67,90 | 50,29 | 6179,59 | 5897,81 | 281,78 | 7,23 | 3,41 | 122,46 | 18,42 | 24,00 | 5,10 | 1,00 | 3,33 | 0,77 |
| 22.12.2014 | 66,83 | 49,79 | 6104,44 | 5865,20 | 239,24 | 7,24 | 3,49 | 115,56 | 15,29 | 24,00 | 4,82 | 0,94 | 3,23 | 0,64 |
| 23.12.2014 | 67,54 | 49,76 | 6087,45 | 5840,91 | 246,54 | 7,64 | 3,88 | 120,09 | 15,94 | 24,00 | 5,00 | 0,98 | 3,36 | 0,66 |
| 24.12.2014 | 67,44 | 50,31 | 6443,54 | 6197,15 | 246,39 | 7,64 | 3,41 | 122,45 | 15,93 | 24,00 | 5,10 | 1,00 | 3,44 | 0,66 |
| 25.12.2014 | 69,62 | 51,73 | 6398,71 | 6155,49 | 243,22 | 7,66 | 3,47 | 126,74 | 16,27 | 24,00 | 5,28 | 1,04 | 3,57 | 0,68 |
| 26.12.2014 | 74,08 | 54,24 | 6423,98 | 6195,07 | 228,91 | 7,68 | 3,44 | 139,69 | 16,33 | 24,00 | 5,82 | 1,14 | 4,00 | 0,68 |
| 27.12.2014 | 79,12 | 56,76 | 6408,48 | 6184,35 | 224,13 | 7,69 | 3,43 | 155,91 | 17,08 | 24,00 | 6,50 | 1,27 | 4,51 | 0,71 |
| 28.12.2014 | 77,37 | 56,02 | 6445,85 | 6189,33 | 256,52 | 7,68 | 3,42 | 151,78 | 19,17 | 24,00 | 6,32 | 1,24 | 4,29 | 0,80 |
| 29.12.2014 | 75,42 | 55,26 | 6397,60 | 6169,15 | 228,45 | 7,67 | 3,46 | 141,42 | 16,46 | 24,00 | 5,89 | 1,15 | 4,05 | 0,69 |
| 30.12.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |

Таблица А-11 – Оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями по Источнику - Котельная ООО «КомЭнерго»

| Дaтa | Договорная нагрузка | | | Температура наружного воздуха | Фактическая нагрузка | | | | Фактическая нагрузка  (в пересчете на расчетные условия) | | | Коэффициент отношения факт/договор | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qов | Qгвс | Qобщ | tн.в. | Qобщ | Qпот | Qов  (без потерь) | Qгвс | Qобщ | Qов  (без потерь) | Qгвс | k\_от | k\_гвс |
| Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | 0С | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |
| 01.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,14 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,59 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -23,03 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -22,31 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -9,58 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -8,76 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -7,99 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,19 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,08 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,08 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,59 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,03 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,15 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,14 | 4,41 | 0,86 | 3,11 | 0,43 | 9,77 | 7,87 | 1,04 | 0,71 | 0,24 |
| 15.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -9,53 | 5,32 | 1,04 | 3,82 | 0,46 | 9,15 | 7,00 | 1,11 | 0,63 | 0,26 |
| 16.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -15,00 | 5,62 | 1,10 | 4,06 | 0,46 | 8,52 | 6,32 | 1,09 | 0,57 | 0,26 |
| 17.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -12,55 | 5,64 | 1,11 | 4,08 | 0,45 | 9,00 | 6,81 | 1,08 | 0,62 | 0,25 |
| 18.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -14,44 | 6,17 | 1,21 | 4,50 | 0,46 | 9,42 | 7,11 | 1,10 | 0,64 | 0,26 |
| 19.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -22,86 | 7,57 | 1,48 | 5,51 | 0,57 | 9,89 | 7,04 | 1,37 | 0,64 | 0,32 |
| 20.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -21,88 | 7,10 | 1,39 | 5,20 | 0,50 | 9,39 | 6,80 | 1,20 | 0,61 | 0,28 |
| 21.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -11,18 | 5,31 | 1,04 | 3,79 | 0,48 | 8,78 | 6,59 | 1,15 | 0,60 | 0,27 |
| 22.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -17,28 | 6,50 | 1,27 | 4,71 | 0,52 | 9,41 | 6,89 | 1,24 | 0,62 | 0,29 |
| 23.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -21,60 | 7,20 | 1,41 | 5,28 | 0,50 | 9,56 | 6,94 | 1,21 | 0,63 | 0,28 |
| 24.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -24,51 | 7,49 | 1,47 | 5,52 | 0,50 | 9,47 | 6,79 | 1,21 | 0,61 | 0,28 |
| 25.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -28,89 | 7,92 | 1,55 | 5,86 | 0,51 | 9,35 | 6,58 | 1,22 | 0,60 | 0,28 |
| 26.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -27,10 | 8,03 | 1,57 | 5,86 | 0,60 | 9,83 | 6,82 | 1,44 | 0,62 | 0,34 |
| 27.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -27,39 | 8,29 | 1,62 | 6,14 | 0,53 | 9,99 | 7,11 | 1,26 | 0,64 | 0,29 |
| 28.01.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -28,11 | 8,42 | 1,65 | 6,25 | 0,52 | 10,03 | 7,13 | 1,25 | 0,64 | 0,29 |
| 01.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -9,98 | 5,07 | 0,99 | 3,54 | 0,54 | 8,69 | 6,40 | 1,30 | 0,58 | 0,30 |
| 02.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -9,23 | 5,38 | 1,05 | 3,69 | 0,64 | 9,41 | 6,83 | 1,53 | 0,62 | 0,36 |
| 03.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -6,23 | 4,90 | 0,96 | 3,44 | 0,50 | 9,24 | 7,08 | 1,20 | 0,64 | 0,28 |
| 04.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -8,36 | 4,93 | 0,97 | 3,48 | 0,48 | 8,77 | 6,64 | 1,16 | 0,60 | 0,27 |
| 05.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -7,45 | 4,79 | 0,94 | 3,36 | 0,48 | 8,72 | 6,62 | 1,16 | 0,60 | 0,27 |
| 06.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -2,46 | 4,31 | 0,84 | 2,99 | 0,47 | 9,11 | 7,13 | 1,14 | 0,64 | 0,27 |
| 07.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -2,01 | 4,33 | 0,85 | 2,99 | 0,49 | 9,29 | 7,28 | 1,17 | 0,66 | 0,27 |
| 08.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,39 | 4,35 | 0,85 | 3,03 | 0,47 | 10,22 | 8,24 | 1,12 | 0,75 | 0,26 |
| 09.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,58 | 4,30 | 0,84 | 2,96 | 0,50 | 10,15 | 8,11 | 1,20 | 0,73 | 0,28 |
| 10.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,68 | 4,48 | 0,88 | 3,07 | 0,53 | 10,62 | 8,46 | 1,28 | 0,76 | 0,30 |
| 11.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 1,60 | 4,24 | 0,83 | 2,93 | 0,47 | 10,44 | 8,47 | 1,14 | 0,77 | 0,27 |
| 12.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,73 | 4,30 | 0,84 | 2,97 | 0,49 | 10,20 | 8,20 | 1,16 | 0,74 | 0,27 |
| 13.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,10 | 4,40 | 0,86 | 3,07 | 0,47 | 10,14 | 8,14 | 1,14 | 0,74 | 0,27 |
| 14.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,59 | 4,24 | 0,83 | 2,94 | 0,46 | 9,25 | 7,30 | 1,11 | 0,66 | 0,26 |
| 15.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,73 | 4,30 | 0,84 | 2,99 | 0,47 | 10,23 | 8,26 | 1,12 | 0,75 | 0,26 |
| 16.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 1,45 | 4,53 | 0,89 | 3,10 | 0,54 | 11,06 | 8,87 | 1,30 | 0,80 | 0,30 |
| 17.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 1,25 | 4,18 | 0,82 | 2,90 | 0,46 | 10,14 | 8,22 | 1,10 | 0,74 | 0,26 |
| 18.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,94 | 4,29 | 0,84 | 2,97 | 0,48 | 9,57 | 7,58 | 1,15 | 0,69 | 0,27 |
| 19.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,91 | 4,43 | 0,87 | 3,06 | 0,51 | 9,56 | 7,47 | 1,22 | 0,68 | 0,28 |
| 20.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -6,34 | 4,73 | 0,93 | 3,30 | 0,51 | 8,90 | 6,75 | 1,21 | 0,61 | 0,28 |
| 21.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -8,16 | 4,89 | 0,96 | 3,47 | 0,47 | 8,74 | 6,66 | 1,12 | 0,60 | 0,26 |
| 22.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,93 | 4,27 | 0,84 | 2,98 | 0,45 | 9,20 | 7,28 | 1,08 | 0,66 | 0,25 |
| 23.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,78 | 4,26 | 0,83 | 2,92 | 0,50 | 10,12 | 8,08 | 1,21 | 0,73 | 0,28 |
| 24.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 3,46 | 4,12 | 0,81 | 2,86 | 0,45 | 11,02 | 9,14 | 1,07 | 0,83 | 0,25 |
| 25.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 4,63 | 3,86 | 0,76 | 2,64 | 0,47 | 10,90 | 9,03 | 1,12 | 0,82 | 0,26 |
| 26.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 1,63 | 4,11 | 0,81 | 2,84 | 0,47 | 10,13 | 8,19 | 1,13 | 0,74 | 0,26 |
| 27.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,08 | 4,09 | 0,80 | 2,83 | 0,46 | 9,08 | 7,19 | 1,09 | 0,65 | 0,25 |
| 28.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,53 | 3,98 | 0,78 | 2,76 | 0,45 | 9,02 | 7,17 | 1,08 | 0,65 | 0,25 |
| 29.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,20 | 4,37 | 0,86 | 3,04 | 0,47 | 9,02 | 7,04 | 1,13 | 0,64 | 0,26 |
| 30.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -5,23 | 4,20 | 0,82 | 2,85 | 0,53 | 8,17 | 6,08 | 1,26 | 0,55 | 0,29 |
| 31.03.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -4,08 | 4,17 | 0,82 | 2,88 | 0,48 | 8,39 | 6,42 | 1,15 | 0,58 | 0,27 |
| 01.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -9,34 | 5,73 | 1,12 | 4,13 | 0,47 | 9,88 | 7,63 | 1,13 | 0,69 | 0,26 |
| 02.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -22,46 | 7,39 | 1,45 | 5,43 | 0,51 | 9,66 | 7,00 | 1,21 | 0,63 | 0,28 |
| 03.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -19,83 | 7,04 | 1,38 | 5,15 | 0,51 | 9,67 | 7,06 | 1,23 | 0,64 | 0,29 |
| 04.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -15,26 | 6,09 | 1,19 | 4,38 | 0,52 | 9,19 | 6,76 | 1,24 | 0,61 | 0,29 |
| 05.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -18,70 | 7,81 | 1,53 | 5,63 | 0,65 | 11,02 | 7,94 | 1,56 | 0,72 | 0,36 |
| 06.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -23,86 | 7,59 | 1,49 | 5,47 | 0,62 | 9,82 | 6,83 | 1,50 | 0,62 | 0,35 |
| 07.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -6,29 | 5,29 | 1,04 | 3,68 | 0,57 | 9,95 | 7,56 | 1,36 | 0,68 | 0,32 |
| 08.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -4,44 | 4,87 | 0,95 | 3,44 | 0,48 | 9,67 | 7,56 | 1,16 | 0,68 | 0,27 |
| 09.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -10,31 | 5,55 | 1,09 | 3,97 | 0,49 | 9,38 | 7,11 | 1,18 | 0,64 | 0,28 |
| 10.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -7,04 | 5,44 | 1,07 | 3,87 | 0,50 | 9,99 | 7,74 | 1,19 | 0,70 | 0,28 |
| 11.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -5,71 | 4,93 | 0,97 | 3,48 | 0,49 | 9,43 | 7,29 | 1,17 | 0,66 | 0,27 |
| 12.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -4,83 | 4,91 | 0,96 | 3,37 | 0,58 | 9,65 | 7,30 | 1,39 | 0,66 | 0,32 |
| 13.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,71 | 5,03 | 0,99 | 3,38 | 0,67 | 11,30 | 8,71 | 1,60 | 0,79 | 0,37 |
| 14.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,63 | 5,09 | 1,00 | 3,34 | 0,75 | 11,07 | 8,27 | 1,81 | 0,75 | 0,42 |
| 15.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 0,14 | 4,92 | 0,97 | 3,32 | 0,64 | 11,41 | 8,91 | 1,53 | 0,81 | 0,36 |
| 16.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,56 | 4,87 | 0,95 | 3,27 | 0,64 | 10,62 | 8,13 | 1,54 | 0,73 | 0,36 |
| 17.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -2,50 | 4,96 | 0,97 | 3,31 | 0,67 | 10,48 | 7,90 | 1,61 | 0,71 | 0,37 |
| 18.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,45 | 4,91 | 0,96 | 3,30 | 0,64 | 10,07 | 7,57 | 1,54 | 0,68 | 0,36 |
| 19.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,53 | 4,93 | 0,97 | 3,31 | 0,65 | 10,09 | 7,56 | 1,56 | 0,68 | 0,36 |
| 20.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -3,33 | 4,97 | 0,97 | 3,35 | 0,65 | 10,24 | 7,71 | 1,55 | 0,70 | 0,36 |
| 21.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -0,11 | 5,10 | 1,00 | 3,33 | 0,77 | 11,69 | 8,85 | 1,84 | 0,80 | 0,43 |
| 22.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -1,05 | 4,82 | 0,94 | 3,23 | 0,64 | 10,69 | 8,21 | 1,53 | 0,74 | 0,36 |
| 23.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -4,28 | 5,00 | 0,98 | 3,36 | 0,66 | 10,02 | 7,44 | 1,59 | 0,67 | 0,37 |
| 24.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -5,80 | 5,10 | 1,00 | 3,44 | 0,66 | 9,78 | 7,18 | 1,59 | 0,65 | 0,37 |
| 25.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -7,73 | 5,28 | 1,04 | 3,57 | 0,68 | 9,62 | 6,96 | 1,63 | 0,63 | 0,38 |
| 26.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -12,29 | 5,82 | 1,14 | 4,00 | 0,68 | 9,50 | 6,73 | 1,63 | 0,61 | 0,38 |
| 27.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -14,85 | 6,50 | 1,27 | 4,51 | 0,71 | 10,03 | 7,05 | 1,71 | 0,64 | 0,40 |
| 28.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -14,63 | 6,32 | 1,24 | 4,29 | 0,80 | 9,89 | 6,74 | 1,92 | 0,61 | 0,45 |
| 29.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -9,83 | 5,89 | 1,15 | 4,05 | 0,69 | 10,16 | 7,36 | 1,65 | 0,67 | 0,38 |
| 30.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -16,05 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2014 | 11,06 | 4,29 | 15,35 | -23,99 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение Б. Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») для целей инвестиционного планирования на 01.01.2015

Таблица Б-1 – Расчетная потребность в тепловой мощности, принятая для инвестиционного планирования на 01.01.2015. с разбивкой по кадастровым кварталам и указанием зоны действия Источника теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Зона действия Источника теплоснабжения | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС (макс), Гкал/ч | Суммарно, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2-я Набережная улица 26 | Очистные | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2-я Набережная улица 26 | Мойка, ремонт машин | 0,108 | 0,000 | 0,002 | 0,110 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белова | Адм. учр | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Гараж | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Гараж | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Постройка | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Гараж | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Гараж | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,152 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ООО "Рубикон" | 0,084 | 0,000 | 0,001 | 0,085 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,282 | 0,000 | 0,000 | 0,282 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,282 | 0,000 | 0,000 | 0,282 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,803 | 0,000 | 0,000 | 0,803 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,112 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,088 | 0,000 | 0,003 | 0,091 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,088 | 0,000 | 0,001 | 0,089 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | блок №20 участок№7 в р-н ЖБИ СПАО ЧУС | гаражи | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ФОРМЗ | 0,880 | 5,280 | 1,500 | 7,660 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корп. 205 | АБК (СУ-1 корп. 205) | 0,220 | 0,000 | 0,002 | 0,222 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корп. 103, ул. Белова, 7 | ФГУП "АТЦ" (корп 103) | 0,112 | 0,400 | 0,013 | 0,525 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпуса ЧМЗ №№ 39, 40, 45, 59, 78, 84, 378, 409, 760, 760А, 853 | ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ" | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпуса ЧМЗ №№ 31, 470, 470А, 468 + Адм.здание | ФПС №80 МЧС | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,423 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №84А | ЗАО "Поликор" | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпуса ЧМЗ №16, 60, 754 | ООО "Прибор-сервис" | 0,028 | 0,000 | 0,003 | 0,031 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпуса ЧМЗ №745 | ЗАО "СМНУ-70" | 0,034 | 0,000 | 0,002 | 0,037 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №170 | ООО "Тепловодоканал" | 0,012 | 0,003 | 0,000 | 0,015 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №270 | ООО "Тепловодоканал" | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №218 | ООО "Тепловодоканал" | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №799 | ООО "Тепловодоканал" | 0,040 | 0,017 | 0,000 | 0,057 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №191/1 | ООО "Тепловодоканал" | 0,018 | 0,095 | 0,000 | 0,114 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №62 | ООО "Тепловодоканал" | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №190/1 | ООО "Тепловодоканал" | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №5а | ООО "Тепловодоканал" | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №7 | ООО "Тепловодоканал" | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №13 | ООО "Тепловодоканал" | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №12 | ООО "Тепловодоканал" | 0,070 | 0,047 | 0,000 | 0,117 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №711 | ООО "Тепловодоканал" | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №712 | ООО "Тепловодоканал" | 0,021 | 0,006 | 0,000 | 0,028 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №717 | ООО "Тепловодоканал" | 0,011 | 0,015 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №741 | ООО "Тепловодоканал" | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №742 | ООО "Тепловодоканал" | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №743 | ООО "Тепловодоканал" | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №103 | ООО "Тепловодоканал" | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №772 | ООО "Тепловодоканал" | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №801 | ООО "Тепловодоканал" | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №193 | ООО "Тепловодоканал" | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №852 | ООО "Тепловодоканал" | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №2034 | ООО "Тепловодоканал" | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №163 | ООО "Тепловодоканал" | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №158 | ООО "Тепловодоканал" | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №829 | ООО "Тепловодоканал" | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ №159 | ООО "Управлениее автомобильногоо транспорта" | 0,440 | 0,245 | 0,004 | 0,689 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 1-я площадка | ООО "Управлениее автомобильногоо транспорта" | 3,960 | 2,200 | 0,019 | 6,179 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 43 | ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА России | 0,033 | 0,078 | 0,001 | 0,113 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 47 | ООО "Центр-Сервис" | 0,063 | 0,089 | 0,026 | 0,179 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 62Т | ООО "Центр-Сервис" | 0,015 | 0,032 | 0,001 | 0,047 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 921 | ООО "Центр-Сервис" | 0,101 | 0,414 | 0,139 | 0,655 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 1050А | ООО "Центр-Сервис" | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 11 | ООО "Центр-Сервис" | 0,194 | 0,819 | 0,017 | 1,030 |
| 18:28:000001 | ТЭЦ АО ЧМЗ | корпус ЧМЗ № 761 | ООО "Центр-Сервис" | 0,095 | 0,070 | 0,004 | 0,169 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000001 | 9,484 | 9,811 | 1,739 | 21,034 |
| 18:28:000003 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Автошкола ДООСААФ | 0,210 | 0,000 | 0,005 | 0,215 |
| 18:28:000003 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2-я Набережная, д. 20А | здание тира ДЮСШ №1 | 0,136 | 0,225 | 0,018 | 0,379 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000003 | 0,346 | 0,225 | 0,023 | 0,594 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,039 | 0,000 | 0,002 | 0,040 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Пром. объект | 0,045 | 0,000 | 0,001 | 0,045 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Крылова, 51а | Пром. объект | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Энергия" | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,075 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Маяк" | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,188 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Прогресс" | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,169 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Прогресс" | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Юбилейный" | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Юбилейный" | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Юбилейный" | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж "Мир" | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,169 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,073 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Центральный" | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,132 |
| 18:28:000007 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Глинки, 2 | база УПТК | 0,792 | 0,000 | 0,000 | 0,792 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000007 | 2,776 | 0,000 | 0,002 | 2,778 |
| 18:28:000008 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 18:28:000008 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |
| 18:28:000008 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
| 18:28:000008 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 18:28:000008 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | База ООО "МСУ-106" | 0,180 | 0,000 | 0,011 | 0,191 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000008 | 0,508 | 0,000 | 0,011 | 0,519 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 16 | Адм. учр. | 0,083 | 0,000 | 0,001 | 0,084 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 17 | Адм. учр. | 0,141 | 0,000 | 0,001 | 0,142 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 23 | Адм. учр. | 0,053 | 0,000 | 0,026 | 0,079 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 26 | Адм. учр. | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 29 | Адм. учр. | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 30 | Адм. учр. | 0,058 | 0,000 | 0,004 | 0,062 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 32 | Адм. учр. | 0,121 | 0,000 | 0,002 | 0,122 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 32 | Адм. учр. | 0,053 | 0,000 | 0,026 | 0,079 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 34 | Адм. учр. | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 36 | Адм. учр. | 0,094 | 0,000 | 0,072 | 0,166 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 37 | Адм. учр. | 0,141 | 0,000 | 0,005 | 0,146 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | стр. 38 | Адм. учр. | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 10 | ж\д | 0,048 | 0,000 | 0,022 | 0,070 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 12 | ж\д | 0,048 | 0,000 | 0,022 | 0,070 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 2 | ж\д | 0,073 | 0,000 | 0,004 | 0,077 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 4 | ж\д | 0,048 | 0,000 | 0,003 | 0,051 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 6 | ж/д | 0,052 | 0,000 | 0,007 | 0,059 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 6б | ж\д | 0,153 | 0,000 | 0,008 | 0,161 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира, 10а |  | 0,259 | 0,000 | 0,080 | 0,338 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира, 10б |  | 0,159 | 0,000 | 0,076 | 0,235 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира, 2а |  | 0,224 | 0,000 | 0,097 | 0,321 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира, 2б |  | 0,150 | 0,000 | 0,064 | 0,214 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира, 6а |  | 0,260 | 0,000 | 0,080 | 0,339 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мирам 8 | ж\д | 0,052 | 0,000 | 0,007 | 0,059 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 57 | Ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул.Глинки | Пром об | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Г/к | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000009 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Г/к | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000009 | 2,750 | 0,000 | 0,612 | 3,362 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 11 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 12 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 14 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 3 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 4 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 5 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 6 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 7 | Школа №7 | 0,352 | 0,000 | 0,034 | 0,386 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белинского 9 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 1/53 | ж\д | 0,073 | 0,000 | 0,010 | 0,083 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 3 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 3а | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 5/1 | ж\д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 7/2 | ж\д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 9 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 9а | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 2/41 | ж/д | 0,073 | 0,000 | 0,010 | 0,083 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 2а | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 4/13 | ж\д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 6/16 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 8 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 8а | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Пром об | 0,101 | 0,000 | 0,140 | 0,241 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 45 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,003 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 47 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,002 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 49 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,003 | 0,050 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 51 | ж/д | 0,073 | 0,000 | 0,010 | 0,083 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. ТБарамзиной 43 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,003 | 0,050 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 1/10 | ж\д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 2/8 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 3 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 3а | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 4 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 4а | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000010 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  |  | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,011 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000010 | 2,130 | 0,000 | 0,384 | 2,513 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж "Теремок-1" | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Гараж | 0,069 | 0,000 | 0,008 | 0,076 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Пром об | 0,080 | 0,000 | 0,012 | 0,092 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Котельная | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Адм учр | 0,018 | 0,000 | 0,002 | 0,021 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Пром об | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Гараж | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Адм учр | 0,070 | 0,000 | 0,006 | 0,076 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Постройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Теплица | 0,219 | 0,000 | 0,004 | 0,223 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников | Пром об | 0,022 | 0,000 | 0,002 | 0,024 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 1 | ж\д | 0,206 | 0,083 | 0,028 | 0,317 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 2 | ж\д | 0,351 | 0,000 | 0,146 | 0,497 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 3 | ж\д | 0,528 | 0,000 | 0,072 | 0,600 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 3 | ж/д | 0,528 | 0,000 | 0,072 | 0,600 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 5 | ж/д | 0,528 | 0,000 | 0,072 | 0,600 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 5 | ж\д | 0,528 | 0,000 | 0,072 | 0,600 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 6а | Детсад | 0,108 | 0,000 | 0,038 | 0,146 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 7 | ж\д | 0,149 | 0,000 | 0,020 | 0,169 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Монтажников 9 | ж\д | 0,150 | 0,000 | 0,020 | 0,170 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр.Монтажников 11 | ж\д | 0,150 | 0,000 | 0,020 | 0,170 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Т.Барамзиной | ДК | 0,365 | 0,000 | 0,004 | 0,369 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. 2-я Набережная | Пром об | 0,496 | 0,000 | 0,007 | 0,503 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белова 11 | ж\д | 0,045 | 0,000 | 0,008 | 0,052 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Белова 13 | ж\д | 0,045 | 0,000 | 0,006 | 0,051 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глазовская | Гараж | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глазовская | Гараж | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глазовская | Гараж | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глазовская 36 | ж\д | 0,015 | 0,000 | 0,002 | 0,017 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глазовская 40 | ж/д | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глазовская 53а | ж\д | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ул. Т.Барамзиной | Теплица | 0,069 | 0,000 | 0,008 | 0,076 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гараж | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Мастерская худ. школы | 0,070 | 0,000 | 0,002 | 0,072 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Пром об | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0,023 | 0,000 | 0,002 | 0,025 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | Гаражи | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 20 | Адм. учр. | 0,086 | 0,000 | 0,029 | 0,116 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 22 | Школа юных техников | 0,074 | 0,000 | 0,002 | 0,075 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 4 | Школа №4 | 0,264 | 0,343 | 0,038 | 0,645 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 6 | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 0,580 | 0,000 | 0,112 | 0,692 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 8 | Поликлиника | 0,194 | 0,000 | 0,031 | 0,225 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Адм. учр. | 0,070 | 0,000 | 0,006 | 0,076 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Постройка | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Постройка | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСПК "Заводской" | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи в р-не р-не фильтровальной станции | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гараж + коттедж | 0,023 | 0,000 | 0,015 | 0,038 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | по ул. Т.Барамзиной | гаражи в р-не прачечной | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи блок №1 участок №11 в р-не фильтровальной станции | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи в р-не р-не фильтровальной станции | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи блок №25 участок №9 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2-я Набережная, д. 15, корп.1 | производственный склад "Глазов Дистиллери АКВА" | 0,042 | 0,009 | 0,034 | 0,084 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Т.Барамзиной, 24/6 | гаражи | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова, 7, стр. 11 | здание УСРЗ 7000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи "Калибри" в р-не корпуса 775-б | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова, 3 | гаражи | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гараж | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова | гаражи блок №3 в р-не фильтровальной станции | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2-я Набережная, 13 | АО "ЛВЗ Глазовский" | 0,920 | 0,000 | 0,050 | 0,970 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи блок №26 участок №9 "Контур" в р-не пожарной части | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи "Луч" | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи блок №3 участок №10 в р-не береговой насосной | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2-я Набережная | г.к "Волна" в р-не береговой насосной | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2-я Набережная, 13 | Пивоваренный завод | 0,300 | 0,000 | 0,156 | 0,456 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова | гаражи блок №1 по ул. Белова | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова | гаражи блок №4 по ул. Белова | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи в р-не фильтровальной станции | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи в р-не фильтровальной станции | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова | гаражи блок №2 по ул. Белова | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи в р-не 775/б корпуса | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи блок №36 учаток №9 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова, 3 | Кафе "Савояры" | 0,040 | 0,000 | 0,005 | 0,045 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Белова, 3 | пекарный цех. | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи блок№2 участок №10 в р-не береговой насосной | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гаражи блок№2 участок №10 в р-не береговой насосной | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000011 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | МСУ-58 | 1,502 | 3,555 | 0,131 | 5,188 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000011 | 10,621 | 3,990 | 1,242 | 15,854 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0,336 | 0,000 | 0,066 | 0,402 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса |  | 0,054 | 0,000 | 0,004 | 0,057 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса | Школа | 0,735 | 0,000 | 0,375 | 1,110 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 1 | ж\д | 1,489 | 0,000 | 0,620 | 2,108 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 2а | Детсад | 0,238 | 0,191 | 0,210 | 0,639 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 3 | ж\д | 0,595 | 0,000 | 0,306 | 0,901 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 3 | ж\д | 0,595 | 0,000 | 0,305 | 0,900 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 3 | ж\д | 0,455 | 0,000 | 0,235 | 0,690 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 3а | Детсад | 0,238 | 0,128 | 0,210 | 0,576 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 5 | ж\д | 0,269 | 0,000 | 0,098 | 0,367 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 7/1 | ж/д | 0,270 | 0,000 | 0,098 | 0,368 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина | КНС | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина | Мастерские | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,050 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина |  | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина | Теплица | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 10 | Магазин | 0,123 | 0,000 | 0,003 | 0,126 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 10г | магазин | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 3 | ж/д | 0,269 | 0,000 | 0,098 | 0,367 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 5 | ж/д | 1,224 | 0,000 | 0,558 | 1,782 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 7 | ж/д | 0,815 | 0,000 | 0,209 | 1,024 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 9 | Школа №15 | 0,321 | 0,363 | 0,160 | 0,843 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 2 | ж/д | 0,568 | 0,000 | 0,206 | 0,773 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 2 | ж/д | 0,381 | 0,000 | 0,150 | 0,531 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 4 | Церковь | 0,097 | 0,000 | 0,002 | 0,098 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 4а | ж\д | 0,642 | 0,000 | 0,217 | 0,859 |
| 18:28:000013 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 6 | ж/д | 0,824 | 0,000 | 0,116 | 0,939 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000013 | 10,637 | 0,681 | 4,255 | 15,573 |
| 18:28:000014 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 7 | АТС | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000014 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 18:28:000018 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,338 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000018 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,338 |
| 18:28:000019 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,059 | 0,000 | 0,025 | 0,084 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000019 | 0,059 | 0,000 | 0,025 | 0,084 |
| 18:28:000020 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,086 | 0,000 | 0,021 | 0,107 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000020 | 0,086 | 0,000 | 0,021 | 0,107 |
| 18:28:000021 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. | Автомойка | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000021 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. | Насос. ст. | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000021 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. | Блок №2 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. | Пром об | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. | Рем. боксы | 0,048 | 0,000 | 0,002 | 0,050 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. | РМУ | 0,078 | 0,000 | 0,010 | 0,089 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | АЗС | 0,028 | 0,000 | 0,009 | 0,037 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Деревообраб. цех | 0,144 | 0,000 | 0,017 | 0,161 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Пром об | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 117 | ж/д | 0,208 | 0,000 | 0,027 | 0,235 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 119 | ж/д | 0,197 | 0,000 | 0,027 | 0,224 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 121 | ж/д | 0,238 | 0,000 | 0,061 | 0,299 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 123 | ж/д | 0,241 | 0,000 | 0,061 | 0,302 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 125 | ж/д | 0,249 | 0,000 | 0,039 | 0,288 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 127 | ж\д | 0,249 | 0,000 | 0,077 | 0,326 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мопра 33а |  | 0,202 | 0,000 | 0,015 | 0,217 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мопра 35 | ж\д | 0,270 | 0,000 | 0,038 | 0,308 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мопра, 37 | проходная | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул.Мопра, 37 | Гараж, склад | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Западный" | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Маяк" | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,188 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Спутник" | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,191 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Спутник" | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,191 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Спутник" | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,191 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Западный" | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Западный" | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,081 |
| 18:28:000022 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Центральный" | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,132 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000022 | 3,480 | 0,000 | 0,383 | 3,863 |
| 18:28:000023 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 106 | ж/д | 0,370 | 0,000 | 0,140 | 0,511 |
| 18:28:000023 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 114 | ж/д | 0,324 | 0,000 | 0,157 | 0,480 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000023 | 0,694 | 0,000 | 0,297 | 0,991 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,121 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул Крылова 51а | Адм. учр. | 0,039 | 0,000 | 0,002 | 0,040 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 110 | ж/д | 0,173 | 0,000 | 0,086 | 0,259 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 116 | ж/д | 0,180 | 0,000 | 0,083 | 0,262 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 118 | ж/д | 0,180 | 0,000 | 0,083 | 0,262 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 120 | ж/д | 0,109 | 0,000 | 0,036 | 0,145 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 120 | ж/д | 0,109 | 0,000 | 0,036 | 0,145 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 120 | ж/д | 0,109 | 0,000 | 0,036 | 0,145 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 122 | ж/д | 0,557 | 0,000 | 0,165 | 0,722 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 18:28:000024 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ГСК "Гранат" | 0,048 | 0,000 | 0,016 | 0,064 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000024 | 1,751 | 0,000 | 0,542 | 2,293 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000025 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000025 | 0,694 | 0,000 | 0,000 | 0,694 |
| 18:28:000026 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Гоголя 22 | Магазин | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,017 |
| 18:28:000026 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мопра 7 | ж\д | 0,015 | 0,000 | 0,001 | 0,016 |
| 18:28:000026 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 27 | ж\д | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,009 |
| 18:28:000026 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 29 | ж\д | 0,013 | 0,000 | 0,002 | 0,015 |
| 18:28:000026 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 37 | ж\д | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 18:28:000026 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 39а | ж\д | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000026 | 0,099 | 0,000 | 0,007 | 0,106 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,111 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 18:28:000027 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000027 | 0,957 | 0,000 | 0,000 | 0,957 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Гаражи | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки | Гараж | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 7 | ж/д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 1а | Дет. поликлиника | 0,076 | 0,000 | 0,003 | 0,078 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 1в | Туб. диспансер | 0,145 | 0,000 | 0,020 | 0,165 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 1г | Стоматология | 0,100 | 0,000 | 0,013 | 0,114 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 2а | Корпус 8 | 0,053 | 0,000 | 0,007 | 0,060 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Магазин | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 62 | Магазин | 0,044 | 0,000 | 0,003 | 0,047 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 66 | ж\д | 0,181 | 0,000 | 0,026 | 0,207 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 68 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 14 | ж/д | 0,073 | 0,000 | 0,002 | 0,075 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | СЭС | 0,113 | 0,000 | 0,016 | 0,128 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 0,156 | 0,000 | 0,045 | 0,201 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | СЭС | 0,114 | 0,000 | 0,016 | 0,130 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Акушерское отделение | 0,132 | 0,000 | 0,024 | 0,156 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Полмиклиника | 0,163 | 0,000 | 0,003 | 0,166 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Клиническая лаборатория | 0,157 | 0,000 | 0,005 | 0,162 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Пищеблок | 0,032 | 0,000 | 0,004 | 0,035 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Молочная кухня | 0,036 | 0,000 | 0,026 | 0,062 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Сомат. отделение | 0,244 | 0,000 | 0,033 | 0,277 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Инфекционный корпус | 0,053 | 0,000 | 0,002 | 0,055 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Операционный блок | 0,956 | 0,000 | 0,347 | 1,303 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Склад | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Склад | 0,032 | 0,000 | 0,001 | 0,032 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Прачечная | 0,289 | 0,000 | 0,199 | 0,487 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Бак. лаборат. | 0,046 | 0,000 | 0,017 | 0,063 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Морг | 0,043 | 0,000 | 0,007 | 0,050 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Мастерские | 0,057 | 0,000 | 0,002 | 0,059 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 22 | Пищеблок | 0,032 | 0,000 | 0,004 | 0,035 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 26 | ж\д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая | Постройка | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 10 | адм. учр. | 0,094 | 0,000 | 0,015 | 0,109 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 10а | Детсад - пристройка | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,036 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 12 | Детсад | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 14 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 16 | ж\д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 18 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 2 | магазин | 0,025 | 0,000 | 0,002 | 0,027 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 20/24 | магазин | 0,081 | 0,000 | 0,006 | 0,087 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 4 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 4а | ж/д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 6 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 8 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000028 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 8а | Детсад | 0,104 | 0,000 | 0,014 | 0,118 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000028 | 5,858 | 0,000 | 1,147 | 7,005 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 26 | Дом техники | 0,114 | 0,000 | 0,002 | 0,116 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского | Постройка | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,005 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 11 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 12 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 13 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 14 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 2/13 | ж/д | 0,073 | 0,000 | 0,010 | 0,083 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 3 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 4 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 5 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 6 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 46 | ж/д | 0,379 | 0,000 | 0,186 | 0,565 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 52 | магазин | 0,120 | 0,000 | 0,065 | 0,184 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 54 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,038 | 0,201 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 56 | ж/д | 0,161 | 0,000 | 0,037 | 0,198 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира | Постройка | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,020 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 11/1 | ж/д | 0,073 | 0,000 | 0,010 | 0,083 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 15 | жд | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 15а | ж\д | 0,056 | 0,000 | 0,008 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 17 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 19 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 21 | ж\д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 21а | ж\д | 0,056 | 0,000 | 0,008 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 27 | Магазин | 0,056 | 0,000 | 0,002 | 0,058 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 29 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 31 | ж\д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 31а | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Молодежная 2/13 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,003 | 0,067 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Молодежная 3 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Молодежная 4 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,003 | 0,046 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Молодежная 5 | Адм учр | 0,048 | 0,000 | 0,003 | 0,051 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Молодежная 6 | ж\д | 0,056 | 0,000 | 0,008 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Молодежная 7 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Молодежная 8 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,018 | 0,061 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая | Гаражи | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая | Гаражи | 0,092 | 0,000 | 0,008 | 0,101 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая | Адм. учр. | 0,071 | 0,000 | 0,032 | 0,103 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая | Постройка | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 22/25 | Адм. учр. | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 22а | ж/д | 0,016 | 0,000 | 0,003 | 0,019 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 23/23 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 24 | Адм. учр. | 0,064 | 0,000 | 0,002 | 0,066 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 24а | ж/д | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 24б | ж/д | 0,070 | 0,000 | 0,154 | 0,224 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 25 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 26 | адм. учр. | 0,056 | 0,000 | 0,014 | 0,071 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 26а | ж/д | 0,056 | 0,000 | 0,008 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 27 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 27а | Культура | 0,021 | 0,000 | 0,002 | 0,023 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 32 | ж/д | 0,048 | 0,000 | 0,007 | 0,054 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 33 | ж\д | 0,047 | 0,000 | 0,003 | 0,050 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 33а | ж\д | 0,056 | 0,000 | 0,008 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 34 | ж\д | 0,048 | 0,000 | 0,007 | 0,054 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 34а | ж\д | 0,048 | 0,000 | 0,007 | 0,054 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 35 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,003 | 0,050 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 36а | адм. учр. | 0,142 | 0,000 | 0,005 | 0,147 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 10/18 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,018 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 14 | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 15/10 | ж/д | 0,073 | 0,000 | 0,010 | 0,083 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 16/12 | ж/д | 0,073 | 0,000 | 0,010 | 0,083 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 16/9 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,018 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 20 | ж\д | 0,042 | 0,000 | 0,018 | 0,060 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 22/37 | ж\д | 0,064 | 0,000 | 0,002 | 0,066 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 24/36 | адм. учр. | 0,048 | 0,000 | 0,007 | 0,054 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 28 | ж/д | 0,186 | 0,000 | 0,053 | 0,238 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная |  | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная | Постройка | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная | Постройка | 0,007 | 0,000 | 0,002 | 0,009 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная | Постройка | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,010 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 10 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 10а | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 11/1 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,002 | 0,066 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 12 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 12а | Детсад | 0,070 | 0,000 | 0,012 | 0,082 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 14 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 15 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,002 | 0,045 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 16 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 16а | ж\д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 17/31 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 18/29 | ж\д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 19/30 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 20/28 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 21 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 21а | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 21б | ж/д | 0,067 | 0,000 | 0,003 | 0,070 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 22 | ж/д | 0,056 | 0,000 | 0,008 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 23 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 23а | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,006 | 0,053 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 24 | Детсад | 0,048 | 0,000 | 0,003 | 0,051 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 25/48 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 26 | ж/д | 0,056 | 0,000 | 0,014 | 0,071 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 26а | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 28/50 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 5/9 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 6/7 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 7/10 | ж/д | 0,047 | 0,000 | 0,018 | 0,064 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 8/8 | ж/д | 0,064 | 0,000 | 0,009 | 0,073 |
| 18:28:000029 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Школьная 9 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,006 | 0,049 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000029 | 5,842 | 0,000 | 1,162 | 7,004 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 19 | РК "Айсберг" | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 19 | ж\д | 0,092 | 0,000 | 0,046 | 0,138 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 20 | ж\д | 0,069 | 0,000 | 0,009 | 0,078 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 21/10 | ж/д | 0,109 | 0,000 | 0,015 | 0,124 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 25 | Детсад | 0,057 | 0,000 | 0,004 | 0,061 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 31а | УдГУ | 0,079 | 0,000 | 0,007 | 0,086 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская |  | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 1/29 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,010 | 0,078 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 12\22 | ж/д | 0,110 | 0,000 | 0,015 | 0,125 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 14 | ж\д | 0,104 | 0,000 | 0,014 | 0,118 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 14а | ж/д | 0,123 | 0,000 | 0,017 | 0,140 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 16 | ж/д | 0,104 | 0,000 | 0,014 | 0,118 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 16а | ж/д | 0,123 | 0,000 | 0,017 | 0,140 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 2/31 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 3 | ж\д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 4 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 5 | ж\д | 0,070 | 0,000 | 0,010 | 0,080 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 6 | ж/д | 0,079 | 0,000 | 0,007 | 0,086 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 7 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 8 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 2/17 | ж/д | 0,102 | 0,000 | 0,014 | 0,116 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 4 | ж/д | 0,110 | 0,000 | 0,015 | 0,125 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 6 | ж\д | 0,110 | 0,000 | 0,015 | 0,125 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 8/33 | ж\д | 0,114 | 0,000 | 0,015 | 0,130 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 1/21 | ж/д | 0,114 | 0,000 | 0,016 | 0,129 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 2/23 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 3 | ж/д | 0,110 | 0,000 | 0,015 | 0,125 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 4 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 5 | ж/д | 0,118 | 0,000 | 0,016 | 0,134 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 6 | ж/д | 0,070 | 0,000 | 0,010 | 0,080 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 8 | ж/д | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 1/39 | ж\д | 0,110 | 0,000 | 0,015 | 0,125 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 11/17 | ж/д | 0,113 | 0,000 | 0,015 | 0,128 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 13/18 | ж\д | 0,112 | 0,000 | 0,015 | 0,127 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 15 | ж/д | 0,069 | 0,000 | 0,009 | 0,078 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 17 | ж\д | 0,110 | 0,000 | 0,015 | 0,125 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 19 | Кинотеатр | 0,069 | 0,077 | 0,004 | 0,149 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 21 | ж\д | 0,157 | 0,000 | 0,015 | 0,172 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 23 | ж\д | 0,069 | 0,000 | 0,009 | 0,078 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 3 | ж/д | 0,069 | 0,000 | 0,009 | 0,078 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 3а | ж/д | 0,041 | 0,000 | 0,006 | 0,047 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 5 | ж/д | 0,027 | 0,000 | 0,009 | 0,037 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 7 | ж\д | 0,041 | 0,000 | 0,006 | 0,047 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 9 | ж/д | 0,120 | 0,000 | 0,016 | 0,136 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 14 | Худ. школа | 0,078 | 0,000 | 0,002 | 0,080 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 18 | Адм. учр. | 0,152 | 0,000 | 0,021 | 0,173 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 19 | Баня | 0,110 | 0,000 | 0,016 | 0,126 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 19а | Адм учр | 0,026 | 0,000 | 0,005 | 0,030 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 25 | ж\д | 0,041 | 0,000 | 0,006 | 0,047 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 27 | ж/д | 0,041 | 0,000 | 0,006 | 0,047 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 33 | ж\д | 0,041 | 0,000 | 0,006 | 0,047 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 35 | ж\д | 0,041 | 0,000 | 0,006 | 0,047 |
| 18:28:000030 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 37 | ж\д | 0,041 | 0,000 | 0,006 | 0,047 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000030 | 4,307 | 0,077 | 0,589 | 4,972 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 29б | ж/д | 0,218 | 0,000 | 0,030 | 0,248 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 31 | Магазин | 0,141 | 0,000 | 0,006 | 0,147 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Т.Барамзиной 1/33 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,021 | 0,185 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Т.Барамзиной 3 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,021 | 0,185 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 22 | Школа исскуств | 0,128 | 0,000 | 0,044 | 0,172 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 24 | Гостиница "Глазов" | 0,124 | 0,044 | 0,069 | 0,237 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 34 | Мастерские | 0,223 | 0,000 | 0,019 | 0,242 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 34 | Школа №6 | 0,276 | 0,000 | 0,018 | 0,294 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 36/17 | ИжГТУ | 0,151 | 0,000 | 0,010 | 0,162 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко | ЖЭК-4 | 0,062 | 0,000 | 0,108 | 0,170 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 23 | ж/д | 0,185 | 0,000 | 0,025 | 0,210 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 23а | ж/д | 0,111 | 0,000 | 0,015 | 0,126 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 23б | ж/д | 0,242 | 0,000 | 0,033 | 0,275 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 23г | ж/д | 0,111 | 0,000 | 0,015 | 0,126 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 25 | ж/д | 0,218 | 0,000 | 0,030 | 0,248 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 25а | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,030 | 0,193 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 25б | ж/д | 0,218 | 0,000 | 0,030 | 0,248 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 25в | ж/д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 27 | ж/д | 0,052 | 0,000 | 0,002 | 0,053 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 27а | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,021 | 0,185 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 29 | ж/д | 0,218 | 0,000 | 0,030 | 0,248 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 29а | ж/д | 0,218 | 0,000 | 0,030 | 0,248 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 29в | ж/д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Адм. учр. | 0,033 | 0,000 | 0,002 | 0,035 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина |  | 0,028 | 0,000 | 0,002 | 0,030 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Адм. учр. | 0,027 | 0,000 | 0,002 | 0,029 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Адм. учр. | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 1/15 | ж/д | 0,167 | 0,000 | 0,023 | 0,190 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 11 | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 11а | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 11б | ж\д | 0,135 | 0,000 | 0,015 | 0,150 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 11в | ж/д | 0,135 | 0,000 | 0,015 | 0,150 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 11г | дет. клуб | 0,022 | 0,000 | 0,001 | 0,023 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 13 | ж/д | 0,167 | 0,000 | 0,023 | 0,190 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 13а | постройка | 0,033 | 0,000 | 0,001 | 0,034 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 13б | Дет.ясли | 0,074 | 0,000 | 0,012 | 0,086 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 13г | Детсад | 0,071 | 0,000 | 0,009 | 0,080 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 15 | ж/д | 0,109 | 0,000 | 0,015 | 0,124 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 15а | Школа | 0,071 | 0,000 | 0,009 | 0,080 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 15б | Адм. учр. | 0,082 | 0,000 | 0,005 | 0,087 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 3 | ж\д | 0,093 | 0,000 | 0,013 | 0,106 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 3а | Детсад | 0,097 | 0,018 | 0,013 | 0,128 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 3б | Детсад | 0,097 | 0,000 | 0,013 | 0,110 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 5 | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 5а | ж\д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 5б | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 5в | ж/д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 7 | ж/д | 0,113 | 0,000 | 0,007 | 0,120 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 7а | ж/д | 0,135 | 0,000 | 0,015 | 0,150 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 9 | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 9а | ж/д | 0,167 | 0,000 | 0,023 | 0,190 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 9б | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 9в | ж/д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т. Барамзиной | Пром об | 0,028 | 0,000 | 0,001 | 0,029 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной | бассейн | 0,018 | 0,000 | 0,040 | 0,058 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 11 | Школа №5 | 0,039 | 0,000 | 0,023 | 0,062 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 13 | ж/д | 0,167 | 0,000 | 0,023 | 0,190 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 7 | ж/д | 0,166 | 0,000 | 0,021 | 0,187 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Барамзиной 9 | ж/д | 0,194 | 0,000 | 0,027 | 0,220 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Т.Брамзиной 5 | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,196 |
| 18:28:000031 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,073 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000031 | 8,298 | 0,062 | 1,256 | 9,615 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 18а |  | 0,110 | 0,000 | 0,007 | 0,117 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 20 | ж\д | 0,093 | 0,000 | 0,013 | 0,106 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Пром об | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 10 | ж/д | 0,227 | 0,000 | 0,031 | 0,258 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 10а | ж/д | 0,154 | 0,000 | 0,021 | 0,175 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 10б | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,024 | 0,196 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 10в | ж/д | 0,154 | 0,000 | 0,023 | 0,177 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 12 | Ателье | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 18 | ж/Д | 0,184 | 0,000 | 0,025 | 0,209 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 2 | магазин | 0,054 | 0,000 | 0,006 | 0,059 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 4 | ж/д | 0,033 | 0,000 | 0,011 | 0,044 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 6 | БТИ | 0,076 | 0,000 | 0,002 | 0,078 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 8 | Адм. учр. | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 8а | ж/д | 0,223 | 0,000 | 0,080 | 0,302 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 8б | СЮТ | 0,047 | 0,018 | 0,010 | 0,075 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 12/20 | ж/д | 0,148 | 0,000 | 0,021 | 0,169 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 14 | ж/д | 0,148 | 0,000 | 0,021 | 0,169 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 14а | ж/д | 0,173 | 0,000 | 0,024 | 0,197 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 14б | ж/д | 0,174 | 0,000 | 0,024 | 0,198 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 14в | ж/д | 0,173 | 0,000 | 0,024 | 0,197 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 16 | ж/д | 0,093 | 0,000 | 0,013 | 0,106 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 16б | ж/д | 0,093 | 0,000 | 0,013 | 0,106 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 18 | ж/д | 0,180 | 0,000 | 0,061 | 0,240 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 18а | Детсад | 0,202 | 0,046 | 0,066 | 0,314 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 22 | ж/д | 0,209 | 0,000 | 0,028 | 0,236 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 22а | ж/д | 0,205 | 0,000 | 0,074 | 0,279 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 24 | ж/д | 0,209 | 0,000 | 0,076 | 0,284 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 24а | ж/д | 0,220 | 0,000 | 0,031 | 0,251 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая | КНС | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая |  | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 1 | ж/д | 0,202 | 0,000 | 0,028 | 0,230 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 13 | ж/д | 0,209 | 0,000 | 0,061 | 0,269 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 3 | ж\д | 0,202 | 0,000 | 0,028 | 0,230 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 3а | ж/д | 0,202 | 0,000 | 0,028 | 0,230 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 5 | ж/д | 0,202 | 0,000 | 0,028 | 0,230 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 5а | ж/д | 0,202 | 0,000 | 0,028 | 0,230 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 7 | ж/д | 0,202 | 0,000 | 0,028 | 0,230 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 7а | ж/д | 0,202 | 0,000 | 0,028 | 0,230 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 9 | ж/д | 0,185 | 0,000 | 0,073 | 0,257 |
| 18:28:000032 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Чепецкая 9а | ж/д | 0,185 | 0,000 | 0,073 | 0,257 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000032 | 5,942 | 0,064 | 1,127 | 7,133 |
| 18:28:000033 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса |  | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000033 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 0,910 | 0,000 | 0,330 | 1,240 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 2 | ж/д | 0,806 | 0,000 | 0,334 | 1,140 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина | Банк | 0,126 | 0,000 | 0,023 | 0,149 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 10а | ж/д | 0,305 | 0,000 | 0,098 | 0,404 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 10б | ж/д | 0,373 | 0,000 | 0,167 | 0,540 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 2а | ж/д | 1,153 | 0,000 | 0,576 | 1,729 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 4а | Библиотека | 0,116 | 0,000 | 0,004 | 0,120 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 6 | Торговый центр | 0,344 | 0,000 | 0,029 | 0,373 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 6а | ж/д | 0,305 | 0,000 | 0,098 | 0,404 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 6б | ж/д | 0,681 | 0,000 | 0,142 | 0,823 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 8а | ж/д | 0,305 | 0,000 | 0,104 | 0,409 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Калинина 8б | ж/д | 0,373 | 0,000 | 0,142 | 0,515 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 10 | ж/д | 0,509 | 0,000 | 0,225 | 0,734 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 12 | ж/д | 0,664 | 0,000 | 0,283 | 0,947 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 12а | Лицей искусств | 0,149 | 0,000 | 0,019 | 0,167 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 14 | ж/д | 0,429 | 0,000 | 0,132 | 0,561 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 16 | ж/д | 0,882 | 0,000 | 0,326 | 1,208 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 8 | ж/д | 0,305 | 0,000 | 0,098 | 0,404 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого | Торговый центр | 0,056 | 0,000 | 0,021 | 0,077 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого | Постройка | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 38 | ж/д | 0,945 | 0,000 | 0,130 | 1,075 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 39 | Детсад | 0,220 | 0,148 | 0,210 | 0,578 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 41 | ж/д | 1,232 | 0,000 | 0,365 | 1,597 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 41 | ж/д | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 41а | ж/д | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 44 | ж/д | 0,678 | 0,000 | 0,202 | 0,880 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 45 | Мастерские | 0,132 | 0,000 | 0,007 | 0,139 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 45 | ж/д | 0,270 | 0,000 | 0,138 | 0,408 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 47 | ж/д | 1,235 | 0,000 | 0,365 | 1,599 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 49 | ж/д | 0,466 | 0,000 | 0,216 | 0,682 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 49а | Детсад | 0,238 | 0,154 | 0,252 | 0,644 |
| 18:28:000034 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром | 0,033 | 0,000 | 0,007 | 0,040 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000034 | 14,282 | 0,302 | 5,044 | 19,628 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Береговая 5 | ж\д | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Вятская 37 | ж\д | 0,013 | 0,000 | 0,002 | 0,015 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Вятская 41 | ж\д | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Вятская 44 | ж\д | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Вятская 44 | Гараж | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Вятская 47 | ж\д | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Вятская 53 | ж\д | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Гоголя 6 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 5 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 6 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 8 | ж\д | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 9 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пушкина 12 | ж\д | 0,007 | 0,000 | 0,002 | 0,009 |
| 18:28:000037 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пушкина 6а | ж\д | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000037 | 0,133 | 0,000 | 0,006 | 0,139 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Пряженникова, 8 |  | 0,055 | 0,000 | 0,001 | 0,055 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Вятская 34 | ж\д | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дачная 25 | ж\д | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,010 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Пром об | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Гаражи | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 75 | Шкорла | 0,048 | 0,000 | 0,003 | 0,052 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 75а | Школа №9 | 0,276 | 0,000 | 0,009 | 0,286 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 75б | Больница | 0,104 | 0,000 | 0,007 | 0,111 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,076 | 0,000 | 0,032 | 0,107 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,076 | 0,000 | 0,032 | 0,107 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,083 | 0,000 | 0,001 | 0,084 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,046 | 0,000 | 0,002 | 0,047 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,030 | 0,000 | 0,002 | 0,031 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,026 | 0,000 | 0,001 | 0,026 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,061 | 0,000 | 0,005 | 0,066 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,138 | 0,000 | 0,032 | 0,170 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,236 | 0,000 | 0,012 | 0,248 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,041 | 0,000 | 0,001 | 0,042 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 0,236 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Адм. учр. | 0,197 | 0,000 | 0,059 | 0,256 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,028 | 0,000 | 0,006 | 0,034 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 10 | Пром об | 0,070 | 0,000 | 0,005 | 0,076 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 13 | Магазин | 0,142 | 0,000 | 0,006 | 0,148 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 17 | ж/д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 23 | ж\д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 25 | ж\д | 0,755 | 0,000 | 0,103 | 0,858 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 29 | Суд | 0,192 | 0,000 | 0,038 | 0,230 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 3 | ж\д | 0,255 | 0,000 | 0,035 | 0,290 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 33 | ж/д | 0,325 | 0,000 | 0,078 | 0,403 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 6 | Пром об | 0,016 | 0,000 | 0,001 | 0,017 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 6 | Пром об | 0,021 | 0,000 | 0,002 | 0,023 |
| 18:28:000038 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 9 | ж\д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000038 | 4,929 | 0,000 | 0,557 | 5,486 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 11 | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,027 | 0,288 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 13 | ж/д | 0,260 | 0,000 | 0,027 | 0,288 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 15 | ж/д | 0,260 | 0,000 | 0,027 | 0,288 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 15а | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,027 | 0,288 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 15б | Детсад | 0,189 | 0,000 | 0,090 | 0,279 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 17 | ж/д | 0,195 | 0,000 | 0,027 | 0,222 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 19 | ж/д | 0,255 | 0,000 | 0,035 | 0,290 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Глинки 9 | ж/д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Детсад | 0,207 | 0,000 | 0,014 | 0,221 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова |  | 0,016 | 0,000 | 0,003 | 0,019 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 59 | ж/д | 0,181 | 0,000 | 0,025 | 0,206 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 60 | ж\д | 0,181 | 0,000 | 0,026 | 0,207 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 61 | Адм.учр. | 0,051 | 0,000 | 0,003 | 0,054 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 61а | Детсад | 0,099 | 0,092 | 0,126 | 0,317 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 63 | ж\д | 0,099 | 0,000 | 0,014 | 0,113 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 63а | ж\д | 0,181 | 0,000 | 0,026 | 0,207 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 63б | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,027 | 0,288 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 63в | ж\д | 0,195 | 0,000 | 0,027 | 0,222 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 63г | ж\д | 0,195 | 0,000 | 0,027 | 0,222 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 63д | ж\д | 0,195 | 0,000 | 0,027 | 0,222 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 64 | ж\д | 0,181 | 0,000 | 0,026 | 0,207 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 65 | магазин | 0,033 | 0,000 | 0,002 | 0,035 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 65б | ж\д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 65в | ж\д | 0,203 | 0,000 | 0,028 | 0,231 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 67 | магазин | 0,141 | 0,000 | 0,005 | 0,146 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 69 | Магазин | 0,032 | 0,000 | 0,003 | 0,035 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 70 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 71 | ж/д | 0,107 | 0,000 | 0,015 | 0,122 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 71а | ж/д | 0,260 | 0,000 | 0,027 | 0,288 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 71б |  | 0,022 | 0,000 | 0,004 | 0,026 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 72 | Магазин | 0,185 | 0,000 | 0,012 | 0,197 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 72 | Магазин | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,011 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 73 | ж/д | 0,107 | 0,000 | 0,015 | 0,122 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 74 | ж/д | 0,164 | 0,000 | 0,022 | 0,186 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира | Гаражи | 0,013 | 0,000 | 0,092 | 0,106 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира | Гараж | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 28 | ж\д | 0,181 | 0,000 | 0,026 | 0,207 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 30 | ж/д | 0,100 | 0,000 | 0,014 | 0,114 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 32 | Адм. учр | 0,057 | 0,000 | 0,004 | 0,061 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 36 | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,036 | 0,296 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 36а/21 | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,036 | 0,296 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 1 | ж\д | 0,255 | 0,000 | 0,035 | 0,290 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 11 | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,036 | 0,296 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 15 | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,036 | 0,296 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 19 | ж\д | 0,260 | 0,000 | 0,036 | 0,296 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 5 | Адм. учр. | 0,088 | 0,000 | 0,006 | 0,094 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 7 | ж\д | 0,195 | 0,000 | 0,027 | 0,222 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 7а | ж\д | 0,167 | 0,000 | 0,005 | 0,172 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ | улица Мира 34 |  | 0,276 | 0,000 | 0,009 | 0,286 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000039 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000039 | 8,274 | 0,092 | 1,237 | 9,602 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 49 | ФМЛ | 0,176 | 0,000 | 0,036 | 0,212 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 51 | Вечерняя школа | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 51 | Вечерняя школа | 0,196 | 0,000 | 0,007 | 0,203 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 53 | ж/д | 0,593 | 0,000 | 0,081 | 0,674 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 41 | ж\д | 1,377 | 0,000 | 0,188 | 1,566 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Мира 43 | ж/д | 0,215 | 0,000 | 0,065 | 0,280 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 27 | Школа | 0,276 | 0,000 | 0,009 | 0,286 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 31 | ж\д | 0,048 | 0,000 | 0,003 | 0,052 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская | КНС | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 18 | ж\д | 0,231 | 0,000 | 0,045 | 0,276 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 19 | ж/д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 20 | ж\д | 0,148 | 0,000 | 0,025 | 0,172 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 21 | Детсад | 0,108 | 0,000 | 0,038 | 0,146 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 22 | ж\д | 0,148 | 0,000 | 0,025 | 0,172 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 23 | ж/д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 25 | Магазин | 0,082 | 0,000 | 0,003 | 0,085 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 27 | ж\д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 29 | ж/д | 0,163 | 0,000 | 0,038 | 0,201 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Постройка | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Постройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 32/47 | Магазин | 0,200 | 0,000 | 0,007 | 0,207 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 34 | ж\д | 0,648 | 0,000 | 0,070 | 0,718 |
| 18:28:000040 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 36 | ж\д | 0,733 | 0,000 | 0,100 | 0,833 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000040 | 5,898 | 0,000 | 0,801 | 6,698 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова |  | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 35/12 | ж/д | 0,134 | 0,000 | 0,018 | 0,152 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 37 | Школа №3 | 0,167 | 0,000 | 0,018 | 0,185 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 39/11 | ж/д | 0,132 | 0,000 | 0,018 | 0,150 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 41/20 | ж/д | 0,128 | 0,000 | 0,017 | 0,146 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 43 | ж/д | 0,077 | 0,000 | 0,011 | 0,088 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 13 | ж\д | 0,143 | 0,000 | 0,020 | 0,162 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 19 | ж/д | 0,145 | 0,000 | 0,020 | 0,165 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 22 | ж/д | 0,077 | 0,000 | 0,011 | 0,088 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 24 | ж/д | 0,077 | 0,000 | 0,011 | 0,088 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 30 | ж/д | 0,141 | 0,000 | 0,019 | 0,160 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 14 | ж/д | 0,143 | 0,000 | 0,020 | 0,162 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 45 | ж/д | 0,442 | 0,000 | 0,098 | 0,539 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 45а | ж\д | 0,048 | 0,000 | 0,006 | 0,054 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 51а | ж\д | 0,040 | 0,000 | 0,003 | 0,043 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 33 | ж/д | 0,074 | 0,000 | 0,014 | 0,087 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 35/26 | ж/д | 0,134 | 0,000 | 0,018 | 0,152 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 35/31 | ж/д | 0,128 | 0,000 | 0,017 | 0,145 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 36 | ж\д | 0,211 | 0,000 | 0,029 | 0,240 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 37/15 | ж/д | 0,134 | 0,000 | 0,018 | 0,152 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 37/30 | ж/д | 0,113 | 0,000 | 0,015 | 0,128 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 38/28 | ж/д | 0,102 | 0,000 | 0,014 | 0,116 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 39 | ж/д | 0,077 | 0,000 | 0,011 | 0,088 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 40/17 | ж/д | 0,086 | 0,000 | 0,012 | 0,098 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 41/16 | ж/д | 0,138 | 0,000 | 0,019 | 0,157 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 42 | ж/д | 0,211 | 0,000 | 0,029 | 0,240 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 31/45 | ж/д | 0,134 | 0,000 | 0,018 | 0,152 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 33 | Гостиница | 0,200 | 0,074 | 0,048 | 0,322 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 39 | ж/д | 0,442 | 0,000 | 0,098 | 0,539 |
| 18:28:000041 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  |  | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000041 | 4,116 | 0,074 | 0,647 | 4,837 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Парковая улица 40А | Адм. учр. | 0,264 | 0,000 | 0,012 | 0,276 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Парковая улица 40А | Адм. учр. | 0,171 | 0,000 | 0,012 | 0,183 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского | Постройка | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 27/10 | ж\д | 0,102 | 0,000 | 0,014 | 0,116 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Дзержинского 31 | ж/д | 0,118 | 0,000 | 0,016 | 0,134 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 38 | Дворец Спорта | 0,510 | 2,640 | 0,105 | 3,255 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 40 | Культ | 0,123 | 0,123 | 0,006 | 0,252 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 40б | Трибуны | 0,141 | 0,000 | 0,010 | 0,150 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 18/43 | ж\д | 0,112 | 0,000 | 0,027 | 0,139 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Комсомольская 23/9 | ж/д | 0,113 | 0,000 | 0,015 | 0,128 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Дом спорта | 0,279 | 0,000 | 0,009 | 0,288 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 8а | Кафе | 0,061 | 0,000 | 0,011 | 0,072 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 8б | Бассейн | 0,143 | 0,188 | 0,105 | 0,436 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 7/29 | ж/д | 0,102 | 0,000 | 0,014 | 0,116 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Парковая 41 | ж/д | 0,069 | 0,000 | 0,009 | 0,078 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 25/39 | ж/д | 0,108 | 0,000 | 0,015 | 0,123 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 27/38 | Музей | 0,043 | 0,000 | 0,004 | 0,047 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 29 | ДК "Россия" | 0,018 | 0,000 | 0,002 | 0,020 |
| 18:28:000042 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 29 | Дом культуры | 0,616 | 0,055 | 0,018 | 0,689 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000042 | 3,094 | 3,007 | 0,404 | 6,505 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова |  | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова |  | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 29 | ж/д | 0,143 | 0,000 | 0,020 | 0,162 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 31/2 | ж/д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 33/9 | ж/д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 10 | ж\д | 0,097 | 0,000 | 0,012 | 0,109 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 12 | ж\д | 0,097 | 0,000 | 0,012 | 0,109 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 18 | ж/д | 0,112 | 0,000 | 0,015 | 0,127 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 11 | Детсад | 0,070 | 0,000 | 0,002 | 0,072 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 17 | Детсад | 0,125 | 0,000 | 0,008 | 0,133 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Наговицына 20 | ж\д | 0,086 | 0,000 | 0,012 | 0,098 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 55\19 | ж/д | 0,143 | 0,000 | 0,020 | 0,162 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 57а | Детсад | 0,080 | 0,000 | 0,005 | 0,085 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 59 | ж\д | 0,097 | 0,000 | 0,012 | 0,109 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 61/12 | ж\д | 0,192 | 0,000 | 0,026 | 0,218 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 63 | ж/д | 0,192 | 0,000 | 0,026 | 0,218 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 63 а | Магазин | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская | Магазин | 0,048 | 0,000 | 0,003 | 0,052 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 43/13 | ж/д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 45 | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 47/6 | ж/д | 0,219 | 0,000 | 0,030 | 0,249 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 48/18 | ж/д | 0,096 | 0,000 | 0,013 | 0,109 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 49/5 | ж/д | 0,112 | 0,000 | 0,015 | 0,127 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 50/15 | ж/д | 0,143 | 0,000 | 0,020 | 0,162 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 51/14 | ж/д | 0,112 | 0,000 | 0,015 | 0,127 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 52 | ж\д | 0,112 | 0,000 | 0,015 | 0,127 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 54/8 | ж\д | 0,143 | 0,000 | 0,020 | 0,162 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Республиканская 58/16 | ж/д | 0,192 | 0,000 | 0,026 | 0,218 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Спортивная 1 | ж/д | 0,097 | 0,000 | 0,012 | 0,109 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Спортивная 10 | ж/д | 0,097 | 0,000 | 0,012 | 0,109 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Спортивная 3 | Дет. ясли | 0,057 | 0,000 | 0,004 | 0,061 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Спортивная 4 | ж/д | 0,097 | 0,000 | 0,012 | 0,109 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Спортивная 7/56 | ж/д | 0,192 | 0,000 | 0,026 | 0,218 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Спортивная 9 | ж/д | 0,112 | 0,000 | 0,015 | 0,127 |
| 18:28:000043 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Постройка | 0,013 | 0,000 | 0,063 | 0,077 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000043 | 4,151 | 0,000 | 0,585 | 4,736 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | ВИО-2 | 0,029 | 0,000 | 0,004 | 0,033 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Гар. скор. пом. | 0,053 | 0,000 | 0,002 | 0,054 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 1 | Торговый центр | 0,224 | 0,000 | 0,033 | 0,257 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 3 | ж\д | 0,182 | 0,000 | 0,026 | 0,209 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корнус 4 | Магазин | 0,091 | 0,000 | 0,005 | 0,095 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 1 | Магазин | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 1 | Магазин | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 2 | Магазин | 0,148 | 0,000 | 0,001 | 0,148 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 3 | Магазин | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 7 | Магазин | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 7 | Магазины | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 8 | "Славянский базар" | 0,073 | 0,000 | 0,002 | 0,075 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21е | Магазин | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо | Гараж | 0,021 | 0,000 | 0,005 | 0,026 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо 5 | Кафе "Вавилон" | 0,114 | 0,000 | 0,006 | 0,120 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо 6 |  | 0,218 | 0,000 | 0,006 | 0,224 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Пищеблок | 0,026 | 0,000 | 0,004 | 0,030 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Больница | 0,047 | 0,000 | 0,007 | 0,054 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Хирургия | 0,133 | 0,000 | 0,018 | 0,151 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | ВИО-1 | 0,042 | 0,000 | 0,006 | 0,048 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Кухня | 0,017 | 0,000 | 0,002 | 0,019 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Хирургия | 0,220 | 0,299 | 0,012 | 0,531 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Баклаборатория | 0,014 | 0,000 | 0,012 | 0,026 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Морг | 0,027 | 0,000 | 0,008 | 0,036 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Роддом | 0,151 | 0,000 | 0,021 | 0,172 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Больница | 0,045 | 0,000 | 0,005 | 0,050 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | ж/д | 0,227 | 0,000 | 0,100 | 0,327 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27 | Боксы | 0,070 | 0,000 | 0,008 | 0,078 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 27а | Хоз. корп. | 0,074 | 0,000 | 0,023 | 0,097 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко | Терапия | 0,238 | 0,185 | 0,047 | 0,470 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко | Роддом | 0,235 | 0,000 | 0,123 | 0,358 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 5 | Медучилище | 0,295 | 0,000 | 0,045 | 0,340 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | гараж | 0,023 | 0,000 | 0,001 | 0,024 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Магазин | 0,028 | 0,000 | 0,001 | 0,029 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Гараж | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина | Магазин | 0,026 | 0,000 | 0,001 | 0,027 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 19б | Пром об | 0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,018 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 21 | Магазин | 0,099 | 0,000 | 0,007 | 0,106 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 21в | Магазин | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 21г | Магазин | 0,028 | 0,000 | 0,002 | 0,030 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина,19 |  | 0,019 | 0,000 | 0,001 | 0,020 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центральный рынок | Магазин | 0,099 | 0,000 | 0,003 | 0,102 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центральный рынок | Постройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центральный рынок | Магазин | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,012 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центральный рынок | Магазин | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центральный рынок | Магазин | 0,043 | 0,000 | 0,002 | 0,045 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центральный рынок | СЭС | 0,065 | 0,000 | 0,025 | 0,090 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центральный рынок | Магазин | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,011 |
| 18:28:000044 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Центрльный рынок | магазин | 0,021 | 0,000 | 0,001 | 0,022 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000044 | 3,700 | 0,484 | 0,574 | 4,757 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко | Подземный переход | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко | Пром об | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 6 | Детсад | 0,090 | 0,000 | 0,055 | 0,145 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 8 | Школа-интернат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 8 | ж/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 8 | ж\д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Короленко 8 | Школа | 0,753 | 0,000 | 0,100 | 0,853 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | хозяйственный блок | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Сельхоз управление | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Сельхоз управление | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Постройка | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова | Сельхоз управление | 0,016 | 0,000 | 0,001 | 0,017 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 11 | Адм. учр. | 0,047 | 0,000 | 0,001 | 0,048 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 11а | Кафе "Уют" | 0,026 | 0,000 | 0,011 | 0,038 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 11б | Адм. учр. | 0,057 | 0,000 | 0,003 | 0,060 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 13 | ДЮЦ | 0,074 | 0,000 | 0,005 | 0,079 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 13 | ДЮЦ | 0,074 | 0,000 | 0,005 | 0,079 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 15 | ж/д | 0,152 | 0,000 | 0,021 | 0,173 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 7 | ж/д | 0,195 | 0,000 | 0,028 | 0,223 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 7а | ж/д | 0,208 | 0,000 | 0,026 | 0,234 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 9 | магазин | 0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,018 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко |  | 0,035 | 0,000 | 0,056 | 0,091 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Короленко 10 | ж/д | 0,094 | 0,000 | 0,013 | 0,107 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 12 | ж/д | 0,152 | 0,000 | 0,021 | 0,173 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 14 | ж/д | 0,207 | 0,000 | 0,028 | 0,235 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 16 | ж\д | 0,152 | 0,000 | 0,021 | 0,173 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 18 | ж/д | 0,207 | 0,000 | 0,028 | 0,235 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 20 | ж/д | 0,152 | 0,000 | 0,021 | 0,173 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 22 | ж/д | 0,209 | 0,000 | 0,028 | 0,238 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 22а | Гараж | 0,017 | 0,000 | 0,006 | 0,023 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 22а | Администрация | 0,145 | 0,000 | 0,004 | 0,149 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская |  | 0,060 | 0,000 | 0,006 | 0,066 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 39 | Культура | 0,037 | 0,000 | 0,001 | 0,038 |
| 18:28:000045 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 41а | ТЦ "Марта" | 0,209 | 0,000 | 0,002 | 0,212 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000045 | 3,637 | 0,000 | 0,492 | 4,129 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы | КНС | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы | Магазин | 0,007 | 0,000 | 0,002 | 0,009 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 3 | Магазин | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 5 | магазин | 0,026 | 0,000 | 0,002 | 0,028 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 6/1 | Ресторан | 0,110 | 0,000 | 0,016 | 0,126 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 6а | магазин | 0,111 | 0,000 | 0,005 | 0,115 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 7 | Адм. учр. | 0,091 | 0,000 | 0,003 | 0,094 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 7а | магазин | 0,021 | 0,000 | 0,003 | 0,024 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 8 | Кинотеатр | 0,086 | 0,000 | 0,003 | 0,089 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пл. Свободы 9 | Магазин, кафе | 0,062 | 0,000 | 0,001 | 0,063 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Кирова 1 | ж/д | 0,055 | 0,000 | 0,008 | 0,063 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 10 | СМЖ | 0,051 | 0,000 | 0,001 | 0,052 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 3 | Магазин | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,006 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 4 | ж/д | 0,046 | 0,000 | 0,006 | 0,052 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 5 | ж/Д | 0,046 | 0,000 | 0,006 | 0,052 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 5а | Адм. учр. | 0,099 | 0,000 | 0,002 | 0,100 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 6 | СМЖ | 0,018 | 0,000 | 0,002 | 0,019 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 7 | Бибилиотека | 0,032 | 0,000 | 0,001 | 0,033 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 8 | Культ. учр. | 0,042 | 0,000 | 0,001 | 0,043 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 2 | адм. учр. | 0,110 | 0,000 | 0,009 | 0,119 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 20 | ж/д | 0,289 | 0,000 | 0,090 | 0,379 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 26 | ж/д | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 28 | Торговый центр | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 28а | Магазин | 0,063 | 0,000 | 0,001 | 0,065 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 33 | Библиотека | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 6 | ж/д | 0,268 | 0,000 | 0,119 | 0,388 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 8 | ж/д | 0,289 | 0,000 | 0,090 | 0,379 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 10а | Церковь вознесения | 0,039 | 0,000 | 0,001 | 0,040 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции | Постройка | 0,010 | 0,000 | 0,008 | 0,018 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 1 | магазин | 0,110 | 0,000 | 0,016 | 0,126 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 2 | СМЖ | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 4 | ж/д | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000046 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская |  | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000046 | 2,236 | 0,000 | 0,397 | 2,633 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1 | Детсад | 0,202 | 0,043 | 0,066 | 0,311 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Первомайская улица 1 | магазины | 0,333 | 0,011 | 0,008 | 0,352 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого | Магазин | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого | Аптека | 0,035 | 0,000 | 0,006 | 0,041 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого | Магазин | 0,015 | 0,000 | 0,001 | 0,016 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 10 | ж/д | 0,563 | 0,000 | 0,077 | 0,640 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 2 | ж/д | 0,563 | 0,000 | 0,077 | 0,640 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 2а | ж/д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 4 | ж/д | 0,199 | 0,000 | 0,046 | 0,244 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 4а | ж\д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 6 | ж/д | 0,563 | 0,000 | 0,077 | 0,640 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 6а | Детсад | 0,202 | 0,000 | 0,066 | 0,268 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 8 | ж/д | 0,163 | 0,000 | 0,041 | 0,204 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 8а | Детсад | 0,202 | 0,000 | 0,066 | 0,268 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса | ВНС | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса | Пром | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 10 | ж\д | 0,442 | 0,000 | 0,098 | 0,539 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 12 | ж\д | 0,442 | 0,000 | 0,060 | 0,502 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 13 | ж/д | 0,598 | 0,000 | 0,083 | 0,680 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 13а | ж\д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 15 | Магазин | 0,097 | 0,000 | 0,039 | 0,136 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 15а | ж\д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 17 | ЖЭК-5 | 0,136 | 0,000 | 0,005 | 0,141 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 17а | Культура | 0,136 | 0,000 | 0,005 | 0,141 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 19 | ж/д | 0,442 | 0,000 | 0,060 | 0,502 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 21 | ж/д | 0,176 | 0,000 | 0,060 | 0,236 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 23 | ж\д | 0,214 | 0,000 | 0,029 | 0,243 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 8 | ж/д | 1,016 | 0,000 | 0,138 | 1,154 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 1 | ж/д | 1,223 | 0,000 | 0,166 | 1,389 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 1 | ж/д | 1,039 | 0,000 | 0,147 | 1,186 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 15 | ж/д | 0,565 | 0,000 | 0,077 | 0,642 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 17 | ж/д | 0,284 | 0,000 | 0,039 | 0,323 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 19 | Школа №1 | 0,264 | 0,510 | 0,038 | 0,811 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 20 | ж\д | 0,643 | 0,000 | 0,107 | 0,750 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 21 | ж/д | 0,284 | 0,000 | 0,039 | 0,323 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 21а | ж/д | 0,148 | 0,000 | 0,020 | 0,168 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 23 | ж/д | 1,296 | 0,000 | 0,147 | 1,443 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 23а | ж/д | 0,172 | 0,000 | 0,023 | 0,195 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого | Адм. учр. | 0,095 | 0,000 | 0,002 | 0,097 |
| 18:28:000047 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 36 | ж\д | 0,945 | 0,000 | 0,129 | 1,074 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000047 | 14,318 | 0,564 | 2,120 | 17,003 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пушкина 2 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Береговая 1 | ж\д | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Гоголя 2 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Гоголя, 2а | инд/п | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Крылова 2 | ж\д | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Некрасова 2 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пушкина 1 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000051 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул.Колхозная 10а | Инд/п | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000051 | 0,052 | 0,000 | 0,001 | 0,053 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,276 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,346 | 0,000 | 0,000 | 0,346 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,210 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,568 | 0,000 | 0,000 | 0,568 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,102 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,143 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,142 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,605 | 0,000 | 0,000 | 0,605 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Набережная 12 | Гаражи | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Набережная 12 | Гараж | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Советская улица 38 | Гаражи | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,111 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Советская улица 38Д | Пром об | 0,088 | 0,000 | 0,002 | 0,090 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Советская улица 38Ж | Пром об | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,019 | 0,000 | 0,001 | 0,020 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гаражи | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,640 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гаражи | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,105 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,053 | 0,000 | 0,033 | 0,086 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гаражи | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | улица Драгунова 74 | Гараж | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | улица Драгунова 74 | Гараж | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ | улица Драгунова 74 | Гараж | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,560 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,142 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000052 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000052 | 7,623 | 0,000 | 0,035 | 7,659 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гараж | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,063 | 0,000 | 0,002 | 0,065 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,063 | 0,000 | 0,002 | 0,065 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Металлист | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Металлист | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,097 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Училище №24 | 0,320 | 0,000 | 0,173 | 0,493 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 41 | ж\д | 0,222 | 0,000 | 0,030 | 0,252 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 43 | ж\д | 0,239 | 0,000 | 0,033 | 0,272 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Юкаменская улица 12 | АБК | 0,325 | 0,000 | 0,000 | 0,325 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Юкаменская улица 12 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | гараж | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | КНС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  |  | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Склад | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Кафе | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000053 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Холодильник | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000053 | 2,561 | 0,000 | 0,239 | 2,800 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Ленина 21 корпус 5 | ТЦ "Арбат" | 0,013 | 0,000 | 0,004 | 0,017 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. | Гаражи | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо | Гаражи | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо | Гараж | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо | Пром об | 0,060 | 0,000 | 0,012 | 0,072 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо 2 | ЧУС | 0,162 | 0,026 | 0,019 | 0,208 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо 4 | Военкомат | 0,080 | 0,000 | 0,001 | 0,081 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо 6 | Пром об | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Динамо 8 | Гараж | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Ленина 21д | Магазин | 0,017 | 0,000 | 0,001 | 0,017 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром объект | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром объект | 0,137 | 0,000 | 0,005 | 0,142 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,625 | 0,000 | 0,017 | 0,642 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром объект | 0,050 | 0,000 | 0,003 | 0,053 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Гаражи | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,055 | 0,000 | 0,001 | 0,055 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | КНС | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Гараж | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Гараж | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Гаражи | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Гараж | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,086 | 0,000 | 0,003 | 0,089 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,012 | 0,000 | 0,001 | 0,014 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром об | 0,024 | 0,000 | 0,027 | 0,051 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Гараж | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Магазин | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова | Пром объект | 0,029 | 0,000 | 0,007 | 0,036 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 12 | Пром об | 0,038 | 0,000 | 0,027 | 0,065 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 14 | ж/д | 0,100 | 0,000 | 0,013 | 0,114 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 14б | Пром об | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 47/32 | ж/д | 0,102 | 0,000 | 0,014 | 0,116 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 49\21 | ж/д | 0,125 | 0,000 | 0,017 | 0,142 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 51 | ж\д | 0,086 | 0,000 | 0,012 | 0,098 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 53/22 | ж/д | 0,125 | 0,000 | 0,017 | 0,142 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 57 | ж\д | 0,097 | 0,000 | 0,012 | 0,109 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 65 | Кафе | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 67 | Магазин | 0,087 | 0,000 | 0,003 | 0,090 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пряженникова 69 | Магазин | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |
| 18:28:000054 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 103 | ж\д | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000054 | 2,966 | 0,026 | 0,215 | 3,208 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная |  | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,306 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 11 | ж\д | 0,034 | 0,000 | 0,005 | 0,039 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 9 | ж\д | 0,055 | 0,000 | 0,003 | 0,058 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 9а | ж\д | 0,030 | 0,000 | 0,003 | 0,033 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского | Гаражи | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского | Склад | 0,026 | 0,000 | 0,002 | 0,027 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского 11 | ж/д | 0,291 | 0,000 | 0,121 | 0,412 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского 20 | ж/д | 0,320 | 0,000 | 0,050 | 0,370 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского 20а | ГТК | 0,172 | 0,000 | 0,010 | 0,182 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского 20а | ГТК | 0,097 | 0,000 | 0,005 | 0,102 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 18 | ж\д | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 18а | ж\д | 0,136 | 0,000 | 0,035 | 0,171 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 20 | ж\д | 0,079 | 0,000 | 0,004 | 0,083 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 23 | ж\д | 0,053 | 0,000 | 0,008 | 0,060 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 23а | ж\д | 0,136 | 0,000 | 0,035 | 0,171 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 25 | ж\д | 0,066 | 0,000 | 0,012 | 0,078 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 27 | ж/д | 0,119 | 0,000 | 0,028 | 0,147 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 22 | ж/д | 0,326 | 0,000 | 0,047 | 0,372 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 24 | ж/д | 0,392 | 0,000 | 0,050 | 0,443 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Гараж | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,077 | 0,000 | 0,026 | 0,104 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Промышленность | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,098 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,068 | 0,000 | 0,009 | 0,077 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Гараж | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Магазин | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Токарня | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Лаб. корп. №1 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | ж/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | пром об | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Гаражи | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Гаражи | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Гаражи | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Мастерские | 0,148 | 0,000 | 0,014 | 0,162 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром об | 0,040 | 0,000 | 0,002 | 0,042 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Ж/д | 0,079 | 0,000 | 0,002 | 0,082 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова | Пром. об. | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 55 | ж/д | 0,016 | 0,000 | 0,002 | 0,018 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 56 | ж\д | 0,659 | 0,000 | 0,153 | 0,812 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 56 | ж/д | 0,640 | 0,000 | 0,152 | 0,791 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 60 | ж/д | 0,042 | 0,000 | 0,005 | 0,047 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 64 | ж/д | 0,048 | 0,000 | 0,006 | 0,054 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 70 | ж\д | 0,256 | 0,000 | 0,127 | 0,383 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 70 | ж/д | 0,256 | 0,000 | 0,127 | 0,383 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 70а | ж/д | 0,181 | 0,000 | 0,093 | 0,274 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 71 | Вокзал | 0,233 | 0,000 | 0,024 | 0,257 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 72 | истфак | 0,096 | 0,000 | 0,038 | 0,134 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 73 | Магазин | 0,022 | 0,000 | 0,002 | 0,024 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 73а | магазин | 0,056 | 0,000 | 0,002 | 0,059 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 73б | Автовокзал | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 74 | ж/д | 0,057 | 0,000 | 0,008 | 0,065 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 75 | Пром об | 0,041 | 0,000 | 0,001 | 0,043 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 76 | ж/д | 0,057 | 0,000 | 0,008 | 0,065 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 77 | ж/д | 0,161 | 0,000 | 0,022 | 0,183 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 78 | ж/д | 0,489 | 0,000 | 0,122 | 0,612 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 87 | ж/д | 0,185 | 0,000 | 0,073 | 0,257 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 87б |  | 0,024 | 0,000 | 0,001 | 0,025 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 88 | Баня №4 | 0,110 | 0,000 | 0,369 | 0,479 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 89 | ж/д | 0,185 | 0,000 | 0,073 | 0,257 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сулимова 91 | ж/д | 0,228 | 0,000 | 0,085 | 0,313 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса | прачечная | 0,053 | 0,000 | 0,018 | 0,071 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса | Гараж, склад | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса | Лаб. корпус №2 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 1 | Детсад | 0,202 | 0,000 | 0,066 | 0,268 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 11 | магазин | 0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,019 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 19 | ж/д | 0,222 | 0,000 | 0,092 | 0,314 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 21 | ж/д | 0,133 | 0,000 | 0,018 | 0,151 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 25 | ж\д | 0,032 | 0,000 | 0,005 | 0,036 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 25а | ж/д | 0,057 | 0,000 | 0,008 | 0,065 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 25б | ж/д | 0,082 | 0,000 | 0,016 | 0,098 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 25в | ж/д | 0,090 | 0,000 | 0,013 | 0,103 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 25г | ж/д | 0,057 | 0,000 | 0,008 | 0,065 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 27 | ж/д | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 29 | ж/д | 0,030 | 0,000 | 0,005 | 0,034 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 31 | Детский дом | 0,133 | 0,050 | 0,018 | 0,201 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 31 | Бассейн ДД | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,049 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 37 | Типография | 0,066 | 0,000 | 0,030 | 0,096 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ | улица Сулимова 39А | Пром об | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 18:28:000055 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000055 | 9,499 | 0,050 | 2,294 | 11,842 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | К.Маркса. 18 | ж/д | 0,208 | 0,000 | 0,094 | 0,302 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Средний 2 | ж/д | 0,208 | 0,000 | 0,028 | 0,236 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Средний 3 | ж/д | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 1 | Электросети | 0,086 | 0,000 | 0,019 | 0,105 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 2 | Теплосети | 0,086 | 0,024 | 0,005 | 0,115 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 2 | Теплосети | 0,028 | 0,000 | 0,001 | 0,029 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 3 | ж/д | 0,184 | 0,000 | 0,132 | 0,316 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Интернациональная 4 | ж\д | 0,215 | 0,000 | 0,029 | 0,244 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса | Электросети | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 20 | ж/д | 0,040 | 0,000 | 0,006 | 0,046 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 43 | Пром объект | 0,087 | 0,000 | 0,029 | 0,117 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 43а | Пром объект | 0,025 | 0,000 | 0,027 | 0,052 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 47 | ж\д | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 49 | ж\д | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 51 | ж/д | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 53 | ж\д | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса, 16 |  | 0,168 | 0,000 | 0,049 | 0,217 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 11 | ж/д | 0,130 | 0,000 | 0,036 | 0,167 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 11 | ж/д | 0,129 | 0,000 | 0,036 | 0,166 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 11 | ж/д | 0,129 | 0,000 | 0,036 | 0,166 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 27 | ж/д | 0,241 | 0,000 | 0,028 | 0,269 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. М.Гвардии 9 | Мед. учр. | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская | ж/д | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская | Постройка | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 27 | Общежитие ГГПИ | 0,212 | 0,000 | 0,092 | 0,304 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 33 | Библиотека | 0,083 | 0,000 | 0,004 | 0,086 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 35 | Аптека | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,020 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайчкая | Постройка | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 14 | Театр | 0,032 | 0,000 | 0,010 | 0,042 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 16 | ж\д | 0,336 | 0,000 | 0,044 | 0,381 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 8 | Школа №2 | 0,277 | 0,000 | 0,018 | 0,295 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 24 | ж/д | 0,209 | 0,000 | 0,027 | 0,236 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 24а | ж/д | 0,128 | 0,000 | 0,031 | 0,159 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 26 | адм. учр. | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 26а | ж\д | 0,178 | 0,000 | 0,026 | 0,204 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 30 | ж/д | 0,482 | 0,000 | 0,066 | 0,548 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 30а | ж\д | 0,202 | 0,000 | 0,078 | 0,280 |
| 18:28:000056 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 36а | ж/д | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000056 | 4,447 | 0,024 | 0,957 | 5,427 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 27 | ж\д | 0,564 | 0,000 | 0,093 | 0,657 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 14 | Общежитие | 0,235 | 0,000 | 0,092 | 0,327 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 17 | ГГПИ корп. 2 | 0,183 | 0,000 | 0,002 | 0,185 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 25 | ж/д | 0,302 | 0,000 | 0,041 | 0,343 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. К.Маркса 29 | ГГПИ корп3 | 0,496 | 0,158 | 0,131 | 0,784 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского 2 | Общежитие ГГПИ | 0,225 | 0,000 | 0,031 | 0,256 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского 7 | Банк | 0,033 | 0,000 | 0,009 | 0,042 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Луначарского 8 | ж/д | 0,239 | 0,000 | 0,060 | 0,299 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Первомайская 25 | ГГПИ | 0,601 | 0,000 | 0,041 | 0,642 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 15 | ж\д | 0,184 | 0,000 | 0,025 | 0,209 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 19 | ж\д | 0,199 | 0,000 | 0,055 | 0,254 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Революции 21 | ж/д | 0,152 | 0,000 | 0,055 | 0,207 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 12 | магазин | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 16 | ж/д | 0,208 | 0,000 | 0,028 | 0,236 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 18 | ж/д | 0,284 | 0,000 | 0,039 | 0,323 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 6 | Хлебозавод | 0,152 | 0,000 | 0,021 | 0,173 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 12 | ж/д | 0,284 | 0,000 | 0,039 | 0,323 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 16 | Ж/д | 0,239 | 0,000 | 0,032 | 0,272 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 18 | ж/д 1 | 0,203 | 0,000 | 0,074 | 0,277 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 2 | ж/д | 0,284 | 0,000 | 0,039 | 0,323 |
| 18:28:000057 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Энгельса 4 | ж/д | 0,231 | 0,000 | 0,033 | 0,264 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000057 | 5,313 | 0,158 | 0,941 | 6,411 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого | МУЭС | 0,242 | 0,000 | 0,008 | 0,250 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого | ж\д | 0,066 | 0,000 | 0,005 | 0,071 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого | КНС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 11 | ж/д | 0,419 | 0,000 | 0,080 | 0,499 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 13 | ж/д | 0,419 | 0,000 | 0,080 | 0,499 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 15 | ж/д | 0,106 | 0,000 | 0,005 | 0,112 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 15а | ж/д | 0,042 | 0,000 | 0,011 | 0,053 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 17 | Дом ребенка | 0,096 | 0,000 | 0,013 | 0,109 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 17 | прачечная | 0,024 | 0,000 | 0,030 | 0,054 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 1а | Отделение скорой неотложной помощи | 0,033 | 0,000 | 0,022 | 0,055 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 21 | ж\д | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,005 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 21а | ж/д | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 3 | ж/д | 0,419 | 0,000 | 0,080 | 0,499 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 5 | ж/д | 0,419 | 0,000 | 0,080 | 0,499 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 7 | ж/д | 0,419 | 0,000 | 0,080 | 0,499 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Буденого 9 | ж\д | 0,419 | 0,000 | 0,080 | 0,499 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина | Пром | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 20 | ж/д | 0,301 | 0,000 | 0,041 | 0,342 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 22 | ж/д | 0,400 | 0,000 | 0,086 | 0,487 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина 24 | ж/д | 0,954 | 0,000 | 0,126 | 1,080 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 25 | ж/д | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 27 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 29 | ГОРОНО | 0,065 | 0,000 | 0,008 | 0,074 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 31 | Школа №11 | 0,342 | 0,585 | 0,153 | 1,081 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 33 | ж/д | 0,210 | 0,000 | 0,060 | 0,270 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 35 | Детсад | 0,174 | 0,150 | 0,113 | 0,437 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 37 | ж/д | 0,838 | 0,000 | 0,102 | 0,939 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 40 | ж/д | 4,018 | 0,000 | 0,420 | 4,438 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 42 | ж/д | 0,183 | 0,150 | 0,113 | 0,446 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого 44 | ж\д | 0,678 | 0,000 | 0,202 | 0,880 |
| 18:28:000058 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Мастерские | 0,030 | 0,000 | 0,010 | 0,040 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000058 | 11,364 | 0,884 | 2,009 | 14,258 |
| 18:28:000059 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина | Стоянка | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 18:28:000059 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пехтина | Магазин | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 18:28:000059 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | магазин | 0,028 | 0,000 | 0,002 | 0,030 |
| 18:28:000059 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | гаражи | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 18:28:000059 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | гаражи | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000059 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж "Шина" | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000059 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000059 | 0,202 | 0,000 | 0,002 | 0,204 |
| 18:28:000061 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Хлораторная | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 18:28:000061 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Лаборатория | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000061 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,118 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ПТФ | проходная | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября | консервный завод | 0,087 | 0,000 | 0,035 | 0,122 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 13 б | ж\д | 0,403 | 0,000 | 0,088 | 0,490 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 9 а | ж\д | 0,270 | 0,000 | 0,053 | 0,323 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 9 б | ж/д | 0,247 | 0,000 | 0,049 | 0,296 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара | КНС-52 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 11 | Ж\д | 0,231 | 0,000 | 0,053 | 0,284 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 12 | Школа №10 | 0,332 | 0,000 | 0,060 | 0,392 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 13 | ж\д | 0,232 | 0,000 | 0,053 | 0,284 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 15 | ж\д | 0,237 | 0,000 | 0,050 | 0,287 |
| 18:28:000062 | Котельная ООО КомЭнерго |  | КНС | 0,012 | 0,000 | 0,007 | 0,019 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000062 | 2,077 | 0,000 | 0,447 | 2,524 |
| 18:28:000063 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Индустриальная 1 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Индустриальная 13 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Индустриальная 16 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Индустриальная 3 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Индустриальная 5 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Индустриальная 6 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Индустриальная 7 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 13 | инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 14 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 17 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 18 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 21 | инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 22 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 23 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 3 | инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 8 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Металлургическая 9 | инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Плотникова 11 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Плотникова 3 | инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Плотникова 7 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Плотникова 9 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 1 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 10 | Инд. п. | 0,009 | 0,000 | 0,008 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 11 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 15 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 2 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 5 | Инд.п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 7 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 8 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промышленная 9 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Промыщленная 12 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 11 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 12 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 13 | Инд. п. | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 14 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 15 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 16 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 2 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 4 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 5 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 6 | инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 8 | инд.п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Профсоюзная 9 | Инд. п. | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,016 |
| 18:28:000064 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Постройка | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000064 | 0,478 | 0,000 | 0,287 | 0,764 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Советская улица 48Б | Гараж | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 48 | Магазин | 0,025 | 0,000 | 0,008 | 0,033 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 48а | Магазин | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 54 | ж\д | 0,059 | 0,000 | 0,005 | 0,064 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 54а | ж\д | 0,274 | 0,000 | 0,096 | 0,369 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 56 | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 56б | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000065 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская50 | "Семья" | 0,202 | 0,000 | 0,066 | 0,268 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000065 | 0,634 | 0,000 | 0,176 | 0,810 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | УЗСМ | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | УЗСМ | Управление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | УЗСМ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | УЗСМ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | УЗСМ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | УЗСМ | пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | УЗСМ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Гараж | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская | Пром об | 0,031 | 0,000 | 0,004 | 0,035 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 44 | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,004 | 0,021 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 46 | РЦ "Кристал" | 0,148 | 0,245 | 0,110 | 0,503 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 51 | Магазин | 0,031 | 0,000 | 0,004 | 0,034 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 52 | ж\д | 0,084 | 0,000 | 0,024 | 0,108 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 56 | ж\д | 0,080 | 0,000 | 0,024 | 0,104 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 58 | ж\д | 0,068 | 0,000 | 0,018 | 0,085 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советская 58а | ж\д | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,014 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Советское | ж\д | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,014 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 18:28:000066 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000066 | 0,941 | 0,245 | 0,193 | 1,379 |
| 18:28:000068 | Котельная АО Реммаш |  | Прочие | 0,129 | 0,000 | 0,020 | 0,149 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000068 | 0,129 | 0,000 | 0,020 | 0,149 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 45 |  | 0,163 | 0,000 | 0,039 | 0,202 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 45а |  | 0,171 | 0,000 | 0,038 | 0,209 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 49б |  | 0,066 | 0,000 | 0,020 | 0,086 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 53а |  | 0,023 | 0,000 | 0,008 | 0,032 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 53б |  | 0,064 | 0,000 | 0,032 | 0,096 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 47 |  | 0,023 | 0,000 | 0,005 | 0,028 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 51а |  | 0,078 | 0,000 | 0,009 | 0,087 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс | ул. Драгунова 53в |  | 0,060 | 0,000 | 0,088 | 0,148 |
| 18:28:000070 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,234 | 0,000 | 0,018 | 0,252 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000070 | 0,882 | 0,000 | 0,257 | 1,140 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,092 | 0,000 | 0,004 | 0,096 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Сибирская улица 81 | Пром об | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | Пром об | 0,051 | 0,000 | 0,004 | 0,055 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | Пром об | 0,033 | 0,000 | 0,016 | 0,049 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | Пром об | 0,018 | 0,000 | 0,002 | 0,019 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | пром об | 0,036 | 0,000 | 0,009 | 0,045 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 105 | Пром об | 0,082 | 0,000 | 0,023 | 0,105 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 81 | пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 81 стр. 3 | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская №103 | Пром об | 0,046 | 0,000 | 0,026 | 0,072 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская №81 стр.2 | Пром об | 0,088 | 0,000 | 0,002 | 0,090 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Толстого | Пром об | 0,196 | 0,000 | 0,125 | 0,322 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ | улица Толстого 50 | Пром об | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,018 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж "Авт-2" | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж "Авт-1" | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | пер. Полярный 2 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | ООО "Каскад" | 0,033 | 0,000 | 0,001 | 0,033 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,071 | 0,000 | 0,021 | 0,092 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 18:28:000072 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | домоуправлен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000072 | 1,550 | 0,000 | 0,233 | 1,783 |
| 18:28:000074 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Гараж | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| 18:28:000074 | Котельная ООО КомЭнерго | ПТФ | Гараж | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| 18:28:000074 | Котельная ООО КомЭнерго | ПТФ | Гаражи | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,075 |
| 18:28:000074 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Гараж | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| 18:28:000074 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Бытовка | 0,023 | 0,000 | 0,011 | 0,034 |
| 18:28:000074 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Аэротенки | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000074 | 0,445 | 0,000 | 0,011 | 0,455 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго |  | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ПТФ | Гаражи | 0,749 | 0,000 | 0,000 | 0,749 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ПТФ | Гаражи | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября | Магазин | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября | ТЦ | 0,043 | 0,000 | 0,002 | 0,045 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 1 | КСЦ | 0,166 | 0,000 | 0,012 | 0,178 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 10 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 11 | ж\д | 0,427 | 0,000 | 0,088 | 0,515 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 12 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 13 | ж\д | 0,394 | 0,000 | 0,088 | 0,482 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 14 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 15 | ж\д | 0,390 | 0,000 | 0,088 | 0,478 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 16 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 17 | ж\д | 0,281 | 0,000 | 0,031 | 0,312 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 2 | Магазин | 0,057 | 0,000 | 0,009 | 0,066 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 3 | Торговый центр | 0,132 | 0,000 | 0,018 | 0,150 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 4 | ж/д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 5 | ж/д | 0,383 | 0,000 | 0,088 | 0,471 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 6 | ж\д | 0,281 | 0,000 | 0,031 | 0,312 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 7 | ж\д | 0,086 | 0,000 | 0,018 | 0,104 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 8 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. 70 лет Октября 9 | ж\д | 0,236 | 0,000 | 0,053 | 0,289 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 14 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 16 | Детсад | 0,174 | 0,000 | 0,015 | 0,189 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 17 | ж\д | 0,242 | 0,000 | 0,053 | 0,294 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 18 | ж\д | 0,281 | 0,000 | 0,031 | 0,312 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 19 | Детсад | 0,194 | 0,000 | 0,010 | 0,204 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 19 | Детсад | 0,050 | 0,000 | 0,002 | 0,052 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 20 | ж\д | 0,281 | 0,000 | 0,031 | 0,312 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 21 | ж/д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 23 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 25 | ж\д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 27 | ж\д | 0,281 | 0,000 | 0,031 | 0,312 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Гайдара 29 | ж\д | 0,281 | 0,000 | 0,031 | 0,312 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Удмуртская 59 | ж/д | 0,054 | 0,000 | 0,005 | 0,059 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго | ул. Удмуртская 61 | ж\д | 0,281 | 0,000 | 0,031 | 0,312 |
| 18:28:000075 | Котельная ООО КомЭнерго |  | п/д "Звёздная" | 0,168 | 0,000 | 0,020 | 0,187 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000075 | 6,540 | 0,000 | 0,830 | 7,371 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый | Пром об | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Колхозная 2 | ж\д | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Юкаменская 37 | Пром об | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Юкаменская 39 | Пром об | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Юкаменская №33а | Пром об | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,084 | 0,000 | 0,001 | 0,085 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Столярная, склад | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,092 | 0,000 | 0,009 | 0,101 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,020 | 0,000 | 0,001 | 0,021 |
| 18:28:000078 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000078 | 0,678 | 0,000 | 0,011 | 0,689 |
| 18:28:000079 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Степной 1 | Инд\п | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000079 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Степной 3 | Инд\п | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000079 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Попова 13 | ж/д | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000079 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Попова 4 | Инд\п | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,004 |
| 18:28:000079 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Попова 6 | Ж\д | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 18:28:000079 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 12а |  | 0,098 | 0,000 | 0,052 | 0,150 |
| 18:28:000079 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 14 | ж\д | 0,294 | 0,000 | 0,023 | 0,317 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000079 | 0,413 | 0,000 | 0,077 | 0,490 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый | Пром. об. | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый | Пром об | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,103 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый 10 | Гаражи | 0,058 | 0,000 | 0,001 | 0,059 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый 10 | Гараж | 0,058 | 0,000 | 0,001 | 0,059 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый 4 | Пром об | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый 6 | ж/д | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пер. Тупиковый 8 | база АО "Чепца" | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | пр. Тупиковый | Гараж | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пионерская | Адм | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пионерская 1 | Ж\д | 0,210 | 0,000 | 0,014 | 0,224 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского | Мастерские | 0,147 | 0,000 | 0,006 | 0,153 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского | Столовая | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 2 | ПТУ 16 | 0,078 | 0,000 | 0,007 | 0,085 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 2 | ПТУ 16 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 18:28:000080 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гараж | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000080 | 1,007 | 0,000 | 0,029 | 1,036 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш |  | Пром об | 0,062 | 0,000 | 0,089 | 0,151 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Драгунова 2 | Магазин | 0,016 | 0,000 | 0,003 | 0,019 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Драгунова 2а | ж/д | 0,312 | 0,000 | 0,018 | 0,330 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Драгунова 2з | ж/д | 0,042 | 0,000 | 0,002 | 0,044 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш | ул. Драгунова 2и | ж\д, м-н "Семена" | 0,037 | 0,000 | 0,002 | 0,039 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Драгунова 2к | ж\д | 0,316 | 0,000 | 0,018 | 0,334 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш | ул. Пионерская 1 г | ж/д | 0,309 | 0,000 | 0,050 | 0,359 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш | ул. Пионерская 1б | ж/д | 0,367 | 0,000 | 0,057 | 0,424 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш | ул. Пионерская 1д |  | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского | Кот. | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского | ж\д | 0,285 | 0,000 | 0,022 | 0,307 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 1 | Милиция | 0,116 | 0,000 | 0,001 | 0,117 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 1б | ПУ-32 | 0,168 | 0,000 | 0,022 | 0,190 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 1б | ПУ-32 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 1б | ПУ-32 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 1в | ж\д | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 2а | Общ ПТУ 16 | 0,248 | 0,000 | 0,020 | 0,268 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 4 | ж\д | 0,224 | 0,000 | 0,018 | 0,243 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 6 | ж\д | 0,218 | 0,000 | 0,014 | 0,232 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Мастерские | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Мастерская ГПТУ | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,099 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Кооп. "Водитель" | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| 18:28:000081 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Лаборатория ГПТУ-32 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш |  | Г/к "Оскон" | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш |  | Пром об | 0,023 | 0,000 | 0,004 | 0,028 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш |  | Постройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000081 | Котельная АО Реммаш |  | Пром об | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000081 | 3,228 | 0,000 | 0,341 | 3,569 |
| 18:28:000082 | Котельная АО Реммаш | ул. Драгунова | ЗАО "Шевро" | 0,114 | 0,000 | 0,002 | 0,116 |
| 18:28:000082 | Котельная АО Реммаш | ул. Драгунова 4 | Инд/п | 0,028 | 0,000 | 0,012 | 0,039 |
| 18:28:000082 | Котельная АО Реммаш | ул. Драгунова 4б | ж\д | 0,388 | 0,000 | 0,060 | 0,448 |
| 18:28:000082 | Котельная АО Реммаш |  | Мед. учр. | 0,163 | 0,000 | 0,034 | 0,197 |
| 18:28:000082 | Котельная АО Реммаш |  | ПНД | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000082 | 0,765 | 0,000 | 0,107 | 0,871 |
| 18:28:000083 | Котельная АО Реммаш | Пионерская, 19 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000083 | Котельная АО Реммаш | ул. Драгунова 18 | ж\д | 0,328 | 0,000 | 0,066 | 0,394 |
| 18:28:000083 | Котельная АО Реммаш | ул. Драгунова 20 | ж\д | 0,077 | 0,000 | 0,007 | 0,084 |
| 18:28:000083 | Котельная АО Реммаш | ул. Драгунова 20а | ж\д | 0,073 | 0,000 | 0,009 | 0,082 |
| 18:28:000083 | Котельная АО Реммаш | ул. Пионерская 19 | Школа №8 | 0,284 | 0,000 | 0,039 | 0,323 |
| 18:28:000083 | Котельная АО Реммаш | ул. Ф.Васильева 1 | ж\д | 0,391 | 0,000 | 0,063 | 0,454 |
| 18:28:000083 | Котельная АО Реммаш | ул. Ф.Васильева 1 | Магазин | 0,024 | 0,000 | 0,007 | 0,031 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000083 | 1,176 | 0,000 | 0,191 | 1,367 |
| 18:28:000084 | Котельная АО Реммаш | ул. Барышникова 1 | ж\д | 0,430 | 0,000 | 0,067 | 0,497 |
| 18:28:000084 | Котельная АО Реммаш | ул. Барышникова 8 | Инд\п | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000084 | 0,440 | 0,000 | 0,067 | 0,507 |
| 18:28:000085 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 50 |  | 0,059 | 0,000 | 0,014 | 0,073 |
| 18:28:000085 | Котельная №2 МУП ГТс | Пионерская 116 |  | 0,023 | 0,000 | 0,008 | 0,032 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000085 | 0,083 | 0,000 | 0,022 | 0,104 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,234 | 0,000 | 0,018 | 0,252 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 53 |  | 0,066 | 0,000 | 0,027 | 0,093 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 55 |  | 0,165 | 0,000 | 0,167 | 0,332 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 65 |  | 0,051 | 0,000 | 0,009 | 0,060 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 67 |  | 0,051 | 0,000 | 0,011 | 0,062 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 70 |  | 0,016 | 0,000 | 0,002 | 0,017 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова 72 |  | 0,031 | 0,000 | 0,001 | 0,032 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | Драгунова, 55А |  | 0,055 | 0,000 | 0,095 | 0,149 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 49а |  | 0,055 | 0,000 | 0,004 | 0,059 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 72а |  | 0,320 | 0,000 | 0,063 | 0,383 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 74б |  | 0,058 | 0,000 | 0,010 | 0,068 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 75 |  | 0,183 | 0,000 | 0,062 | 0,245 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 75а |  | 0,104 | 0,000 | 0,041 | 0,144 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | ул. Драгунова 74а |  | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс | улица Драгунова 71 |  | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,234 | 0,000 | 0,018 | 0,252 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,234 | 0,000 | 0,018 | 0,252 |
| 18:28:000086 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,234 | 0,000 | 0,018 | 0,252 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000086 | 2,355 | 0,000 | 0,562 | 2,916 |
| 18:28:000087 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 116а |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000087 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 116б |  | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,143 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000087 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,143 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | САХ |  | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | САХ |  | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | САХ |  | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | САХ |  | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | Сибирская, 118 |  | 0,046 | 0,000 | 0,026 | 0,072 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. 129б | ж\д | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | Котельная | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | Гаражи | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская | Постройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 129 | ж\д | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 129а | ж\д | 0,093 | 0,000 | 0,004 | 0,097 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Сибирская 131 | ж\д | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 18:28:000088 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Гаражи | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,081 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000088 | 0,501 | 0,000 | 0,030 | 0,530 |
| 18:28:000090 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Пионерская 16 | Детсад №46 | 0,131 | 0,000 | 0,005 | 0,136 |
| 18:28:000090 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Строителей 2 | ж\д | 0,421 | 0,000 | 0,023 | 0,443 |
| 18:28:000090 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 12 | кафе "Орбирта" | 0,114 | 0,000 | 0,008 | 0,122 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000090 | 0,665 | 0,000 | 0,036 | 0,701 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Колхозная | Постройка | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Колхозная 10 | ж\д | 0,488 | 0,000 | 0,066 | 0,554 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Колхозная 4 | ж\д | 0,360 | 0,000 | 0,179 | 0,539 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Колхозная 6 | ж\д | 0,308 | 0,000 | 0,018 | 0,326 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Колхозная 8 | ж/д | 0,215 | 0,000 | 0,155 | 0,370 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Колхозная, 2а | ж\д | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 18:28:000091 | Котельная АО Реммаш | ул. Пионерская 40 | ж\д | 0,382 | 0,000 | 0,058 | 0,440 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ | ул. Циолковского 10 а | ж\д | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 18:28:000091 | ТЭЦ АО ЧМЗ |  | Пром об | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000091 | 1,816 | 0,000 | 0,476 | 2,292 |
| 18:28:000092 | Котельная АО Реммаш | ул. Колхозная, 12 | Школа №16 | 0,813 | 0,000 | 0,081 | 0,894 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000092 | 0,813 | 0,000 | 0,081 | 0,894 |
| 18:28:000093 | Котельная АО Реммаш | ул. Первая 19 | Инд/п | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,009 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000093 | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,009 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | Аэродромный, 4 |  | 0,039 | 0,000 | 0,037 | 0,076 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д пер. Аэродромный 2 |  | 0,058 | 0,000 | 0,012 | 0,069 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д пер. Аэродромный 5 |  | 0,040 | 0,000 | 0,007 | 0,047 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д пер. Светлый 1 |  | 0,031 | 0,000 | 0,001 | 0,032 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Шевченко 2 |  | 0,052 | 0,000 | 0,009 | 0,061 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Щорса 1 |  | 0,058 | 0,000 | 0,014 | 0,072 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Щорса 3 |  | 0,058 | 0,000 | 0,012 | 0,069 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | матросова 1 |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | ч/д пер. Аэродромный 3 |  | 0,030 | 0,000 | 0,003 | 0,033 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | Шевченко 16 |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс | Шевченко 20 |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,016 | 0,000 | 0,001 | 0,017 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,083 | 0,000 | 0,221 | 0,303 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,016 | 0,000 | 0,001 | 0,017 |
| 18:28:000094 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,083 | 0,000 | 0,221 | 0,303 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000094 | 0,648 | 0,000 | 0,545 | 1,194 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | // | Уз-1000б | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Куйбышева 79 |  | 0,312 | 0,000 | 0,072 | 0,384 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Драгунова 76а |  | 0,023 | 0,000 | 0,018 | 0,041 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Кр. тракт 10 а |  | 0,101 | 0,000 | 0,045 | 0,146 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Кр. тракт 12 а |  | 0,101 | 0,000 | 0,045 | 0,146 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Кр. тракт 15 с |  | 0,109 | 0,000 | 0,018 | 0,127 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Кр.тракт 14 |  | 0,117 | 0,000 | 0,063 | 0,180 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Кр.тракт 16 |  | 0,226 | 0,000 | 0,108 | 0,334 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Куйбышева 75 |  | 0,267 | 0,000 | 0,068 | 0,335 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | Красногорский тракт 16а |  | 0,055 | 0,000 | 0,012 | 0,066 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | ул. Драгунова 76 | Детский дом | 0,234 | 0,000 | 0,018 | 0,252 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | улица Драгунова 74 |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс | улица Куйбышева 77 | Бизнес Инкубатор | 0,094 | 0,000 | 0,021 | 0,114 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,098 | 0,000 | 0,015 | 0,113 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,003 | 0,026 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,117 | 0,000 | 0,045 | 0,162 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,218 | 0,000 | 0,094 | 0,312 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 18:28:000095 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,048 | 0,000 | 0,002 | 0,049 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000095 | 2,440 | 0,000 | 0,657 | 3,097 |
| 18:28:000096 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Кр. тракт 10 |  | 0,048 | 0,000 | 0,003 | 0,051 |
| 18:28:000096 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Кр.тракт 12 |  | 0,048 | 0,000 | 0,004 | 0,052 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу №: | 18:28:000096 | 0,097 | 0,000 | 0,006 | 0,103 |
| 18:28:000098 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,062 | 0,000 | 0,003 | 0,065 |
| 18:28:000098 | Котельная №2 МУП ГТс | ж/д Опалева 1 |  | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 18:28:000098 | Котельная №2 МУП ГТс | ул. Барышникова 46 |  | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 18:28:000098 | Котельная №2 МУП ГТс |  |  | 0,016 | 0,000 | 0,001 | 0,017 |
|  |  | Итого по кадастровому кварталу № | 18:28:000098 | 0,118 | 0,000 | 0,004 | 0,121 |

# Приложение В. Объекты перспективного строительства

Таблица В-1 – Объекты перспективного строительства по данным Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Глазов»

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Количество человек | Год реализации проекта | Общая площадь (жилая), кв.м | Общая площадь (нежилая), кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 18:28:000046 | Кирова М.Гвардии Первомайская (пл. Свободы) | Отдельный жилой дом | 14 | 75 | 240 | 2019-2021 | 4 800 |  |
| 2 | 18:28:000046 | М.Гвардии Первомайская Революции (пл. Свободы) | Отдельный жилой дом | 14 | 75 | 240 | 2016-2018 | 4 800 |  |
| 3 | 18:28:000056 | подключение жилого дома по ул. М.Гвардии, 23 | Отдельный жилой дом | 3 | 42 | 135 | 2019-2021 | 2 200 |  |
| 4 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | 5 жилых домов, | 9 – 16 | 237 | 752 | 2019-2021 | 15 489 |  |
| 18:28:000059 | 2022-2025 | 15 489 |  |
| 18:28:000059 | торгово-бытовой центр,\* | 3 |  |  | 2022-2025 |  | 3 400 |
| 18:28:000059 | ДДУ на 75 мест | 1 |  | 75 | 2022-2025 |  | 1 500 |
| 5 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 5 (Левобережье) | Жилые дома | 14 | 490 | 1572 | 2019-2021 | 15 720 |  |
| 18:28:000014 | 2022-2025 | 15 720 |  |
| К4 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № К4- . ул.Пехтина | ДДУ на 220 мест | 2 |  | 220 | 2016-2018 |  | 3 000 |
| 6 | 18:28:000081 | новое строительство, участок № 6 -ул.Драгунова | Отдельный жилой дом | 5 | 98 | 314 | 2022-2025 | 4 691 |  |
| 7 | 18:28:000034 | новое строительство, участок № 7 - ул.Калинина | Отдельный жилой дом | 14 | 75 | 240 | 2016-2018 | 4 800 |  |
| 8 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 8 (Левобережье) | Район с жилыми домами, ДДУ и начальной школой | 9-14 |  | 5890 | 2016-2023 | 128 896 | 5 000 |
| 9/К18 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 9 - ул.Чехова | ДДУ на 120 мест за | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 1 500 |
| 10 | 18:28:000056 | М.Гвардии Первомайская Революции К.Маркса | Отдельный жилой дом | 5 | 98 |  | 2013-2015 | 6 200 |  |
| 11 | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 11- ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 18 | 60 | 2013-2015 | 1 800 |  |
| 12 | 18:28:000095 | Пастухова-Куйбышева | Жилое здание строительный объем 44352 м.куб.,\* | 7 | 240 |  | 2015-2018 | 14 784 |  |
| 18:28:000095 | жилое здание строительный объем 22176 м.куб.,\* | 4 | 120 |  | 2019-2021 | 7 392 |  |
| К21 | 18:28:000095 | ДДУ на 120 мест |  |  | 120 | 2016-2018 |  | 1 500 |
| 13 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 37 | 118 | 2013-2015 | 1 850 |  |
| 2016-2018 | 1 850 |  |
| 14 | 18:28:000063 |  | Индивидуальные жилые дома | 1-3 | 120 | 384 | 2013-2015 | 4 000 |  |
| 18:28:000063 | 2016-2018 | 4 000 |  |
| 18:28:000063 | 2019-2021 | 4 000 |  |
| 18:28:000063 | Общественно-деловой комплекс \* | 3 |  |  | 2019-2021 |  | 3 500 |
| 15 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 15- ул.Северная- ул.Орлова-пер Кузнечный | Объединен с участком № 4 | - | - | - | - | --- |  |
| 16 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка. | 1-3 | 101 | 560 | 2016-2018 | 14 530 |  |
| 18:28:000050 |  | Учесть объекты участков К12 и К13 | 2019-2021 | 14 530 |  |
| К 12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 8 800 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| 17 | 18:28:000036 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 50 | 160 | 2013-2015 | 2 500 |  |
| 18:28:000036 | 2016-2018 | 2 500 |  |
| 18 | 18:28:000017 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 320 | 1024 | 2013-2015 | 16 000 |  |
| 18:28:000017 | 2016-2018 | 16 000 |  |
| 19 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19- ул.Пехтина | Жилые дома. | 9-14 | 736 | 2358 | 2013-2015 | 16 000 |  |
| 18:28:000014 | 2016-2018 | 15 558 |  |
| 18:28:000014 | 2019-2021 | 15 558 |  |
| К3 | 18:28:000014 | новое строительство, участок К3- торговый центр. ул.Пехтина | Торговый центр S= 1,13 га  Торговый зал 5500 м2; | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 5 500 |
| К30 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19- ул.Пехтина | Пожарное ДЕПО | 3 |  |  | 2019-2021 |  | 1 500 |
| 20 | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 20- ул.Сибирская | Жилые дома | 3 | 130 | 360 | 2013-2015 | 3 250 |  |
| 18:28:000072 | 2016-2018 | 3 250 |  |
| 21 | 18:28:000087 | ул.Сибирская, 116в | Жилые дома | 3 | 225 | 625 | 2016-2018 | 5 625 |  |
| 18:28:000087 | 2019-2021 | 5 625 |  |
| 22 | 18:28:000097 | ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 200 | 640 | 2016-2018 | 7 000 |  |
| 2019-2021 | 6 500 |  |
| 2022-2025 | 6 500 |  |
| 23 | 18:28:000092 | новое строительство, участок № 23- ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | Жилые дома | 5 | 392 | 1254 | 2016-2018 | 6 264 |  |
| 18:28:000092 | 2019-2021 | 6 250 |  |
| 18:28:000092 | 2022-2025 | 6 250 |  |
| 24 | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24- ул.Колхозная | 3 жилых дома | 5 | 270 | 540 | 2016-2018 | 4 834 |  |
| 18:28:000084 | 2019-2021 | 4 833 |  |
| 18:28:000084 | 2022-2025 | 4 833 |  |
| 18:28:000084 | Торговый центр\* | 3 |  |  | 2022-2025 |  | 3 400 |
| 18:28:000084 | ДДУ на 31 место | 1 |  | 31 | 2022-2025 |  | 1 000 |
| 25 | 18:28:000080 | новое строительство, участок № 25- ул.Циолковского | Жилой дом | 5 | 98 | 314 | 2016-2018 | 4 691 |  |
| 26 | 18:28:000062 |  | Жилой | 5 | 98 | 314 | 2013-2015 | 4 691 |  |
| 27 | 18:28:000062 |  | Индивидуальная жилая застройка | 5 | 98 | 314 | 2013-2015 | 4 691 |  |
| 28 | 18:28:000063 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 12 | 39 | 2016-2018 | 1 200 |  |
| 29 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 95 | 304 | 2013-2015 | 3 168 |  |
| 18:28:000050 | 2016-2018 | 3 166 |  |
| 18:28:000050 | 2019-2021 | 3 166 |  |
| 30 | 18:28:000022 | новое строительство, участок № 30- р-он ул.Кирова, 121,123 | Жилые дома | 5 | 98 | 314 | 2013-2015 | 4 691 |  |
| 31 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 31- ул.Чехова | Индивидуальная жилая застройка | 3 | 21 | 67 | 2022-2025 | 1 100 |  |
| 32 | 18:28:000062 | новое строительство, участок №32 (Техническая-удмуртская-70 лет Октября) | Жилые дома | 5 | 392 | 1254 | 2016-2018 | 6 256 |  |
| 18:28:000062 | 2019-2021 | 6 254 |  |
| 18:28:000062 | 2022-2025 | 6 254 |  |
| 33 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 33- ул.Пехтина | Жилые дома | 9-14 | 720 | 2305 | 2016-2018 | 15 372 |  |
| 18:28:000059 | 2019-2021 | 15 370 |  |
| 18:28:000059 | 2022-2025 | 15 370 |  |
| К20 | 18:28:000059 | ДДУ на 220 мест | 2 |  | 220 | 2019-2021 |  | 3 000 |
| К22 | 18:28:000059 | Общеобразовательная школа на 800 мест | 5 |  | 800 | 2019-2021 |  | 2 500 |
| 18:28:000059 | 2022-2025 | 2 500 |
| 34 | 18:28:000091 | Первая Кррасноармейская Барышникова Бр. Касимовых | Жилые дома | 5 | 588 | 1884 | 2019-2021 | 14 073 |  |
| 18:28:000091 | 2022-2025 | 14 073 |  |
| К19 | 18:28:000091 | ДДУ на 120 мест | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 1 500 |
| 35 | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Жилые дома | 5 | 196 | 628 | 2022-2025 | 9 382 |  |
| К 17 | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Торговый центр S= 0,92 га, Торговый зал S=3400 м2; | 3 |  |  | 2022-2025 |  | 3 400 |
| Без номера/37 | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тр. | Жилой дом. | 3 | 60 | 150 | 2013-2015 | 3 000 |  |
| Без номера | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тр. | Жилой дом | 3 | 64 | 160 | 2013-2015 | 3 220 |  |
| Без номера | 18:28:000094 | пер. Светлый ул. Щорса | Жилой дом | 3 | 18 | 40 | 2013-2015 | 750 |  |
| Без номера/38 | 18:28:000094 | участок № 38- пер.Светлый | Жилой дом | 3 | 18 | 40 | 2013-2015 | 750 |  |
| 39 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 3 | 64 | 180 | 2016-2018 | 3 200 |  |
| 40 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 3 | 42 | 135 | 2016-2018 | 1 100 |  |
|  | 2019-2021 | 1 100 |  |
| Без номера/42 | 18:28:000058 | новое строительство, участок № 42- ул.Сибирская, 37 | Жилой дом | 9 | 72 | 260 | 2019-2021 | 4 700 |  |
| Без номера | 18:28:000029 | Школьная 21а рядом со Школьная 23а (на схеме не обозначен) | Жилой дом | 9 | 72 | 260 | 2020-2021 | 4 700 |  |
| Без номера | 18:28:000047 | Жилой дом Карла Маркса 17а рядом с Карла Маркса 17 (на схеме не обозначен) | Жилой дом | 14 | Нет данных | Нет данных | 2020-2021 | 5 400 |  |
| 43 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 41 | 131 | 2022-2025 | 4 100 |  |
| 44 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 66 | 211 | 2022-2025 | 6 600 |  |
| 45 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 80 | 256 | 2022-2025 | 8 000 |  |
| 46 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 91 | 291 | 2022-2025 | 9 100 |  |
| 47 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 129 | 413 | 2022-2025 | 12 900 |  |
| 48 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 30 | 96 | 2022-2025 | 3 000 |  |
| 49 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 185 | 532 | 2022-2025 | 18 500 |  |
| 50 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 130 | 416 | 2022-2025 | 13 000 |  |
| Без номера | 18:28:000046 | Первомайская, 24 | Жилой дом | 5 |  |  |  | 6 650 |  |
| К1 | 18:28:000046 | Сибирская Первомайская Толстого (пл. Свобооды) | Торговый центр с кинотеатром |  |  |  | 2013-2015 |  | 5 000 |
| К2 | 18:28:000057 | Луначарского К.Маркса Сибирская Первомайская | Физкультурно-оздоровительный центр\* | 2 |  |  | 2016-2020 | 3 000 |  |
| К5 | 18:28:000099 | Красногорский тракт / Куйбышева | Приемник распределитель | 2 |  |  | 2015-2018 |  | 1 000 |
| К6 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Торговый центр S= 0,46 га (Торговый зал S=1500 м2) | 2 |  |  | 2016-2018 |  | 1 500 |
| К7 | 18:28:000043 | Наговицына | ДДУ на 80 мест | 1 |  | 80 | 2015-2016 |  | 1 500 |
| К8 | 18:28:000042 | новое строительство, участок К8- крытый каток, парк Горького | Крытый каток (парк Горького)\* | 2 |  |  | 2013-2015 |  | 3 000 |
| К9 | 18:28:000029 | Молодежная | ДДУ на 80 мест | 1 |  | 80 | 2016-2018 |  | 1 500 |
| К10 | 18:28:000040 | мира Республиканская Кирова Советская | ДДУ на 80 мест | 1 |  | 80 | 2016-2018 |  | 1 500 |
| К11 | 18:28:000062 | ПТФ | ДДУ на 180 мест | 2 |  | 180 | 2016-2018 |  | 2 000 |
| К 12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 8 800 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| К 14 | 18:28:000063 | новое строительство, участок К14- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| К 15 | 18:28:000064 | новое строительство, участок К15- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| К23 |  |  | Музейно-туристический комплекс на базе историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» |  |  |  | 2019-2021 |  |  |
| К31 | 18:28:000080 | пер. Тупиковый 9 /ул.Драгунова | Административное здание следственного отдела | 2 |  |  | 2013-2015 |  | 900 |

Таблица В-2 – Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – жилые здания

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000046 | Кирова М.Гвардии Первомайская (пл. Свободы) | Отдельный жилой дом | 2021 | 0,110 | 0,048 | 0,158 |
| 2 | 18:28:000046 | М.Гвардии Первомайская Революции (пл. Свободы) | Отдельный жилой дом | 2018 | 0,129 | 0,056 | 0,185 |
| 3 | 18:28:000056 | подключение жилого дома по ул. М.Гвардии, 23 | Отдельный жилой дом со сносом ветхого жилья | 2021 | 0,094 | 0,022 | 0,116 |
| 4 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | 5 жилых домов, | 2021 | 0,355 | 0,155 | 0,510 |
| 18:28:000059 | 2025 | 0,355 | 0,155 | 0,510 |
| 5 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 5 (Левобережье) | Жилые дома | 2021 | 0,360 | 0,157 | 0,517 |
| 18:28:000014 | 2025 | 0,360 | 0,157 | 0,517 |
| 6 | 18:28:000081 | новое строительство, участок № 6 -ул.Драгунова | Отдельный жилой дом | 2025 | 0,133 | 0,047 | 0,180 |
| 7 | 18:28:000034 | новое строительство, участок № 7 - ул.Калинина | Отдельный жилой дом | 2018 | 0,129 | 0,056 | 0,185 |
| 8 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 8 (Левобережье) | Жилые дома | 2023 | 3,066 | 1,339 | 4,405 |
| 10 | 18:28:000056 | М.Гвардии Первомайская Революции К.Маркса | Отдельный жилой дом | 2015 | 0,252 | 0,089 | 0,341 |
| 12 | 18:28:000095 | Пастухова Куйбышева | Жилое здание строительный объем 44352 м.куб.,\* | 2018 | 0,461 | 0,173 | 0,634 |
| 18:28:000095 | жилое здание строительный объем 22176 м.куб.,\* | 2021 | 0,210 | 0,074 | 0,284 |
| 14 | 18:28:000063 |  | Жилые дома | 2015 | 0,243 | 0,057 | 0,300 |
| 18:28:000063 | 2018 | 0,201 | 0,047 | 0,248 |
| 18:28:000063 | 2021 | 0,172 | 0,040 | 0,212 |
| 19 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19- ул.Пехтина | Жилые дома. | 2015 | 0,517 | 0,229 | 0,745 |
| 18:28:000014 | 2018 | 0,417 | 0,182 | 0,599 |
| 18:28:000014 | 2021 | 0,356 | 0,156 | 0,512 |
| 20 | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 20- ул.Сибирская | Жилые дома | 2015 | 0,197 | 0,046 | 0,244 |
| 18:28:000072 | 2018 | 0,163 | 0,038 | 0,201 |
| 21 | 18:28:000087 | ул.Сибирская, 116в | Жилые дома | 2018 | 0,282 | 0,066 | 0,348 |
| 18:28:000087 | 2021 | 0,241 | 0,056 | 0,298 |
| 23 | 18:28:000092 | новое строительство, участок № 23- ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | Жилые дома | 2018 | 0,209 | 0,073 | 0,283 |
| 18:28:000092 | 2021 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
| 18:28:000092 | 2025 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
| 24 | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24- ул.Колхозная | 3 жилых дома | 2018 | 0,161 | 0,057 | 0,218 |
| 18:28:000084 | 2021 | 0,137 | 0,048 | 0,186 |
| 18:28:000084 | 2025 | 0,137 | 0,048 | 0,186 |
| 25 | 18:28:000080 | новое строительство, участок № 25- ул.Циолковского | Жилой дом | 2018 | 0,157 | 0,055 | 0,212 |
| 26 | 18:28:000062 |  | Жилой дом | 2015 | 0,191 | 0,067 | 0,258 |
| 30 | 18:28:000022 | новое строительство, участок № 30- р-он ул.Кирова, 121,123 | Жилые дома | 2015 | 0,191 | 0,067 | 0,258 |
| 32 | 18:28:000062 | новое строительство, участок №32 (Техническая-удмуртская-70 лет Октября) | Жилые дома | 2018 | 0,209 | 0,073 | 0,282 |
| 18:28:000062 | 2021 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
| 18:28:000062 | 2025 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
| 33 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 33- ул.Пехтина | Жилые дома | 2018 | 0,412 | 0,180 | 0,592 |
| 18:28:000059 | 2021 | 0,352 | 0,154 | 0,506 |
| 18:28:000059 | 2025 | 0,352 | 0,154 | 0,506 |
| 34 | 18:28:000091 | Первая Кррасноармейская Барышникова Бр. Касимовых | Жилые дома | 2021 | 0,400 | 0,141 | 0,540 |
| 18:28:000091 | 2025 | 0,400 | 0,141 | 0,540 |
| 35 | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Жилые дома | 2025 | 0,266 | 0,094 | 0,360 |
| Без номера/37 | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тр. | Жилой дом | 2015 | 0,182 | 0,043 | 0,225 |
| Без номера | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тр. | Жилой дом | 2015 | 0,195 | 0,046 | 0,242 |
| Без номера | 18:28:000094 | пер. Светлый ул. Щорса | Жилой дом | 2015 | 0,046 | 0,011 | 0,056 |
| Без номера/38 | 18:28:000094 | участок № 38- пер.Светлый | Жилой дом | 2015 | 0,046 | 0,011 | 0,056 |
| Без номера/42 | 18:28:000058 | новое строительство, участок № 42- ул.Сибирская, 37 | Жилой дом | 2021 | 0,118 | 0,047 | 0,165 |
| Без номера | 18:28:000029 | Школьная 21а рядом со Школьная 23а (на схеме не обозначен) | Жилой дом | 2021 | 0,118 | 0,047 | 0,165 |
| Без номера | 18:28:000047 | Жилой дом Карла Маркса 17а рядом с Карла Маркса 17 (на схеме не обозначен) | Жилой дом) | 2021 | 0,124 | 0,054 | 0,178 |
| Без номера | 18:28:000046 | Первомайская, 24 | Жилой дом | 2015 | 0,404 | 0,095 | 0,499 |
| **Всего:** | | | | | **14,320** | **5,400** | **19,719** |

Таблица В-3 – Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – здания общеобразовательных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № участка по схеме | Кадастровый квартал | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| К22 | 18:28:000059 | Общеобразовательная школа на 800 мест | 2021 | 0,117 | 0,005 | 0,122 |
| 2025 | 0,117 | 0,005 | 0,122 |
| Всего: | | | | 0,234 | 0,010 | 0,244 |

Таблица В-4 – Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – здания дошкольного образования

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | ДДУ на 75 мест | 2025 | 0,030 | 0,002 | 0,033 |
| К4 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № К4- . ул.Пехтина | ДДУ на 220 мест | 2018 | 0,148 | 0,015 | 0,163 |
| 9/К18 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 9 - ул.Чехова | ДДУ на 120 мест за | 2021 | 0,030 | 0,002 | 0,033 |
| К21 | 18:28:000095 |  | ДДУ на 120 мест | 2018 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К 12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2021 | 0,177 | 0,014 | 0,191 |
| 24 | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24- ул.Колхозная | ДДУ на 31 место | 2025 | 0,020 | 0,002 | 0,022 |
| К20 | 18:28:000059 |  | ДДУ на 220 мест | 2021 | 0,060 | 0,005 | 0,065 |
| К19 | 18:28:000091 |  | ДДУ на 120 мест | 2021 | 0,030 | 0,002 | 0,033 |
| К7 | 18:28:000043 | Наговицына | ДДУ на 80 мест | 2016 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К9 | 18:28:000029 | Молодежная | ДДУ на 80 мест | 2018 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К10 | 18:28:000040 | мира Республиканская Кирова Советская | ДДУ на 80 мест | 2018 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К11 | 18:28:000062 | ПТФ | ДДУ на 180 мест | 2018 | 0,099 | 0,010 | 0,109 |
| К 12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2021 | 0,177 | 0,014 | 0,191 |
| **Всего** | | | | | **1,068** | **0,097** | **1,165** |

Таблица В-5 – Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – общественные и административные здания

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | торгово-бытовой центр | 2025 | 0,121 | 0,005 | 0,126 |
| м14 | 18:28:000063 |  | Общественно-деловой комплекс | 2021 | 0,125 | 0,006 | 0,130 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 2018 | 0,164 | 0,006 | 0,170 |
| К3 | 18:28:000014 | новое строительство, участок К3- торговый центр. ул.Пехтина | Торговый центр S= 1,13 га  Торговый зал 5500 м2; | 2018 | 0,229 | 0,010 | 0,239 |
| К30 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19- ул.Пехтина | Пожарное ДЕПО | 2021 | 0,056 | 0,002 | 0,058 |
| 24 | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24- ул.Колхозная | Торговый центр | 2025 | 0,121 | 0,005 | 0,126 |
| К 17 | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Торговый центр S= 0,92 га, Торговый зал S=3400 м2; | 2025 | 0,121 | 0,005 | 0,126 |
| К1 | 18:28:000046 | Сибирская Первомайская Толстого (пл. Свобооды) | Торговый центр с кинотеатром | 2015 | 0,252 | 0,010 | 0,262 |
| К2 | 18:28:000057 | Луначарского К.Маркса Сибирская Первомайская | Физкультурно-оздоровительный центр\* | 2020 | 0,112 | 0,005 | 0,116 |
| К5 | 18:28:000099 | Красногорский тракт / Куйбышева | Приемника распределитель S=1000 м2 | 2018 | 0,044 | 0,002 | 0,046 |
| К6 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Торговый центр S= 0,46 га (Торговый зал S=1500 м2) | 2018 | 0,028 | 0,001 | 0,029 |
| К8 | 18:28:000042 | новое строительство, участок К8- крытый каток, парк Горького | Крытыйй каток (парк Горького)\* | 2015 | 0,151 | 0,006 | 0,157 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 2018 | 0,064 | 0,003 | 0,066 |
| К 14 | 18:28:000063 | новое строительство, участок К14- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 2018 | 0,064 | 0,003 | 0,066 |
| К 15 | 18:28:000064 | новое строительство, участок К15- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 2018 | 0,064 | 0,003 | 0,066 |
| К23 | 18:28:0000… |  | Музейно-туристический комплекс на базе историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» | 2021 | --- | --- | --- |
| К31 | 18:28:000080 | пер. Тупиковый 9 /ул.Драгунова | Административное здание следственного отдела S=900 м2 | 2015 | 0,048 | 0,002 | 0,050 |
| **Всего:** | | | | | **1,761** | **0,074** | **1,835** |

Таблица В-6 – Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – индивидуальная жилая застройка

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 11- ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 2015 | 0,109 | 0,026 | 0,135 |
| 13 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Индивидуальная жилая застройка | 2015 | 0,112 | 0,026 | 0,139 |
| 18:28:000099 | 2018 | 0,093 | 0,022 | 0,115 |
| 16 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка. | 2018 | 0,729 | 0,170 | 0,899 |
| 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка. | 2021 | 0,623 | 0,145 | 0,769 |
| 17 | 18:28:000036 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2015 | 0,152 | 0,036 | 0,188 |
| 18:28:000036 | 2018 | 0,126 | 0,029 | 0,155 |
| 18 | 18:28:000017 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2015 | 0,971 | 0,229 | 1,200 |
| 18:28:000017 | 2018 | 0,803 | 0,187 | 0,990 |
| 22 | 18:28:000097 | ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,351 | 0,082 | 0,433 |
| 18:28:000097 | 2021 | 0,279 | 0,065 | 0,344 |
| 18:28:000097 | 2025 | 0,279 | 0,065 | 0,344 |
| 27 | 18:28:000062 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2015 | 0,191 | 0,067 | 0,258 |
| 28 | 18:28:000063 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,060 | 0,014 | 0,074 |
| 29 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2015 | 0,192 | 0,045 | 0,238 |
| 18:28:000050 | 2018 | 0,159 | 0,037 | 0,196 |
| 18:28:000050 | 2021 | 0,136 | 0,032 | 0,167 |
| 31 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 31- ул.Чехова | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,047 | 0,011 | 0,058 |
| 39 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,161 | 0,037 | 0,198 |
| 40 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,055 | 0,013 | 0,068 |
| 18:28:0000… | 2021 | 0,047 | 0,011 | 0,058 |
| 43 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,176 | 0,041 | 0,217 |
| 44 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,283 | 0,066 | 0,349 |
| 45 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,343 | 0,080 | 0,423 |
| 46 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,390 | 0,091 | 0,481 |
| 47 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,553 | 0,129 | 0,682 |
| 48 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,129 | 0,030 | 0,159 |
| 49 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,794 | 0,185 | 0,979 |
| 50 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,558 | 0,130 | 0,688 |
| **Всего:** | | | | | **8,902** | **2,101** | **11,004** |